## Итоговая
Расчёт пропускной способности Центров питания по итогам замера максимума нагрузки на III квартал 2020г.
[10 empty] | Таблица 1 | [8 empty] | Таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [7 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС-35/10кВ Успенка-2 | 2.5 | 1.125 |  |  | 1.125 | 0 | 2.625 | 1.5 | открыт |  | 1.125 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 2.625 | 1.5 | открыт
2 | ПС-110/35/10кВ Ковалевка | 6.3 | 0.751 |  |  | 0.751 | 0 | 6.615 | 5.864 | открыт |  | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 6.615 | 5.864 | открыт
3 | ПС-110/10кВ Белоцерковка | 2.5 | 0.145 |  |  | 0.145 | 0 | 2.625 | 2.48 | открыт |  | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 2.625 | 2.48 | открыт
4 | ПС-35/10кВ Богатырь | 2.5 | 0.295 |  |  | 0.295 | 0 | 2.625 | 2.33 | открыт |  | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 2.625 | 2.33 | открыт
5 | ПС-35/10кВ Тимирязево | 2.5 | 0.155 |  |  | 0.155 | 0 | 2.625 | 2.47 | открыт |  | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 2.625 | 2.47 | открыт
6 | ПС-35/10кВ Лозовая | 1.6 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | открыт |  | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | открыт
7 | ПС-110/35/10кВ Сосновка-1 | 16 | 0.472 |  |  | 0.472 | 0 | 16.8 | 16.328 | открыт |  | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 16.8 | 16.328 | открыт
8 | ПС-110/10кВ Орловка | 6.3 | 0.992 |  |  | 0.992 | 0 | 6.615 | 5.623 | открыт |  | 0.992 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 6.615 | 5.623 | открыт
9 | ПС-35/10кВ Абая | 2.5 | 0.76 |  |  | 0.76 | 0 | 2.625 | 1.865 | открыт |  | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 2.625 | 1.865 | открыт
10 | ПС-110/35/10кВ Железинка-1 | 10 | 0.67 |  |  | 0.67 | 0 | 10.5 | 9.83 | открыт |  | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 10.5 | 9.83 | открыт
11 | ПС-110/35/10кВ Прииртышская | 6.3 | 1.581 |  |  | 1.581 | 0 | 6.615 | 5.034 | открыт |  | 1.581 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 6.615 | 5.034 | открыт
12 | ПС-110/35/10кВ Веселая роща | 6.3 | 1.232 |  |  | 1.232 | 0 | 6.615 | 5.383 | открыт |  | 1.232 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 6.615 | 5.383 | открыт
13 | ПС-110/10кВ Новокузьминка | 6.3 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 6.615 | 6.255 | открыт |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 6.615 | 6.255 | открыт
14 | ПС-35/10кВ Башмачное | 4 | 0.57 |  |  | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 | открыт |  | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 | открыт
15 | ПС-110/10кВ Безводное | 2.5 | 0.027 |  |  | 0.027 | 0 | 2.625 | 2.598 | открыт |  | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 2.625 | 2.598 | открыт
16 | ПС-110/10кВ Церковное | 2.5 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | открыт |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | открыт
17 | ПС-35/10кВ Михайловка | 2.5 | 0.145 |  |  | 0.145 | 0 | 2.625 | 2.48 | открыт |  | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 2.625 | 2.48 | открыт
18 | ПС-110/10кВ Кара-Агаш | 2.5 | 0.248 |  |  | 0.248 | 0 | 2.625 | 2.377 | открыт |  | 0.248 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 2.625 | 2.377 | открыт
19 | ПС-35/10кВ Жолтаптык | 1 | 0.156 |  |  | 0.156 | 0 | 1.05 | 0.894 | открыт |  | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 1.05 | 0.894 | открыт
20 | ПС-35/10кВ Моисеевка | 1 | 0.086 |  |  | 0.086 | 0 | 1.05 | 0.964 | подключение доп.мощностей ограничено по ВЛ-35кВ |  | 0.086 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 1.05 | 0.964 | подключение доп.мощностей ограничено
21 | ПС-35/10кВ Октябрьская | 2.5 | 0.343 |  |  | 0.343 | 0 | 2.625 | 2.282 | открыт |  | 0.343 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 2.625 | 2.282 | открыт
22 | ПС-35/10кВ Береговая | 4 | 0.228 |  |  | 0.228 | 0 | 4.2 | 3.972 | открыт |  | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 4.2 | 3.972 | открыт
23 | ПС-35/10кВ Воскресенка | 2.5 | 0.094 |  |  | 0.094 | 0 | 2.625 | 2.531 | открыт |  | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 2.625 | 2.531 | открыт
24 | ПС-35/10кВ Березовка | 1 | 0.045 |  |  | 0.045 | 0 | 1.05 | 1.005 | открыт |  | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 1.05 | 1.005 | открыт
25 | ПС-35/10кВ Трофимовка | 1.6 | 0.186 |  |  | 0.186 | 0 | 1.68 | 1.494 | открыт |  | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 1.68 | 1.494 | открыт
26 | ПС-35/10кВ Фрументьевка | 1.6 | 0.094 |  |  | 0.094 | 0 | 1.68 | 1.586 | открыт |  | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 1.68 | 1.586 | открыт
27 | ПС-35/10кВ Лесная | 1.6 | 0.031 |  |  | 0.031 | 0 | 1.68 | 1.649 | открыт |  | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 1.68 | 1.649 | открыт
28 | ПС-110/10кВ Черное | 6.3 | 0.448 |  |  | 0.448 | 0 | 6.615 | 6.167 | открыт |  | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 6.615 | 6.167 | открыт
29 | ПС-35/10кВ Восточная | 1.8 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 1.89 | 1.73 | открыт |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.89 | 1.73 | открыт
30 | ПС-35/10кВ Малыбай | 1.6 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | открыт |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | открыт
31 | ПС-35/10кВ Казантай | 1 | 0.075 |  |  | 0.075 | 0 | 1.05 | 0.975 | открыт |  | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 1.05 | 0.975 | открыт
32 | ПС-220/110/35/6 кВ НС№7 | 63 | 4.195 |  |  | 4.195 | 0 | 66.15 | 64.458 | открыт |  | 4.195 | 0 | 0 | 4.195 | 1 | 66.15 | 61.955 | открыт
33 | ПС-110/10 кВ Спартак | 6.3 | 0.54 |  |  | 0.54 | 0 | 6.615 | 5.925 | открыт |  | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 2 | 6.615 | 6.075 | открыт
34 | ПС-110/35/10 кВ Северная | 6.3 | 0.345 |  |  | 0.345 | 0 | 6.615 | 6.435 | открыт |  | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 3 | 6.615 | 6.27 | открыт
35 | ПС-110/35/10 кВ Абая | 6.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0 | 6.615 | 5.715 | открыт |  | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 4 | 6.615 | 5.715 | открыт
36 | ПС-35/6 кВ КДСМ | 3.2 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 3.36 | 2.76 | открыт |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 3.36 | 2.76 | открыт
37 | ПС-35/10 кВ Барлыбай | 1 | 0.075 |  |  | 0.075 | 0 | 1.05 | 1.009 | открыт |  | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 7 | 1.05 | 0.975 | открыт
38 | ПС-35/10 кВ Агрономия | 1.6 | 0.251 |  |  | 0.251 | 0 | 1.68 | 1.541 | открыт |  | 0.251 | 0 | 0 | 0.251 | 8 | 1.68 | 1.429 | открыт
39 | ПС-35/10 кВ Харьковка | 1.6 | 0.262 |  |  | 0.262 | 0 | 1.68 | 1.549 | открыт |  | 0.262 | 0 | 0 | 0.262 | 9 | 1.68 | 1.418 | открыт
40 | ПС-35/10 кВ Чкалова | 1.6 | 0.337 |  |  | 0.337 | 0 | 1.68 | 1.418 | открыт |  | 0.337 | 0 | 0 | 0.337 | 10 | 1.68 | 1.343 | открыт
41 | ПС-35/10 кВ Ново-Троицкая | 1 | 0.055 |  |  | 0.055 | 0 | 1.05 | 1.003 | открыт |  | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 11 | 1.05 | 0.995 | открыт
42 | ПС-35/10 кВ Краснокутская-2 35/10 | 1 | 0.092 |  |  | 0.092 | 0 | 1.05 | 0.953 | открыт |  | 0.092 | 0 | 0 | 0.092 | 12 | 1.05 | 0.958 | открыт
43 | ПС-35/10 кВ Щидерты | 1.6 | 0.075 |  |  | 0.075 | 0 | 1.68 | 1.505 | открыт |  | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 13 | 1.68 | 1.605 | открыт
44 | ПС-35/04 кВ Кырык-уй | 0.1 | 0.0025 |  |  | 0.0025 | 0 | 0.105 | 0.103 | открыт |  | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0025 | 14 | 0.105 | 0.1025 | открыт
45 | ПС-35/10 кВ Жанатлек | 1.6 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.43 | открыт |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | 1.68 | 1.18 | открыт
46 | ПС-110/35/10 кВ Алексеевка | 10 | 1.425 |  |  | 1.425 | 0 | 10.5 | 6.95 | открыт |  | 1.425 | 0 | 0 | 1.425 | 16 | 10.5 | 9.075 | открыт
47 | ПС-110/10 кВ Бирлик | 2.5 | 0.259 |  |  | 0.259 | 0 | 2.625 | 2.445 | открыт |  | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 17 | 2.625 | 2.366 | открыт
48 | ПС-35/10 кВ Каратумар | 2.5 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.5 | открыт |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 18 | 2.625 | 2.375 | открыт
49 | ПС-35/10 кВ Жанажол | 1.6 | 0.1875 |  |  | 0.1875 | 0 | 1.68 | 1.586 | открыт |  | 0.1875 | 0 | 0 | 0.1875 | 19 | 1.68 | 1.4925 | открыт
50 | ПС-35/10 кВ Лекер | 1 | 0.048 |  |  | 0.048 | 0 | 1.05 | 0.988 | открыт |  | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 20 | 1.05 | 1.002 | открыт
51 | ПС-35/10 кВ Южная | 2.5 | 0.338 |  |  | 0.338 | 0 | 2.625 | 2.375 | открыт |  | 0.338 | 0 | 0 | 0.338 | 21 | 2.625 | 2.287 | открыт
52 | ПС-35/10 кВ Угольная | 1.6 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0 | 1.68 | 1.493 | открыт |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 22 | 1.68 | 1.555 | открыт
53 | ПС-35/10 кВ ХХ-партсъезд | 1.6 | 0.223 |  |  | 0.223 | 0 | 1.68 | 1.56 | открыт |  | 0.223 | 0 | 0 | 0.223 | 23 | 1.68 | 1.457 | открыт
54 | ПС-35/10 кВ Тендык | 1 | 0.308 |  |  | 0.308 | 0 | 1.05 | 0.955 | открыт |  | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 25 | 1.05 | 0.742 | открыт
55 | ПС-35/0,4 кВ Карадын | 0.16 | 0.0008 |  |  | 0.0008 | 0 | 0.168 | 0.167 | открыт |  | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0008 | 26 | 0.168 | 0.1672 | открыт
56 | ПС-35/0,4 кВ Кокдомбак | 0.16 | 0.007 |  |  | 0.007 | 0 | 0.168 | 0.157 | открыт |  | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 27 | 0.168 | 0.161 | открыт
57 | ПС-35/0,4 кВ Буркуты | 0.16 | 0.015 |  |  | 0.015 | 0 | 0.168 | 0.161 | открыт |  | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 28 | 0.168 | 0.153 | открыт
58 | ПС-35/10 кВ Амангельды | 1.6 | 0.1125 |  |  | 0.1125 | 0 | 1.68 | 1.568 | открыт |  | 0.1125 | 0 | 0 | 0.1125 | 29 | 1.68 | 1.5675 | открыт
59 | ПС-35/10 кВ Голубовка | 1.6 | 0.1125 |  |  | 0.1125 | 0 | 1.68 | 1.63 | открыт |  | 0.1125 | 0 | 0 | 0.1125 | 30 | 1.68 | 1.5675 | открыт
60 | ПС-35/10 кВ Артемовка | 1.6 | 0.025 |  |  | 0.025 | 0 | 1.68 | 1.655 | открыт |  | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 31 | 1.68 | 1.655 | открыт
61 | ПС-35/10 кВ Селета | 1.6 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.598 | открыт |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 32 | 1.68 | 1.43 | открыт
62 | ПС-35/10 кВ Кутузова | 1.6 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.58 | открыт |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 33 | 1.68 | 1.53 | открыт
63 | ПС-35/10 кВ Ленина | 1 | 0.166 |  |  | 0.166 | 0 | 1.05 | 0.954 | открыт |  | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 34 | 1.05 | 0.884 | открыт
64 | ПС-35/10 кВ Панфиловская | 1.6 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.505 | открыт |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 35 | 1.68 | 1.38 | открыт
65 | ПС-35/10 кВ Грабовская | 1.6 | 0.135 |  |  | 0.135 | 0 | 1.68 | 1.588 | открыт |  | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 36 | 1.68 | 1.545 | открыт
66 | ПС-35/10 кВ Кайманачиха-1 | 2.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.33 | открыт |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 37 | 2.625 | 2.125 | открыт
67 | ПС-35/10 кВ Кайманачиха-2 | 1.6 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.605 | открыт |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 38 | 1.68 | 1.58 | открыт
68 | ПС-35/10 кВ Пушкина | 1 | 0.169 |  |  | 0.169 | 0 | 1.05 | 0.916 | открыт |  | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 39 | 1.05 | 0.881 | открыт
69 | ПС-35/10 кВ Западная | 1.6 | 0.083 |  |  | 0.083 | 0 | 1.68 | 1.626 | открыт |  | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 40 | 1.68 | 1.597 | открыт
70 | ПС-35/10 кВ Коскольская | 1.6 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0 | 1.68 | 1.58 | открыт |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 41 | 1.68 | 1.555 | открыт
71 | ПС-35/10 кВ Опытная | 1.8 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 1.89 | 1.613 | открыт |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 42 | 1.89 | 1.09 | открыт
72 | ПС-35/10 кВ 10 лет Казахстана | 1.6 | 0.038 |  |  | 0.038 | 0 | 1.68 | 1.642 | открыт |  | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 43 | 1.68 | 1.642 | открыт
73 | ПС-35/0,4 кВ Буланбай | 0.1 | 0.019 |  |  | 0.019 | 0 | 0.105 | 0.071 | открыт |  | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 44 | 0.105 | 0.086 | открыт
74 | ПС-110/35/10 кВ Белогорье | 10 | 3.025 |  |  | 3.025 | 0 | 10.5 | 8.795 | открыт |  | 3.025 | 0 | 0 | 3.025 | 45 | 10.5 | 7.475 | открыт
75 | ПС-110/35/10 кВ Жумыскер | 10 | 1.319 |  |  | 1.319 | 0 | 10.5 | 9.744 | открыт |  | 1.319 | 0 | 0 | 1.319 | 46 | 10.5 | 9.181 | открыт
76 | ПС-110/35/10 кВ Майская | 6.3 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0 | 6.615 | 5.94 | открыт |  | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 47 | 6.615 | 6.165 | открыт
77 | ПС-110/35/10 кВ Б-Акжар | 6.3 | 0.189 |  |  | 0.189 | 0 | 6.615 | 6.495 | открыт |  | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 48 | 6.615 | 6.426 | открыт
78 | ПС-35/10 кВ Кызыл-Курама | 1.6 | 0.368 |  |  | 0.368 | 0 | 1.68 | 1.219 | открыт |  | 0.368 | 0 | 0 | 0.368 | 49 | 1.68 | 1.312 | открыт
79 | ПС-35/10 кВ Белогорье 101 | 2.5 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.363 | открыт |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 50 | 2.625 | 2.475 | открыт
80 | ПС-35/10 кВ Жалтырская | 1.6 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.53 | открыт |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 51 | 1.68 | 1.48 | открыт
81 | ПС-35/10 кВ Чапаево | 2.5 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.55 | открыт |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 52 | 2.625 | 2.475 | открыт
82 | ПС-35/10 кВ Каратерек | 4 | 0.458 |  |  | 0.458 | 0 | 4.2 | 3.908 | открыт |  | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 53 | 4.2 | 3.742 | открыт
83 | ПС-35/10 кВ Акшиман | 1.6 | 0.173 |  |  | 0.173 | 0 | 1.68 | 1.54 | открыт |  | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 54 | 1.68 | 1.507 | открыт
84 | ПС-35/10 кВ Пригородная | 1.6 | 0.788 |  |  | 0.788 | 0 | 1.68 | 1.005 | открыт |  | 0.788 | 0 | 0 | 0.788 | 55 | 1.68 | 0.892 | открыт
85 | ПС-35/10 кВ Путь Ильича | 1 | 0.55 |  |  | 0.55 | 0 | 1.05 | 0.7 | открыт |  | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 56 | 1.05 | 0.5 | открыт
86 | ПС-35/10 кВ Грязновка | 1.6 | 0.375 |  |  | 0.375 | 0 | 1.68 | 1.38 | открыт |  | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 57 | 1.68 | 1.305 | открыт
87 | ПС-35/10 кВ Пограничник | 1.6 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.418 | открыт |  | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 58 | 1.68 | 1.23 | открыт
88 | ПС-35/10 кВ Кургуль | 1.6 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.555 | открыт |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 59 | 1.68 | 1.53 | открыт
89 | ПС-35/6 кВ НС-1 | 2.5 | 1e-05 |  |  | 1e-05 | 0 | 2.625 | 2.625 | открыт |  | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 60 | 2.625 | 2.625 | открыт
90 | ПС-35/6 кВ НС-3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | открыт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.68 | 1.68 | открыт
91 | ПС-35/6 кВ НС-6 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | открыт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.36 | 3.36 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС
1 | ПС-110/10кВ Центральная городская | 25+25 | 27.71 | 4 | 120 | 23.71 | 0 | 26.25 | -1.46 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 27.71 | 4 | 120 | 23.71 | 0 | 26.25 | -1.46 | подключение доп.мощностей ограничено
2 | ПС-35/10кВ Северная городская | 16+16+6,3 | 25.13 | 4.5 | 120 | 20.63 | 0 | 23.415 | -1.715 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 25.13 | 4.5 | 120 | 20.63 | 0 | 23.415 | -1.715 | подключение доп.мощностей ограничено
3 | ПС-110/10кВ Западная городская | 40+40 | 18.41 |  |  | 18.41 | 0 | 42 | 23.59 | открыт |  | 18.41 | 0 | 0 | 18.41 | 0 | 42 | 23.59 | открыт
4 | ПС-35/10кВ Южная городская | 16+16 | 16.96 | 2 | 120 | 14.96 | 0 | 16.8 | -0.16 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 16.96 | 2 | 120 | 14.96 | 0 | 16.8 | -0.16 | подключение доп.мощностей ограничено
5 | ПС-110/10кВ Правобережная | 16+16 | 20 | 4.5 | 120 | 15.5 | 0 | 16.8 | -3.2 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 20 | 4.5 | 120 | 15.5 | 0 | 16.8 | -3.2 | подключение доп.мощностей ограничено
6 | ПС-110/10кВ Восточная городская | 16+16 | 9.572 |  |  | 9.572 | 0 | 16.8 | 7.228 | открыт (подключения доп.мощностей по фид.10кВ №14 ограничено) |  | 9.572 | 0 | 0 | 9.572 | 0 | 16.8 | 7.228 | открыт (подключения доп.мощностей по фид.10кВ №14 ограничено)
7 | ПС-110/10кВ Заводская | 16+16 | 6.6 |  |  | 6.6 | 0 | 16.8 | 10.2 | открыт (подключения доп.мощностей по фид.10кВ №11 ограничено) |  | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 16.8 | 10.2 | открыт (подключения доп.мощностей по фид.10кВ №11 ограничено)
8 | ПС-110/10кВ Парковая | 16+16 | 6.84 |  |  | 6.84 | 0 | 16.8 | 9.96 | открыт |  | 6.84 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 16.8 | 9.96 | открыт
9 | ПС-35/6кВ Северная промышленная | 10+7,5 | 3.132 |  |  | 3.132 | 0 | 7.875 | 4.743 | открыт |  | 3.132 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 7.875 | 4.743 | открыт
10 | ПС-110/10кВ Енбек | 10+10 | 2.53 |  |  | 2.53 | 0 | 10.5 | 7.97 | открыт |  | 2.53 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 10.5 | 7.97 | открыт
11 | ПС-35/10кВ Новая | 6,3+2,5 | 0.184 |  |  | 0.184 | 0 | 2.625 | 2.441 | открыт |  | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 2.625 | 2.441 | открыт
12 | ПС-35/6кВ Сетевая | 10+10 | 0.958 |  |  | 0.958 | 0 | 10.5 | 9.542 | открыт |  | 0.958 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 10.5 | 9.542 | открыт
13 | ПС-110/10кВ Транспортная | 10+6,3 | 4.12 |  |  | 4.12 | 0 | 6.615 | 2.495 | открыт (подключения доп.мощностей по фид.10кВ №6 ограничено) |  | 4.12 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 6.615 | 2.495 | открыт (подключения доп.мощностей по фид.10кВ №6 ограничено)
14 | ПС-35/10кВ Завод Октябрь | 6,3+6,3 | 0.632 |  |  | 0.632 | 0 | 6.615 | 5.983 | открыт |  | 0.632 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 6.615 | 5.983 | открыт
15 | ПС-35/10кВ Мясокомбинат | 2,5+2,5 | 1.156 |  |  | 1.156 | 0 | 2.625 | 1.469 | открыт |  | 1.156 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 2.625 | 1.469 | открыт
16 | ПС-35/6кВ Северный водозабор | 10+10 | 1.99 |  |  | 1.99 | 0 | 10.5 | 8.51 | открыт |  | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 10.5 | 8.51 | открыт
17 | ПС-110/6кВ Каустик | 40+40 | 4.556 |  |  | 4.556 | 0 | 42 | 37.444 | открыт |  | 4.556 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 42 | 37.444 | открыт
18 | ПС-110/10кВ Совхоз Техникум | 10+10 | 3.2 |  |  | 3.2 | 0 | 10.5 | 7.3 | открыт |  | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 10.5 | 7.3 | открыт
19 | ПС-110/10кВ Усольская | 40+40 | 17.1 |  |  | 17.1 | 0 | 42 | 24.9 | открыт |  | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 | 1 | 42 | 24.9 | открыт
20 | ПС-35/10кВ Пригородная | 4,0+5,6 | 2.96 |  |  | 2.96 | 0 | 4.2 | 1.24 | открыт |  | 2.96 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 4.2 | 1.24 | открыт
21 | ПС-110/35/10кВ Мичуринская | 10+10 | 3.298 |  |  | 3.298 | 0 | 10.5 | 7.202 | открыт |  | 3.298 | 0 | 0 | 3.298 | 0 | 10.5 | 7.202 | открыт
22 | ПС-110/35/10кВ Красноармейка | 10+10 | 3.36 |  |  | 3.36 | 0 | 10.5 | 7.14 | открыт |  | 3.36 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 10.5 | 7.14 | открыт
23 | ПС-110/35/10кВ Чернорецкая | 6,3+6,3 | 1.395 |  |  | 1.395 | 0 | 6.615 | 5.22 | открыт |  | 1.395 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 6.615 | 5.22 | открыт
24 | ПС-110/10кВ Пресное | 6,3+2,5 | 0.187 |  |  | 0.187 | 0 | 2.625 | 2.438 | открыт |  | 0.187 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 2.625 | 2.438 | открыт
25 | ПС-110/10кВ Рождественка | 6,3+6,3 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 | 6.615 | 5.415 | открыт |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6.615 | 5.415 | открыт
26 | ПС-110/10кВ Заря | 2,5+6,3 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 | 2.625 | 1.425 | открыт |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.625 | 1.425 | открыт
27 | ПС-110/35/10кВ Ямышево | 6,3+6,3 | 2.22 |  |  | 2.22 | 0 | 6.615 | 4.395 | открыт |  | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 6.615 | 4.395 | открыт
28 | ПС-35/10кВ Луганск | 2,5+2,5 | 1.23 |  |  | 1.23 | 0 | 2.625 | 1.395 | открыт |  | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 2.625 | 1.395 | открыт
29 | ПС-35/10кВ Ефремовка | 1,6+1 | 0.54 |  |  | 0.54 | 0 | 1.05 | 0.51 | открыт |  | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.05 | 0.51 | открыт
30 | ПС-35/10кВ Розовка | 2,5+2,5 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 | 2.625 | 1.325 | открыт |  | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.625 | 1.325 | открыт
31 | ПС-110/35/10кВ Павловка | 10+10 | 1.98 |  |  | 1.98 | 0 | 10.5 | 8.52 | открыт |  | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 10.5 | 8.52 | открыт
32 | ПС-110/35/10кВ Константиновка | 10+10 | 5.185 |  |  | 5.185 | 0 | 10.5 | 5.315 | открыт |  | 5.185 | 0 | 0 | 5.185 | 0 | 10.5 | 5.315 | открыт
33 | ПС-110/10кВ Успенка-1 | 6,3+2,5 | 1.035 |  |  | 1.035 | 0 | 2.625 | 1.59 | открыт |  | 1.035 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 2.625 | 1.59 | открыт
34 | ПС-35/10кВ Ольгино | 2,5+2,5 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | открыт |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | открыт
35 | ПС-35/10кВ Галицкая | 2,5+2,5 | 0.725 |  |  | 0.725 | 0 | 2.625 | 1.9 | открыт |  | 0.725 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 2.625 | 1.9 | открыт
36 | ПС-35/10кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 0.045 |  |  | 0.045 | 0 | 2.625 | 2.58 | открыт |  | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 2.625 | 2.58 | открыт
37 | ПС-110/35/10кВ Щербакты | 10+10 | 5.83 |  |  | 5.83 | 0 | 10.5 | 4.67 | открыт |  | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 10.5 | 4.67 | открыт
38 | ПС-110/35/10кВ Галкино | 6,3+10 | 2.523 |  |  | 2.523 | 0 | 6.615 | 4.092 | открыт |  | 2.523 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 6.615 | 4.092 | открыт
39 | ПС-110/10кВ Маралды | 2,5+2,5 | 0.545 |  |  | 0.545 | 0 | 2.625 | 2.08 | открыт |  | 0.545 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 2.625 | 2.08 | открыт
40 | ПС-35/10кВ Сосновка-2 | 2,5+2,5 | 0.472 |  |  | 0.472 | 0 | 2.625 | 2.153 | открыт |  | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 2.625 | 2.153 | открыт
41 | ПС-110/10кВ Кургамыс | 2,5+2,5 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | открыт |  | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | открыт
42 | ПС-35/10кВ Чигириновка | 1,6+1 | 0.368 |  |  | 0.368 | 0 | 1.05 | 0.682 | открыт |  | 0.368 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 1.05 | 0.682 | открыт
43 | ПС-35/10кВ Чалдай | 1+1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 0 | 1.05 | 0.33 | открыт |  | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1.05 | 0.33 | открыт
44 | ПС-35/10кВ Карабидай | 1+1 | 0.238 |  |  | 0.238 | 0 | 1.05 | 0.812 | открыт |  | 0.238 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 1.05 | 0.812 | открыт
45 | ПС-110/10кВ Прииртышская нефть | 16+16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | открыт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | открыт
46 | ПС-110/10кВ Энбекши | 6,3+2,5 | 0.375 |  |  | 0.375 | 0 | 2.625 | 2.25 | открыт |  | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 2.625 | 2.25 | открыт
47 | ПС-35/10кВ Мирная | 2,5+2,5 | 0.275 |  |  | 0.275 | 0 | 2.625 | 2.35 | открыт |  | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 2.625 | 2.35 | открыт
48 | ПС-35/10кВ Железинка-2 | 2,5+2,5 | 1.682 |  |  | 1.682 | 0 | 2.625 | 0.943 | открыт |  | 1.682 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 2.625 | 0.943 | открыт
49 | ПС-110/10кВ Качиры-2 | 10+10 | 4.628 |  |  | 4.628 | 0 | 10.5 | 5.872 | открыт |  | 4.628 | 0 | 0 | 4.628 | 0 | 10.5 | 5.872 | открыт
50 | ПС-110/10кВ Федоровка-2 | 10+10 | 2.272 |  |  | 2.272 | 0 | 10.5 | 8.228 | открыт |  | 2.272 | 0 | 0 | 2.272 | 0 | 10.5 | 8.228 | открыт
51 | ПС-110/10кВ Песчаное | 6,3+6,3 | 0.612 |  |  | 0.612 | 0 | 6.615 | 6.003 | открыт |  | 0.612 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 6.615 | 6.003 | открыт
52 | ПС-35/10кВ Львовка | 1,6+2,5 | 0.153 |  |  | 0.153 | 0 | 1.68 | 1.527 | открыт |  | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 1.68 | 1.527 | открыт
53 | ПС-35/10кВ Бобровка | 1,6+1,6 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | подключение доп.мощностей ограничено по ВЛ-35кВ |  | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | подключение доп.мощностей ограничено по ВЛ-35кВ
54 | ПС-110/35/10кВ Щербакты-2 | 10+10 | 1.44 |  |  | 1.44 | 0 | 10.5 | 9.06 | открыт |  | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 10.5 | 9.06 | открыт
55 | ПС-110/10кВ Лебяжье | 6,3+6,3 | 2.068 |  |  | 2.068 | 0 | 6.615 | 4.547 | открыт |  | 2.068 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 6.615 | 4.547 | открыт
56 | ПС-35/10кВ Майкарагай | 1,8+1,6 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | открыт |  | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | открыт
57 | ПС-220/35/10 кВ Калкаман | 25+4 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 4.2 | 2.8 | открыт |  | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 4.2 | 2 | открыт
58 | ПС-220/35/6 кВ НС№12 | 20+25 | 2.235 |  |  | 2.235 | 0 | 21 | 20.735 | открыт |  | 2.235 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 21 | 18.765 | открыт
59 | ПС-110/10 кВ Ермаковская | 10+16 | 9.2 |  |  | 9.2 | 0 | 10.5 | 1.3 | открыт |  | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 10.5 | 1.3 | открыт
60 | ПС-110/35/6 кВ Е-Строительная | 16+7,5 | 3.24 |  |  | 3.24 | 0 | 7.875 | 4.635 | открыт |  | 3.24 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 7.875 | 4.635 | открыт
61 | ПС-110/6 кВ РМЗ | 15+6,3 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 | 6.615 | 5.415 | открыт |  | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 6.615 | 4.515 | открыт
62 | ПС-110/10 кВ Южная | 6,3+6,3 | 5.25 |  |  | 5.25 | 0 | 6.615 | 3.615 | открыт |  | 5.25 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 6.615 | 1.365 | открыт
63 | ПС-110/10 кВ Ленинская | 6,3+6,3 | 4.95 |  |  | 4.95 | 0 | 6.615 | 3.765 | открыт |  | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 6.615 | 1.665 | открыт
64 | ПС-110/35/10 кВ Ермаковская ПТФ | 10+10 | 6.844 |  |  | 6.844 | 0 | 10.5 | 3.656 | открыт |  | 6.844 | 0 | 0 | 6.844 | 0 | 10.5 | 3.656 | открыт
65 | ПС-110/10 кВ Кызыл-Жар | 10+10 | 1.8 |  |  | 1.8 | 0 | 10.5 | 8.55 | открыт |  | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 10.5 | 8.7 | открыт
66 | ПС-110/10 кВ Потанино | 6,3+6,3 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 | 6.615 | 3.465 | открыт |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 6.615 | 2.715 | открыт
67 | ПС-110/35/10 кВ Юбилейная | 10+6,3 | 5.7 |  |  | 5.7 | 0 | 6.615 | 0.425 | открыт |  | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 6.615 | 0.915 | открыт
68 | ПС-110/35/10 кВ Краснокутская | 10+10 | 4.427 |  |  | 4.427 | 0 | 10.5 | 6.97 | открыт |  | 4.427 | 0 | 0 | 4.427 | 0 | 10.5 | 6.073 | открыт
69 | ПС-110/35/10 кВ Ивановка | 6,3+6,3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 6.615 | 5.627 | открыт |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 6.615 | 5.815 | открыт
70 | ПС-110/35/10 кВ Иртышская | 10+10 | 5.302 |  |  | 5.302 | 0 | 10.5 | 5.085 | открыт |  | 5.302 | 0 | 0 | 5.302 | 0 | 10.5 | 5.198 | открыт
71 | ПС-110/35/10 кВ Суворовская | 10+10 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0 | 10.5 | 9.35 | открыт |  | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10.5 | 8.1 | открыт
72 | ПС-110/35/10 кВ Аккольская | 6,3+6,3 | 0.67 |  |  | 0.67 | 0 | 6.615 | 6.094 | открыт |  | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 6.615 | 5.945 | открыт
73 | ПС-110/35/6 кВ Майкаин-64 | 10+10 | 11.7 |  |  | 11.7 | 0 | 10.5 | 3.777 | открыт |  | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 10.5 | -1.2 | открыт
74 | ПС-110/10 кВ НПС | 10+10 | 1.85 |  |  | 1.85 | 0 | 10.5 | 10.25 | открыт |  | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 10.5 | 8.65 | открыт
75 | ПС-110/35/10 кВ Баянаульская | 10+10 | 4.84 |  |  | 4.84 | 0 | 10.5 | 7.088 | открыт |  | 4.84 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 10.5 | 5.66 | открыт
76 | ПС-110/35/10 кВ Александровка | 6,3+6,3 | 1 |  |  | 1 | 0 | 6.615 | 5.615 | открыт |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.615 | 5.615 | открыт
77 | ПС-35/6 кВ Майкаин-61 | 2,5+2,5 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 | 2.625 | 0.42 | открыт |  | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.625 | 0.125 | открыт
78 | ПС-35/6 кВ Майкаин-62 | 6,3+3,2 | 5.4 |  |  | 5.4 | 0 | 6.615 | 1.02 | открыт |  | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 6.615 | 1.215 | открыт
79 | ПС-35/10 кВ Сатпаева | 1,6+1,6 | 0.19 |  |  | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.555 | открыт |  | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | открыт
80 | ПС-35/10 кВ Сабандыколь | 4+4 | 1 |  |  | 1 | 0 | 4.2 | 3.95 | открыт |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 3.2 | открыт
81 | ПС-35/10 кВ Евгеньевка | 2,5+2,5 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0 | 5.25 | 2.85 | открыт |  | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5.25 | 2.85 | открыт
82 | ПС-35/10 кВ Овощемолочная | 1,6+1,6 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.455 | открыт |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | открыт
83 | ПС-35/10 кВ Ново-Алексеевка | 1,6+1,6 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.568 | открыт |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | открыт

## Интерактивная карта
Интерактивная карта на III квартал 2020г.
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС-35/10кВ Успенка-2 | 1968 | 2.5 | 1.125 | 1.5 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Ковалевка | 1991 | 6.3 | 0.751 | 5.864 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Белоцерковка | 1992 | 2.5 | 0.145 | 2.48 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Богатырь | 1988 | 2.5 | 0.295 | 2.33 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Тимирязево | 1965 | 2.5 | 0.155 | 2.47 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Лозовая | 1973 | 1.6 | 0.21 | 1.47 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Сосновка-1 | 1990 | 16 | 0.472 | 16.328 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Орловка | 1982 | 6.3 | 0.992 | 5.623 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Абая | 1980 | 2.5 | 0.76 | 1.865 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Железинка-1 | 1968 | 10 | 0.67 | 9.83 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Прииртышская | 1991 | 6.3 | 1.581 | 5.034 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Веселая роща | 1978 | 6.3 | 1.232 | 5.383 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Новокузьминка | 1979 | 6.3 | 0.36 | 6.255 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Башмачное | 1991 | 4 | 0.57 | 3.63 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Безводное | 1972 | 2.5 | 0.027 | 2.598 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Церковное | 1984 | 2.5 | 0.25 | 2.375 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Михайловка | 1968 | 2.5 | 0.145 | 2.48 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Кара-Агаш | 1968 | 2.5 | 0.248 | 2.377 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Жолтаптык | 1965 | 1 | 0.156 | 0.894 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Моисеевка | 1967 | 1 | 0.086 | 0.964 |  |  |  | Ограничения могут быть сняты после ввода в эксплуатацию возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-35/10кВ Октябрьская | 1982 | 2.5 | 0.343 | 2.282 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Береговая | 1976 | 4 | 0.228 | 3.972
ПС-35/10кВ Воскресенка | 1989 | 2.5 | 0.094 | 2.531 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Березовка | 1967 | 1 | 0.045 | 1.005 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Трофимовка | 1971 | 1.6 | 0.186 | 1.494 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Фрументьевка | 1966 | 1.6 | 0.094 | 1.586 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Лесная | 1966 | 1.6 | 0.031 | 1.649 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Черное | 1969 | 6.3 | 0.448 | 6.167 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Восточная | 1965 | 1.8 | 0.16 | 1.73 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Малыбай | 1987 | 1.6 | 0.3 | 1.38 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Казантай | 1966 | 1 | 0.075 | 0.975 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Центральная городская | 1972/1971 | 25+25 | 27.71 | 2.54 |  |  |  | 2024-2025 гг | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-35/10кВ Северная городская | 1966/1966/1978 | 16+16+6,3 | 25.13 | 2.785 |  |  |  | 2021-2022 гг | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-110/10кВ Западная городская | 2013 | 40+40 | 18.41 | 23.59 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Южная городская | 1965/1970 | 16+16 | 16.96 | 2.24 |  |  |  | После строительства ПС за счет бюджета г.Павлодара | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-110/10кВ Правобережная | 1979 | 16+16 | 20 | 1.3 |  |  |  | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская" | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-110/10кВ Восточная городская | 1966 | 16+16 | 9.572 | 7.228 |  |  |  | 2021г., после строительства РП-ТП №11 | открыт (подключения доп.мощностей по фид.10кВ №14 ограничено)
ПС-110/10кВ Заводская | 1988/1989 | 16+16 | 6.6 | 10.2 |  |  |  |  | открыт (подключения доп.мощностей по фид.10кВ №11 ограничено)
ПС-110/10кВ Парковая | 1990/1985 | 16+16 | 6.84 | 9.96 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6кВ Северная промышленная | 1963/1961 | 10+7,5 | 3.132 | 4.743 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Енбек | 1981/1980 | 10+10 | 2.53 | 7.97 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Новая | 1978 | 6,3+2,5 | 0.184 | 2.441 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6кВ Сетевая | 1967/1978 | 10+10 | 0.958 | 9.542 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Транспортная | 1965/1968 | 10+6,3 | 4.12 | 2.495 |  |  |  | 2022г., после реконструкции ВЛ-10кВ фидера №6 | открыт (подключения доп.мощностей по фид.10кВ №6 ограничено)
ПС-35/10кВ Завод Октябрь | 1984/1985 | 6,3+6,3 | 0.632 | 5.983 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Мясокомбинат | 1990/1992 | 2,5+2,5 | 1.156 | 1.469 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6кВ Северный водозабор | 1968 | 10+10 | 1.99 | 8.51 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/6кВ Каустик | 1980/1976 | 40+40 | 4.556 | 37.444 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Совхоз Техникум | 1990/1990 | 10+10 | 3.2 | 7.3 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Усольская | 2012 | 40+40 | 17.1 | 37.9 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Пригородная | 1952/1950 | 4,0+5,6 | 2.96 | 1.24 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Мичуринская | 1976/1974 | 10+10 | 3.298 | 7.202 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Красноармейка | 1966/1977 | 10+10 | 3.36 | 7.14 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Чернорецкая | 1965/1978 | 6,3+6,3 | 1.395 | 5.22 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Пресное | 1978/1968 | 6,3+2,5 | 0.187 | 2.438 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Рождественка | 1967/1991 | 6,3+6,3 | 1.2 | 5.415 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Заря | 1973 | 2,5+6,3 | 1.2 | 1.425 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Ямышево | 1986/1980 | 6,3+6,3 | 2.22 | 4.395 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Луганск | 1980/1990 | 2,5+2,5 | 1.23 | 1.395 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Ефремовка | 1977/1970 | 1,6+1 | 0.54 | 0.51 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Розовка | 1976/ | 2,5+2,5 | 1.3 | 1.325 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Павловка | 1967/1977 | 10+10 | 1.98 | 8.52 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Константиновка | 1981/1980 | 10+10 | 5.185 | 5.315 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Успенка-1 | 1986/1969 | 6,3+2,5 | 1.035 | 1.59 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Ольгино | 1984/1977 | 2,5+2,5 | 0.13 | 2.495 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Галицкая | 1969/1991 | 2,5+2,5 | 0.725 | 1.9 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Дмитриевка | 1988/1989 | 2,5+2,5 | 0.045 | 2.58 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Щербакты | 1966/1974 | 10+10 | 5.83 | 4.67 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Галкино | 1987/1985 | 6,3+10 | 2.523 | 4.092 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Маралды | 1972/1982 | 2,5+2,5 | 0.545 | 2.08 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Сосновка-2 | 1966/1980 | 2,5+2,5 | 0.472 | 2.153 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Кургамыс | 1976/1970 | 2,5+2,5 | 0.42 | 2.205 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Чигириновка | 1985/1964 | 1,6+1 | 0.368 | 0.682 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Чалдай | 1975/1969 | 1+1 | 0.72 | 0.33 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Карабидай | 1971/1965 | 1+1 | 0.238 | 0.812 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Прииртышская нефть | 1981 | 16+16 | 0 | 16.8 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Энбекши | 1965/1972 | 6,3+2,5 | 0.375 | 2.25 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Мирная | 1982/1980 | 2,5+2,5 | 0.275 | 2.35 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Железинка-2 | 1982/1977 | 2,5+2,5 | 1.682 | 0.943 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Качиры-2 | 1987/1985 | 10+10 | 4.628 | 5.872 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Федоровка-2 | 1984/1986 | 10+10 | 2.272 | 8.228 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Песчаное | 1965/1976 | 6,3+6,3 | 0.612 | 6.003 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Львовка | 1967/1984 | 1,6+2,5 | 0.153 | 1.527 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Бобровка | 1977/1978 | 1,6+1,6 | 0.38 | 1.3 |  |  |  | Ограничения могут быть сняты после ввода в эксплуатацию возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-110/35/10кВ Щербакты-2 | 1970/1982 | 10+10 | 1.44 | 9.06 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Лебяжье | 1982/1968 | 6,3+6,3 | 2.068 | 4.547 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Майкарагай | 1965/1991 | 1,8+1,6 | 0.45 | 1.23 |  |  |  |  | открыт
ПС-220/110/35/6 кВ НС№7 | 1970 | 63 | 4.195 | 64.458 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Спартак | 1963 | 6.3 | 0.54 | 5.925 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Северная | 1990 | 6.3 | 0.345 | 6.435 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Абая | 1982 | 6.3 | 0.9 | 5.715 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ КДСМ | 1970 | 3.2 | 0.6 | 2.76 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Барлыбай | 1976 | 1 | 0.075 | 1.009 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Агрономия | 1976 | 1.6 | 0.251 | 1.541 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Харьковка | 1983 | 1.6 | 0.262 | 1.549 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Чкалова | 1981 | 2.5 | 0.337 | 1.418 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Ново-Троицкая | 1976 | 1 | 0.055 | 1.003 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Краснокутская-2 35/10 | 1977 | 1 | 0.092 | 0.953 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Щидерты | 1979 | 1.6 | 0.075 | 1.505 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/04 кВ Кырык-уй | 1983 | 0.1 | 0.0025 | 0.103 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Жанатлек | 1974 | 1.6 | 0.5 | 1.43 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Алексеевка | 1971 | 10 | 1.425 | 6.95 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Бирлик | 1968 | 2.5 | 0.259 | 2.445 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Каратумар | 1977 | 1 | 0.25 | 2.5 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Жанажол | 1973 | 1.6 | 0.1875 | 1.586 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Лекер | 1974 | 1 | 0.048 | 0.988 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Южная | 1974 | 2.5 | 0.338 | 2.375 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Угольная | 1975 | 1.6 | 0.125 | 1.493 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ ХХ-партсъезд | 1989 | 1 | 0.223 | 1.56 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Тендык | 1973 | 1 | 0.308 | 0.955 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/0,4 кВ Карадын | 1974 | 0.16 | 0.0008 | 0.167 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/0,4 кВ Кокдомбак | 1984 | 0.16 | 0.007 | 0.157 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/0,4 кВ Буркуты | 1983 | 0.16 | 0.015 | 0.161 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Амангельды | 1992 | 1.6 | 0.1125 | 1.568 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Голубовка | 1980 | 1.6 | 0.1125 | 1.63 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Артемовка | 1964 | 1.6 | 0.025 | 1.655 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Селета | 1970 | 1.6 | 0.25 | 1.598 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кутузова | 1970 | 1.6 | 0.15 | 1.58 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Ленина | 1991 | 1 | 0.166 | 0.954 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Панфиловская | 1980 | 1.6 | 0.3 | 1.505 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Грабовская | 1980 | 1.6 | 0.135 | 1.588 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кайманачиха-1 | 1981 | 2.5 | 0.5 | 2.33 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кайманачиха-2 | 1983 | 1.6 | 0.1 | 1.605 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Пушкина | 1982 | 1 | 0.169 | 0.916 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Западная | 1992 | 1.6 | 0.083 | 1.626 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Коскольская | 1970 | 1.6 | 0.125 | 1.58 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Опытная | 1960 | 1.8 | 0.8 | 1.613 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ 10 лет Казахстана | 1982 | 1.6 | 0.038 | 1.642 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/0,4 кВ Буланбай | 1974 | 0.1 | 0.019 | 0.071 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Белогорье | 1988 | 10 | 3.025 | 8.795 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Жумыскер | 1977 | 10 | 1.319 | 9.744 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Майская | 1990 | 6.3 | 0.45 | 5.94 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Б-Акжар | 1989 | 6.3 | 0.189 | 6.495 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кызыл-Курама | 1988 | 1.6 | 0.368 | 1.219 |  | + |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Белогорье 101 | 1967 | 2.5 | 0.15 | 2.363 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Жалтырская | 1977 | 1.6 | 0.2 | 1.53 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Чапаево-1 | 1969 | 2.5 | 0.15 | 2.55 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Каратерек | 1992 | 4 | 0.458 | 3.908 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Акшиманская | 1974 | 1.6 | 0.173 | 1.54 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Пригородная | 1977 | 1.6 | 0.788 | 1.005 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Путь Ильича | 1977 | 1 | 0.55 | 0.7 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Грязновка | 1981 | 1.6 | 0.375 | 1.38 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Пограничник | 1978 | 1.6 | 0.45 | 1.418 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кургуль | 1980 | 1.6 | 0.15 | 1.555 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ НС-1 | 1979 | 2.5 | 1e-05 | 2.625 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ НС-3 | 1979 | 1.6 | 0 | 1.68 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ НС-6 | 1979 | 3.2 | 0 | 3.36 |  |  |  |  | открыт
ПС-220/35/10 кВ Калкаман | 1982 | 25+4 | 2.2 | 2.8 |  |  |  |  | открыт
ПС-220/35/6 кВ НС№12 | 1987 | 20+25 | 2.235 | 21 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Ермаковская | 1965 | 10+16 | 9.2 | 1.3 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/6 кВ Ермак Строительная | 1962 | 16+7,5 | 3.24 | 1.3 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/6 кВ РМЗ | 1970 | 15+6,3 | 2.1 | 4.635 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Южная | 1985 | 6,3+6,3 | 5.25 | 5.415 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Ленинская | 1972 | 6,3+6,3 | 4.95 | 3.615 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Ермаковская ПТФ | 1975 | 10+10 | 6.844 | 3.565 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Кызыл-Жар | 1967 | 10+10 | 1.8 | 8.55 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Потанино | 1984 | 6,3+6,3 | 3.9 | 3.465 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Юбилейная | 1989 | 10+6,3 | 5.7 | 0.425 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Краснокутская | 1964 | 10+10 | 4.427 | 6.97 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Ивановка | 1976 | 6,3+6,3 | 0.8 | 5.627 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Иртышская | 1978 | 10+10 | 5.302 | 5.085 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Суворовская | 1969 | 10+10 | 2.4 | 9.35 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Аккольская | 1975 | 6,3+6,3 | 0.67 | 6.094 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/6 кВ Майкаин-64 | 1978 | 10+10 | 11.7 | 3.777 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Экибастузская НПС | 1978 | 10+10 | 1.85 | 10.25 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Баянаул | 1970 | 10+10 | 4.84 | 7.088 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Александровка | 1971 | 6,3+6,3 | 1 | 5.615 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ Майкаин-61 | 1972\2012 | 2,5+2,5 | 2.5 | 0.42 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ Майкаин-62 | 1957 | 6,3+3,2 | 5.4 | 1.02 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Сатпаева | 1987 | 1,6+1,6 | 0.19 | 1.41 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Сабандыколь | 1981 | 4+4 | 1 | 3.95 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Евгеньевка | 1971 | 2,5+2,5 | 2.4 | 2.6 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Овощемолочная | 1986 | 1,6+1,6 | 0.4 | 1.455 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Ново-Алексеевка | 1982 | 1,6+1,6 | 0.4 | 1.568 |  |  |  |  | открыт

## информация ТП (3квартал)
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ (на III квартал 2020г.)
Населенный пункт | Район | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 1 | 400 | 67
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 2 | 250 | 140
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 3 | 400 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 4 | 630 | 183
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 4 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 5 | 630 | 498
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 5 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 6 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 6 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 7 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 7 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 8 | 400 | 48
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 8 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 9 | 400 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 11 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 13 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 15 | 630 | 504
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 15 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 16 | 630 | 233
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 17 | 250 | 140
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 18 | 400 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 19 | 630 | 195
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 20 | 400 | 324
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 21 | 630 | 265
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 22 | 400 | 104
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 24 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 27 | 250 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 28 | 400 | 108
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 29 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 32 | 250 | 28
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 33 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 34 | 630 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 37 | 320 | 85
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 37 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 38 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 39 | 630 | 384
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 39 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 40 | 250 | 169
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 40 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 43 | 400 | 196
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 43 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 45 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 45 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 46 | 400 | 136
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 47 | 250 | 80
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 48 | 320 | 112
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 49 | 630 | 473
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 50 | 630 | 227
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 51 | 630 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 52 | 630 | 479
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 52 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 53 | 320 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 53 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 54 | 400 | 132
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 54 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 55 | 250 | 223
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 55 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 56 | 250 | 68
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 57 | 400 | 196
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 58 | 250 | 163
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 59 | 630 | 498
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 59 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 60 | 630 | 454
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 60 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 61 | 400 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 62 | 160 | 112
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 63 | 630 | 271
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 63 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 64 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 64 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 65 | 320 | 182
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 66 | 250 | 43
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 66 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 67 | 160 | 115
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 68 | 400 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 69 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 70 | 400 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 71 | 400 | 176
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 72 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 73 | 250 | 190
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 76 | 250 | 110
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 77 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 77 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 78 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 79 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 80 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 81 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 84 | 400 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 84 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 85 | 630 | 302
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 86 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 87 | 315 | 161
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 89 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 90 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 91 | 320 | 179
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 91 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 92 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 94 | 400 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 95 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 96 | 250 | 93
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 97 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 98 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 98 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 99 | 160 | 66
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 100 | 400 | 116
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 101 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 101 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 102 | 400 | 148
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 102 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 103 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 104 | 250 | 138
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 105 | 630 | 441
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 105 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 106 | 320 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 107 | 160 | 114
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 107 | 2*160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 108 | 630 | 378
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 108 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 109 | 400 | 88
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 110 | 400 | 192
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 111 | 630 | 290
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 112 | 250 | 135
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 112 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 114 | 250 | 73
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 114 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 116 | 630 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 117 | 400 | 196
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 117 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 118 | 250 | 193
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 118 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 119 | 400 | 332
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 119 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 120 | 180 | 106
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 121 | 250 | 140
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 122 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 124 | 160 | 91
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 128 | 400 | 124
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 128 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 129 | 630 | 118
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 129 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 131 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 131 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 132 | 320 | 170
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 135 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 137 | 400 | 176
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 139 | 400 | 148
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 142 | 400 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 143 | 320 | 109
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 143 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 144 | 250 | 125
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 144 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 145 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 146 | 630 | 321
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 146 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 147 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 147 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 148 | 180 | 74
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 148 | 2*180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 149 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 150 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 151 | 180 | 124
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 152 | 250 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 153 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 154 | 400 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 154 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 155 | 400 | 136
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 156 | 320 | 118
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 157 | 400 | 0
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 157 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 158 | 315 | 90
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 158 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 159 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 160 | 400 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 161 | 320 | 122
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 162 | 320 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 163 | 180 | 144
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 164 | 320 | 80
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 164 | 2*320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 165 | 400 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 165 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 166 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 167 | 400 | 51
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 167 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 168 | 400 | 176
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 169 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 169 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 170 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 171 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 171 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 172 | 400 | 148
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 172 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 173 | 320 | 98
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 173 | 560
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 174 | 400 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 175 | 320 | 147
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 177 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 178 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 178 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 179 | 560 | 420
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 180 | 630 | 454
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 180 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 181 | 630 | 454
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 181 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 182 | 160 | 138
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 182 | 2*160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 184 | 400 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 185 | 250 | 93
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 186 | 320 | 73
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 186 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 187 | 320 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 189 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 189 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 190 | 320 | 211
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 191 | 400 | 332
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 192 | 320 | 32
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 194 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 195 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 195 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 196 | 400 | 176
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 196 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 197 | 320 | 0
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 197 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 198 | 320 | 218
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 199 | 630 | 347
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 199 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 200 | 630 | 239
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 200 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 201 | 320 | 86
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 201 | 2*320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 202 | 400 | 168
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 202 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 203 | 630 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 203 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 204 | 320 | 162
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 204 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 205 | 400 | 0
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 206 | 400 | 156
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 207 | 400 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 207 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 209 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 209 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 210 | 400 | 44
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 210 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 211 | 320 | 46
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 211 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 213 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 213 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 214 | 400 | 104
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 214 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 215 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 216 | 320 | 83
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 217 | 250 | 233
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 217 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 219 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 220 | 250 | 55
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 220 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 221 | 320 | 158
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 221 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 222 | 320 | 118
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 222 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 223 | 630 | 466
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 223 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 225 | 630 | 510
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 225 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 227 | 400 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 228 | 400 | 176
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 229 | 320 | 206
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 229 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 230 | 320 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 230 | 315
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 231 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 232 | 400 | 33
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 232 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 235 | 160 | 107
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 235 | 2*160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 237 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 237 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 239 | 400 | 168
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 240 | 320 | 126
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 240 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 241 | 400 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 241 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 242 | 250 | 83
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 242 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 243 | 400 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 243 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 244 | 400 | 116
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 244 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 245 | 400 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 245 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 246 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 247 | 400 | 196
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 248 | 630 | 53
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 248 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 250 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 250 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 251 | 250 | 113
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 251 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 252 | 630 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 253 | 400 | 316
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 253 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 254 | 630 | 460
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 255 | 630 | 258
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 255 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 257 | 630 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 257 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 258 | 630 | 107
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 258 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 259 | 160 | 125
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 260 | 320 | 253
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 263 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 265 | 100 | 84
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 266 | 320 | 166
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 266 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 268 | 320 | 106
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 268 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 269 | 400 | 112
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 269 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 271 | 630 | 227
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 271 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 274 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 274 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 275 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 276 | 400 | 132
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 276 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 278 | 400 | 84
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 278 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 279 | 630 | 441
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 279 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 280 | 630 | 315
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 281 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 281 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 283 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 283 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 284 | 250 | 0
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 284 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 286 | 315 | 159
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 286 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 287 | 180 | 144
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 288 | 250 | 120
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 289 | 630 | 523
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 289 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 290 | 630 | 410
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 290 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 291 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 291 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 292 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 292 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 293 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 293 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 294 | 400 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 294 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 295 | 630 | 347
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 295 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 296 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 296 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 300 | 630 | 441
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 300 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 301 | 400 | 136
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 302 | 400 | 104
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 302 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 303 | 180 | 13
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 303 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 304 | 400 | 176
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 304 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 306 | 250 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 306 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 307 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 310 | 400 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 310 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 311 | 400 | 124
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 311 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 312 | 400 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 312 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 313 | 400 | 110
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 313 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 314 | 400 | 314
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 314 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 316 | 250 | 316
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 316 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 321 | 630 | 243
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 321 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 324 | 250 | 93
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 324 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 325 | 400 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 325 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 326 | 400 | 196
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 326 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 328 | 630 | 315
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 328 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 329 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 329 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 330 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 331 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 331 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 332 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 332 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 333 | 250 | 100
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 333 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 335 | 630 | 397
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 335 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 336 | 400 | 192
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 336 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 337 | 160 | 68
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 337 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 339 | 400 | 132
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 341 | 250 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 342 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 342 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 343 | 630 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 343 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 344 | 630 | 422
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 344 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 345 | 630 | 321
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 345 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 346 | 630 | 378
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 346 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 347 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 347 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 348 | 630 | 290
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 349 | 630 | 365
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 349 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 350 | 250 | 365
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 350 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 351 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 351 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 352 | 630 | 573
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 352 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 353 | 250 | 175
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 355 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 355 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 356 | 400 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 356 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 357 | 400 | 136
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 357 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 358 | 400 | 152
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 358 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 359 | 250 | 63
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 359 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 360 | 250 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 360 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 362 | 400 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 362 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 363 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 363 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 364 | 630 | 353
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 364 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 365 | 630 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 365 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 366 | 400 | 298
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 366 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 368 | 250 | 63
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 368 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 370 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 370 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 372 | 160 | 0
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 373 | 250 | 175
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 373 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 375 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 375 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 376 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 376 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 377 | 250 | 218
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 377 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 378 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 378 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 379 | 320 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 379 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 380 | 400 | 124
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 380 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 381 | 400 | 148
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 381 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 382 | 250 | 135
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 382 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 386 | 630 | 104
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 386 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 388 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 388 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 389 | 400 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 389 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 391 | 630 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 391 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 392 | 630 | 422
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 392 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 393 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 393 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 394 | 630 | 321
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 394 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 395 | 630 | 353
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 395 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 396 | 630 | 454
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 396 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 397 | 400 | 272
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 397 | 630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 398 | 630 | 391
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 398 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 399 | 400 | 308
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 399 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 400 | 180 | 108
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 400 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 401 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 401 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 402 | 630 | 227
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 402 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 403 | 400 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 403 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 404 | 250 | 183
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 404 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 405 | 250 | 120
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 405 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 406 | 400 | 152
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 406 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 407 | 630 | 410
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 407 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 408 | 630 | 258
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 408 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 409 | 630 | 309
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 409 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 410 | 630 | 227
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 410 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 411 | 630 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 411 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 412 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 412 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 413 | 630 | 427
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 413 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 414 | 315 | 181
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 414 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 415 | 630 | 365
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 415 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 419 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 420 | 160 | 50
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 423 | 630 | 0
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 424 | 400 | 140
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 430 | 400 | 78
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 430 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 433 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 433 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 434 | 250 | 163
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 434 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 435 | 630 | 239
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 435 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 436 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 436 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 437 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 437 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 438 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 438 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 439 | 250 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 439 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 440 | 250 | 185
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 440 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 441 | 180 | 63
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 441 | 2*180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 450 | 250 | 158
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 450 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 451 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 452 | 250 | 170
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 453 | 400 | 210
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 453 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 456 | 400 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 456 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 458 | 400 | 68
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 458 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 460 | 250 | 105
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 461 | 320 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 461 | 2*320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 462 | 250 | 173
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 462 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 463 | 400 | 270
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 463 | 630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 464 | 250 | 100
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 464 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 466 | 400 | 296
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 466 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 467 | 250 | 210
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 467 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 468 | 400 | 292
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 468 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 469 | 250 | 115
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 469 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 470 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 474 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 474 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 475 | 250 | 195
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 475 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 476 | 400 | 292
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 476 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 480 | 2*630 | 195
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 480 | 630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 481 | 630 | 88
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 481 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 482 | 400 | 308
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 482 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 483 | 180 | 26
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 483 | 100
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 485 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 485 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 486 | 250 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 486 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 487 | 630 | 410
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 487 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 488 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 490 | 400 | 292
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 491 | 250 | 153
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 494 | 250 | 137
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 494 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 495 | 400 | 168
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 495 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 498 | 630 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 498 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 499 | 250 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 499 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 500 | 400 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 500 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 501 | 630 | 221
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 501 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 502 | 400 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 502 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 503 | 630 | 359
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 503 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 504 | 630 | 239
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 504 | 630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 505 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 505 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 506 | 400 | 112
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 506 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 507 | 630 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 507 | 630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 512 | 400 | 196
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 513 | 630 | 113
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 513 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 515 | 400 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 516 | 250 | 125
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 518 | 630 | 384
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 520 | 250 | 108
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 521 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 522 | 250 | 118
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 523 | 630 | 233
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 524 | 250 | 95
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 524 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 525 | 200 | 66
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 526 | 250 | 205
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 527 | 400 | 104
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 527 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 529 | 630 | 359
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 530 | 400 | 156
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 531 | 400 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 532 | 250 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 533 | 400 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 535 | 400 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 537 | 160 | 82
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 538 | 250 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 541 | 400 | 243
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 541 | 630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 542 | 400 | 214
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 542 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 543 | 250 | 230
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 543 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 544 | 630 | 315
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 544 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 545 | 630 | 523
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 545 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 546 | 250 | 203
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 546 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 548 | 250 | 175
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 549 | 400 | 116
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 549 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 550 | 630 | 158
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 550 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 555 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 555 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 558 | 400 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 558 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 559 | 250 | 95
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 559 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 563 | 630 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 563 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 564 | 630 | 139
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 564 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 565 | 630 | 221
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 565 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 566 | 630 | 309
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 566 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 567 | 630 | 290
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 567 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 568 | 630 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 568 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 569 | 630 | 517
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 569 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 570 | 630 | 359
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 570 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 572 | 400 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 573 | 400 | 260
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 574 | 400 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 575 | 400 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 576 | 400 | 316
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 581 | 630 | 59
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 581 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 582 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 582 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 583 | 250 | 80
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 584 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 584 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 587 | 400 | 296
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 590 | 1000 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 590 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 591 | 250 | 70
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 593 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 594 | 160 | 122
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 595 | 630 | 176
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 595 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 596 | 400 | 68
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 596 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 599 | 250 | 118
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 600 | 400 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 600 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 606 | 630 | 491
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 607 | 100 | 66
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 608 | 400 | 136
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 608 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 609 | 250 | 205
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 609 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 610 | 160 | 96
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 611 | 250 | 133
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 611 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 612 | 250 | 45
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 612 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 615 | 400 | 152
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 615 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 620 | 400 | 72
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 620 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 621 | 160 | 131
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 622 | 400 | 156
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 624 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 626 | 400 | 96
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 627 | 160 | 120
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 631 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 638 | 100 | 32
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 641 | 400 | 292
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 643 | 250 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 644 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 645 | 160 | 14
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 646 | 400 | 144
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 654 | 400 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 657 | 250 | 131
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 657 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 665 | 400 | 0
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 669 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 670 | 250 | 130
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 672 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 676 | 100 | 59
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 677 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 682 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 682 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 683 | 160 | 96
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 687 | 250 | 118
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 689 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 690 | 400 | 260
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 695 | 160 | 114
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 701 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 703 | 250 | 115
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 704 | 250 | 148
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 708 | 400 | 176
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 710 | 250 | 210
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 713 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 713 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 720 | 160 | 82
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 724 | 250 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 756 | 400 | 196
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 759 | 400 | 316
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 772 | 250 | 113
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 797 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 803 | 100 | 54
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 804 | 400 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 824 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 825 | 400 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 826 | 250 | 83
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 845 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 869 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 869 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 897 | 250 | 98
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 901 | 630 | 473
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 901 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 903 | 630 | 630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 903 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 904 | 630 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 904 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 905 | 630 | 170
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 905 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 906 | 630 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 906 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 916 | 250 | 143
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 928 | 630 | 233
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 928 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 930 | 160 | 120
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 938 | 250 | 115
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 979 | 250 | 44
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 1050 | 1000 | 920
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 1050 | 2*1000
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 1162 | 630 | 580
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 1162 | 2*630
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 48 | 250 | 219
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 49 | 160 | 90
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 129 | 100 | 83
Татьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15а | 100 | 72
Татьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 70 | 160 | 88
Татьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 16 | 160 | 142
Татьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 68 | 400 | 395
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 160 | 115
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 46 | 160 | 154
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 160 | 152
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 160 | 147.6
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 71 | 400 | 395
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 113 | 100 | 83
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 62 | 160 | 112
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 102 | 250 | 142
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 105 | 160 | 138
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 111 | 160 | 149
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 58 | 250 | 152
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 64 | 250 | 236
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 250 | 210
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 47 | 160 | 134
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 80 | 400 | 354
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 23 | 250 | 215
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 160 | 140
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 76 | 63 | 60
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 98 | 63 | 59
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 160 | 132
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 100 | 89
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 20 | 250 | 235
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 108 | 100 | 84
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 400 | 271
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 28 | 100 | 41
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 30 | 160 | 139
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 119 | 250 | 225
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 79 | 400 | 361
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 88 | 100 | 69
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 103 | 100 | 82
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 250 | 188
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 27 | 250 | 191
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 31 | 400 | 332
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 32 | 400 | 330
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 44 | 250 | 212
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 50 | 60 | 37
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 53 | 250 | 230
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 73 | 250 | 219
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 78 | 250 | 221
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 160 | 148
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 160 | 119
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 34 | 160 | 108
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 37 | 400 | 331
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 250 | 231
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 54 | 60 | 51
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 55 | 250 | 211
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 56 | 160 | 135
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 77 | 160 | 122
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 90 | 250 | 216
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 91 | 160 | 126
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 92 | 250 | 202
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 100 | 250 | 215
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 101 | 160 | 138
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 107 | 400 | 368
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 115 | 250 | 234
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 116 | 250 | 213
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 120 | 160 | 135
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 122 | 100 | 91
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 120А | 250 | 215
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 250 | 249
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 67 | 160 | 114
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 36 | 400 | 332
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 74 | 100 | 92
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 118 | 63 | 58
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 128 | 100 | 97
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 133 | 100 | 95
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 134 | 315 | 302
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 135 | 160 | 158
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 136 | 250 | 246
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 137 | 250 | 241
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 139 | 100 | 81
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 114 | 250 | 239
Кускудук | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 160 | 152
Кускудук | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 45 | 100 | 93
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 630 | 511
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15 | 160 | 131
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 16 | 160 | 98
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 24 | 400 | 370
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 28 | 250 | 241
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 250 | 210
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 160 | 140.6
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 160 | 132
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 160 | 150
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 250 | 201
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 35 | 160 | 152
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 36 | 250 | 241
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 37 | 100 | 92
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 250 | 236
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 39 | 160 | 152
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 250 | 216
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 160 | 135
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 63 | 58
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 160 | 105.3
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 63 | 50
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 17 | 250 | 220
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 18 | 250 | 213
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 19 | 250 | 200
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 23 | 160 | 85
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 31 | 160 | 136
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 100 | 80
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 34 | 250 | 231
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 81 | 250 | 230
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 630 | 543
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 630 | 600
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 27 | 160 | 150
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 160 | 90
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 100 | 51
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 100 | 65.58
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 100 | 44
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 36 | 100 | 98
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 7 | 160 | 121
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 100 | 49
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 160 | 112
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 250 | 154
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 250 | 201
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 320 | 262
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15 | 250 | 245.15
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 23 | 250 | 240
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 100 | 35
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 30 | 160 | 147
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 31 | 100 | 65
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 100 | 71
Марьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15 | 160 | 135
п/л "Чайка" | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 18 | 100 | 95
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 100 | 70
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 34 | 160 | 135
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 100 | 52
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 160 | 121.43
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 400 | 390
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 160 | 100
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 630 | 560
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 160 | 122
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 250 | 212
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 63 | 51
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 35 | 100 | 53
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 160 | 50
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 39 | 100 | 71.36
Кулат | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 160 | 65
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 42 | 250 | 233
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 56 | 250 | 221
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 98 | 250 | 196
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 107 | 250 | 205
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 113 | 160 | 106
Аникино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 250 | 241
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 100 | 65
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 250 | 248
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 250 | 224.6
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 101 | 63 | 59
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 102 | 160 | 159
Сретенка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 126 | 250 | 244.2
Сретенка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 127 | 100 | 98
Сретенка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 129 | 100 | 97
Сретенка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 130 | 100 | 97
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 400 | 380
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 250 | 247
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 100 | 53.8
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 400 | 395
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 71 | 250 | 242.8
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 77 | 100 | 95
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 250 | 235
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 28 | 250 | 231
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 55 | 100 | 89
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 91 | 250 | 227
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 146 | 250 | 223
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 148 | 160 | 154
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 149 | 100 | 92
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 150 | 400 | 238
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 151 | 250 | 227
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 152 | 250 | 241
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 153 | 100 | 90
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 154 | 160 | 140
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 106 | 100 | 73
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 63 | 62
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 160 | 159.3
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 118 | 160 | 148
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 122 | 160 | 136.4
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 157 | 400 | 397
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 92 | 100 | 98
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 400 | 181
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 27 | 160 | 152
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 100 | 72
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 30 | 400 | 254
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 72 | 250 | 236
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 75 | 100 | 81
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 59 | 63 | 34
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 131 | 100 | 98
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 84 | 160 | 123
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 83 | 160 | 156
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 69 | 250 | 217.4
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 50 | 63 | 45
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 49 | 100 | 68.6
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 48 | 160 | 102
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 47 | 560 | 559
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 46 | 160 | 123
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 45 | 400 | 362
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 100 | 100
Николаевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 45 | 100 | 98
Николаевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 100 | 99
Буректал | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 35 | 100 | 94
Буректал | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 160 | 152
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 250 | 197
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 100 | 62
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 100 | 92.1
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 7 | 100 | 83
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 49 | 160 | 92.6
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 100 | 55
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 48 | 100 | 88.9
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 100 | 91
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 36 | 63 | 23
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 37 | 100 | 48.2
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 39 | 100 | 88.9
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 100 | 94.9
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 100 | 88.9
Кургамыс | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 100 | 91.7
Кургамыс | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 100 | 90
Погран. пост | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 40 | 400 | 70
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 45 | 100 | 74
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 160 | 110
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 100 | 152.1
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 250 | 92.1
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 34 | 100 | 100
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 100 | 96.3
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 31 | 100 | 69
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 47 | 63 | 55
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 30 | 160 | 58
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 32 | 250 | 141
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 49 | 63 | 45
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 100 | 56.5
Маралды | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 100 | 33
Маралды | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 20 | 160 | 159
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 39 | 160 | 148.5
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 160 | 136.3
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 100 | 45
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 160 | 80
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 250 | 125
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 41 | 100 | 88
Коль-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 160 | 90
Коль-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 100 | 49
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 160 | 111
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 100 | 88
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 250 | 245
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 100 | 80
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 160 | 100
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 100 | 77
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 63 | 40
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 100 | 90
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 100 | 80.13
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 160 | 141
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 16 | 63 | 46.8
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 100 | 89
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 400 | 354
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 7 | 100 | 72
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 160 | 135
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 27 | 100 | 80
Чушкалы | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 18 | 63 | 48
Ближняя Бузулань | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 20 | 100 | 84.75
Первомайка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 40 | 37
Садык-Ащи | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 100 | 80
Садык-Ащи | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 24 | 160 | 142
Садык-Ащи | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 40 | 36
Садык-Ащи | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 40 | 35
Сугур | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 28 | 63 | 55.15
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 100 | 70
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 63 | 47
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 160 | 132
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 100 | 81
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 100 | 70
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 100 | 92
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 160 | 136
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 160 | 135
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 63 | 52
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 160 | 148.5
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 100 | 81
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 7 | 160 | 141
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 16 | 160 | 149
Есильбай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15 | 100 | 80
Есильбай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 100 | 86
Есильбай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 100 | 89
Есильбай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 100 | 92
Батабас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 160 | 131
Арбигень | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 100 | 81
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 51 | 100 | 75
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 64 | 63 | 55
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 75 | 250 | 200
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 47 | 100 | 85
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 52 | 100 | 70
с.Комаровка | Железинский | Железинский РЭС | 82 | 100 | 50
с.Комаровка | Железинский | Железинский РЭС | 45 | 100 | 80
с.Комаровка | Железинский | Железинский РЭС | 44 | 100 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 29 | 100 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 100 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 42 | 250 | 125
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 56 | 100 | 40
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 21 | 160 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 250 | 125
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 28 | 250 | 90
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 41 | 100 | 15
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 40 | 250 | 150
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 55 | 250 | 200
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 70 | 100 | 40
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 60 | 250 | 5
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 61 | 100 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 76 | 100 | 10
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 79 | 250 | 15
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 80 | 250 | 250
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 81 | 250 | 200
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 85 | 100 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 19 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 250 | 150
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 20 | 160 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 250 | 10
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 22 | 250 | 240
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 23 | 250 | 125
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 26 | 100 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 34 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 38 | 250 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 53 | 160 | 10
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 250 | 20
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 250 | 40
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 250 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 250 | 10
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 250 | 10
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 30 | 250 | 30
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 35 | 160 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 250 | 10
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 54 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 59 | 100 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 62 | 40 | 5
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 67 | 250 | 10
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 250 | 20
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 250 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 74 | 250 | 150
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 250 | 150
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 84 | 160 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 250 | 200
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 72 | 63 | 30
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 77 | 160 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 83 | 160 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 78 | 100 | 45
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 160 | 55
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 39 | 63 | 35
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 68 | 100 | 25
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 160 | 85
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 100 | 45
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 27 | 63 | 25
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 36 | 63 | 25
с.Маркатай | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 150
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 250 | 90
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 63 | 30
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 160 | 125
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 100 | 75
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 250 | 150
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 250 | 200
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 160 | 125
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 63 | 40
с.Моисеевка | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 100 | 50
с.Моисеевка | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 100 | 80
с.Моисеевка | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 100 | 45
с.Пятирыжск | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 100 | 65
с.Пятирыжск | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 100 | 75
с.Пятирыжск | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 160 | 115
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 63 | 30
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 160 | 80
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 63 | 25
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 100 | 80
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 160 | 125
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 100 | 50
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 35 | 100 | 100
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 32 | 160 | 45
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 100 | 35
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 100 | 45
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 63 | 10
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 36 | 250 | 125
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 46 | 400 | 350
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 41 | 100 | 50
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 42 | 63 | 5
с.Абай | Железинский | Железинский РЭС | 45 | 100 | 50
с.Степное | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 100 | 90
с.Кузьмино | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 100 | 80
с.Кузьмино | Железинский | Железинский РЭС | 19 | 100 | 75
с.Кузьмино | Железинский | Железинский РЭС | 27 | 63 | 50
с.Кузьмино | Железинский | Железинский РЭС | 40 | 63 | 35
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 100 | 90
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 100 | 50
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 100 | 35
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 160 | 45
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 250 | 50
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 250 | 185
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 100 | 25
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 100 | 90
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 160 | 50
с.Урлютюб | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 100 | 60
с.Груздевка | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 63 | 15
с.Большевик | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 160 | 125
с.Большевик | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 160 | 160
с.Большевик | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 40 | 30
с.Раздельное | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 100 | 90
с.Раздельное | Железинский | Железинский РЭС | 21 | 160 | 145
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 250 | 210
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 160 | 100
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 100 | 100
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 24 | 100 | 100
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 26 | 160 | 135
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 34 | 160 | 90
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 160 | 110
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 30 | 160 | 95
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 63 | 30
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 160 | 105
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 250 | 100
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 250 | 155
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 21 | 250 | 165
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 100 | 100
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 39 | 160 | 160
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 40 | 250 | 205
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 400 | 350
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 21 | 63 | 45
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 100 | 25
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 54 | 100 | 75
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 160 | 125
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 63 | 55
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 35 | 250 | 200
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 160 | 125
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 250 | 225
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 56 | 100 | 90
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 24 | 100 | 90
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 32 | 63 | 50
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 160 | 95
с.Обозное | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 100 | 70
с.Октябрьское | Железинский | Железинский РЭС | 23 | 63 | 45
с.Крупское | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 100 | 50
с.Крупское | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 160 | 135
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 250 | 235
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 100 | 65
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 160 | 105
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 100 | 55
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 120
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 100 | 85
с.Ескара | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 100 | 75
с.Ескара | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 100 | 60
с.Ескара | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 100 | 90
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 24 | 100 | 85
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 250 | 200
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 63 | 25
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 63 | 30
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 33 | 100 | 85
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 250 | 205
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 100 | 85
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 250 | 235
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 100 | 85
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 160 | 100
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 100 | 35
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 36 | 250 | 210
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 100 | 85
с.Жанабет | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 100 | 90
с.Екишок | Железинский | Железинский РЭС | 29 | 100 | 90
с.Екишок | Железинский | Железинский РЭС | 30 | 100 | 85
с.Жамбул | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 100 | 90
с.Озерное | Железинский | Железинский РЭС | 28 | 160 | 150
с.Озерное | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 100 | 90
с.Озерное | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 100 | 95
с.Озерное | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 250 | 210
с.Благодатное | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 100 | 95
с.Петропавловка | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 100 | 90
с.Петропавловка | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 160 | 140
с.Петропавловка | Железинский | Железинский РЭС | 52 | 63 | 40
с.Петропавловка | Железинский | Железинский РЭС | 51 | 40 | 15
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 250 | 250
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 11а | 250 | 240
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 100 | 85
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 100 | 90
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 250 | 235
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 160 | 150
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 53 | 100 | 50
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 160 | 110
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 160 | 110
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 27 | 100 | 65
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 20 | 160 | 135
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 22 | 160 | 125
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 23 | 100 | 80
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 24 | 63 | 35
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 100 | 80
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 100 | 100
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 32 | 160 | 160
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 34 | 160 | 125
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 29 | 100 | 80
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 35 | 100 | 50
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 37 | 250 | 225
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 39 | 63 | 40
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 46 | 160 | 135
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 58 | 160 | 160
с.Мынкуль | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 250 | 220
с.Жолтаптык | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 145
с.Жолтаптык | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 63 | 45
с.Красновка | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 160 | 130
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 63 | 23
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 100 | 50
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 60
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 63 | 25
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 160 | 125
с.Славяновка | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 160 | 160
с.Славяновка | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 160 | 145
с.Жанаберлык | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 100 | 80
с.Дюсеке | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 160 | 115
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 40 | 20
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 160 | 115
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 63 | 10
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 160 | 125
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 160 | 145
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 40 | 20
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 160 | 130
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 250 | 237
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 400 | 350
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 44 | 250 | 120
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 160 | 95
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61 | 250 | 150
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 66 | 100 | 75
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 79 | 250 | 100
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 88 | 160 | 100
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 102 | 400 | 350
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 111 | 630 | 50
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 400 | 350
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 77 | 400 | 120
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 96 | 40 | 33
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 106 | 400 | 200
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 84 | 160 | 100
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 250 | 150
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 100 | 50
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 100 | 68
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 160 | 66
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 120
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 54 | 100 | 70
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 69 | 100 | 80
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 82 | 160 | 85
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 60 | 40
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 100 | 80
с.Жамбыл | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 100 | 50
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 45 | 250 | 220
с.Алексеевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 47 | 160 | 130
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 60 | 250 | 200
с.Спутник | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 65 | 100 | 95
с.Жамбыл | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 101 | 63 | 50
УЭС Спутник | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 105 | 100 | 70
с.Спутник | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 107 | 63 | 55
с.Спутник | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 112 | 160 | 120
с.Спутник | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 113 | 40 | 20
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 2х1000 | 30
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 62 | 250 | 200
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 103 | 100 | 70
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 110 | 630 | 50
с.Сычевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 250 | 160
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 100 | 45
с.Ст.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 160 | 96
с.Сычевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 160 | 100
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 63 | 30
с.Сычевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 250 | 150
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 2х630 | 100
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 400 | 130
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 630 | 50
с.Ст.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 100 | 65
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 51 | 250 | 100
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 57 | 100 | 30
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 58 | 160 | 120
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 64 | 25 | 10
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 67 | 25 | 25
с.Ст.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 73 | 160 | 100
с.Сычевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 75 | 1000 | 200
с.Сычевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 104 | 100 | 75
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1,2 | 1000 | 100
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 630 | 50
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 100 | 50
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 160 | 120
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 160 | 130
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 63 | 30
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 63 | 30
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 400 | 400
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 100 | 50
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 63 | 45
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 250 | 38
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 41 | 400 | 293
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 100 | 70
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 46 | 250 | 200
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 50 | 400 | 250
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 53 | 400 | 200
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 630 | 400
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 56 | 160 | 100
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 59 | 250 | 150
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 68 | 100 | 50
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 97 | 63 | 40
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 100 | 20
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 100 | 50
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 400 | 250
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 2х1000 | 100
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 160 | 120
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 34 | 250 | 200
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 38 | 400 | 200
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 48 | 250 | 150
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49 | 25 | 25
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 93 | 180 | 100
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 100 | 160 | 100
с.Ст.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 109 | 630 | 400
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 630 | 400
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 100 | 50 |  | демонтирован
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35 | 160 | 140
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 160 | 130
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 60 | 250 | 140
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 400 | 152.381
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 160 | 80
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 1000 | 250
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 400 | 200
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 100 | 30
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 100 | 70 |  | нет нагрузки
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 400 | 200
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 250 | 177.2853
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 250 | 200
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 160 | 100
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 160 | 80
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 34 | 400 | 200
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 47 | 400 | 200
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49 | 160 | 60
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 64 | 400 | 200
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 67 | 400 | 140.4844
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 96 | 160 | 124.6753
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 107 | 100 | 80
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 113 | 160 | 100
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 114 | 100 | 63.4483
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 125А | 250 | 110
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 400 | 250
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 250 | 200
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 100
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 250 | 200
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 160 | 100
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 2х250 | 50
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 25 | 5
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 100 | 50
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 62 | 250 | 172.4377
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 73 | 100 | 81.3793
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 76 | 100 | 84.8276
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 106 | 100 | 79.3103
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 100 | 79.3103
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 250 | 200
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 250 | 200
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 40 | 29
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 100 | 50
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 57 | 160 | 110
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 65 | 160 | 110
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 66 | 400 | 220
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 75 | 160 | 130
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 100 | 100 | 50
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 102 | 160 | 120
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 630 | 400
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 160 | 130
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 250 | 200
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 250 | 200
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 100 | 50
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 74 | 100 | 50
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 81 | 100 | 50
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 100 | 50
с.Караголь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 100 | 55.1724
с.Караголь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 100 | 80.6897
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 131 | 100 | 90
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 400 | 250
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 63 | 250 | 200
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 100 | 80
с.Даниловка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 160 | 120
с.Максимовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 160 | 150
с.Максимовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 160 | 120
с.Даниловка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 160 | 120
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 40 | 40
с.Даниловка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 100 | 50
с.Максимовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 78 | 250 | 200
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 250 | 200
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 160 | 100
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 48 | 160 | 100
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49 | 250 | 150
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 250 | 150
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 100 | 72
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 250 | 200
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 54 | 160 | 40
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 250 | 205
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61 | 250 | 231
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61А | 400 | 381
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 63 | 160 | 142
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 160 | 157
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 100 | 92.4138
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 100 | 89.6552
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 152.381
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 160 | 114.2857
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 250 | 148
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 100 | 77.2414
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 160 | 151.6883
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 250 | 200
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 250 | 200
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 250 | 200
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 100 | 80
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 400 | 250
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 100 | 64.8276
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 160 | 100
с.Аккудук | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 250 | 75
с.Федотовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 100 | 50
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 250 | 200
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 100 | 23.3333
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 41 | 250 | 150
с.Аккудук | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 250 | 10
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 400 | 344
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 250 | 200
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 160 | 120
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 250 | 237.5346
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 100 | 77.2414
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 630 | 500
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 250 | 100
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 400 | 250
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 400 | 380.6228
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 43 | 250 | 237.5346
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 57 | 250 | 250
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 160 | 119.1342
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 160 | 111.7241
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 160 | 104.5887
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 100 | 52.4138
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 100 | 60
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 250 | 214.6814
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 160 | 152.381
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 100 | 68
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 160 | 151.6883
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 400 | 316.263
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 160 | 90.0433
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 100 | 50.6944
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 56 | 160 | 139
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 37 | 400 | 271.9723
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 39 | 63 | 20
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 81 | 160 | 110
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 82 | 100 | 50
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 83 | 250 | 150
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 131.6017
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 160 | 149.6104
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 160 | 143.3766
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 630 | 239
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 400 | 380.6228
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 200 | 189.4737
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 400 | 328.7197
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 160 | 84.8276
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 34 | 160 | 105.974
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35 | 400 | 349.0305
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 47 | 630 | 607.1538
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 160 | 152.381
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 160 | 154.4589
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 630 | 657
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 250 | 237.5346
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 250 | 230.6094
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 100 | 96.2771
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 72 | 400 | 351.5571
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 80 | 100 | 45.5172
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 25 | 25
с.Шанды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 154
с.Шанды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 100 | 75
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 400 | 0
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 160 | 134
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 250 | 238
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 250 | 185
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 400 | 297
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 41 | 160 | 159
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 100 | 100 | 88
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 103 | 250 | 118
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 104 | 250 | 105
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 105 | 250 | 122
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 107 | 250 | 235
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 109 | 160 | 150
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 130 | 100 | 100
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 131 | 250 | 247
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 132 | 60 | 60
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 133 | 250 | 230
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 160 | 129.5238
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 250 | 198.0609
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 151.6883
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 400 | 378.5467
с.Заозерное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 59 | 100 | 66.8966
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 63 | 160 | 132.2944
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 64 | 100 | 95.1724
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 95 | 250 | 192.5208
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 100 | 91.7241
с.Толубай | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 250 | 231
с.Демьяновка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 53 | 160 | 154
с.Коктюбе | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49 | 100 | 88
ЖД. Поселок | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 250 | 133
ЖД. Поселок | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 250 | 245
ЖД. Поселок | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 250 | 65
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 2х250 | 415
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 250 | 237
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 100 | 99
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 46 | 100 | 100
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 25 | 24
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 400 | 291.3495
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 60 | 160 | 99.7403
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 91 | 100 | 79
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 128 | 100 | 94
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 250 | 238
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 250 | 217
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 400 | 366
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 250 | 210
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 160 | 152
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 400 | 200
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 44 | 250 | 202
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 101 | 250 | 177
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 120 | 2х400 | 28
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 124 | 100 | 68
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 126 | 250 | 218
с.Безводное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 63 | 61
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 250 | 210
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 160 | 132
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 100 | 69
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 250 | 237
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 134
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 100 | 100
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 100 | 96
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 160 | 150
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 400 | 176
с.Каратогай | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 250 | 130
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 250 | 152
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 100 | 79
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35 | 63 | 60
с.Каратогай | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 100 | 92
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 160 | 148
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 56 | 630 | 378
с.Каратогай | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61 | 250 | 248
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 126 | 100 | 97
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 129 | 250 | 244
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 250 | 179.3629
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 100 | 84.8276
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 160 | 139.2208
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 400 | 330.7958
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 100 | 95.1724
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 250 | 145
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 160 | 158
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 50 | 160 | 152.381
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 60 | 100 | 94.8966
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 92 | 250 | 194.5983
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 135 | 160 | 103.2035
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 136 | 160 | 137.1429
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 160 | 152.381
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 25 | 22
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 25 | 21
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 160 | 115
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 25 | 22
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 51 | 250 | 211
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 64 | 400 | 380
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 82 | 25 | 24
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 630 | 612
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 40 | 40
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 63 | 63
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 250 | 250
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 630 | 630
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 25 | 25
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 630 | 630
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 40 | 40
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 40 | 40
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 63 | 63
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 1000 | 975
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 63 | 63
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 250 | 237.5346
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 400 | 358.4775
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 100 | 86.2069
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 78 | 100 | 95.1724
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 85 | 100 | 91.0345
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 87 | 60 | 56.8352
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 100 | 400 | 379.9308
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 103 | 160 | 144.0693
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 111 | 250 | 204.9861
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 250 | 237.5346
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 250 | 238.9197
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 80 | 400 | 382.0069
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 96 | 250 | 211.9114
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 118 | 100 | 90.3448
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 120 | 400 | 377.1626
с.Долгое | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 160 | 108
с.Байдалы | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 160 | 110
с.Байдалы | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 100 | 85
с.Байдалы | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 160 | 117
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 250 | 250
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 25 | 24
с.Подстепка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 630 | 630
с.Долгое | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 160 | 152
с.Подстепка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 630 | 624
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 1000 | 999
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 160 | 83
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 160 | 150
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 250 | 180
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 160 | 104
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 100 | 50
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 400 | 373
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 160 | 152
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 250 | 158
с.Подстепка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 106
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 160 | 131
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 250 | 176
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 50 | 100 | 59
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 160 | 139
с.Бирлик | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 160 | 136
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 250 | 250
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 160 | 116
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 250 | 250
с.Бирлик | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 100 | 87
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 25 | 19
с.Жертумсук | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 100 | 53
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 37 | 400 | 400
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 38 | 250 | 250
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 39 | 100 | 80
с.Бирлик | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 160 | 113
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 63 | 250 | 245
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 64 | 250 | 250
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 65 | 250 | 215
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 66 | 250 | 223
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 67 | 250 | 245
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 68 | 250 | 237
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 69 | 250 | 235
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 70 | 250 | 208
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 71 | 250 | 208
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 72 | 250 | 250
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 73 | 250 | 235
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 74 | 250 | 215
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 75 | 250 | 220
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 76 | 250 | 168
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 77 | 250 | 210
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 78 | 250 | 213
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 79 | 250 | 210
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 80 | 250 | 248
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 81 | 250 | 240
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 82 | 250 | 235
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 2х250 | 400
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 62 | 2х400 | 800
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 250 | 228
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 160 | 150
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 400 | 241
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 400 | 378
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 160 | 57
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 630 | 624
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 100 | 52
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 160 | 75
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 160 | 89
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35(1) | 1000 | 420
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35(2) | 630 | 630
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 44 | 2х250 | 325
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 100 | 86
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 100 | 93
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 250 | 250
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 160 | 93
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 180 | 162
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 100 | 79
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 34 | 160 | 142
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 160 | 160
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 38 | 250 | 250
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 39 | 400 | 400
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 48 | 63 | 44
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49 | 60 | 35
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 684 | 250 | 225
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 250 | 136
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 100 | 97
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 93
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 250 | 103
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 250 | 70
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 250 | 188
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 160 | 141
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 80
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 320 | 272
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 250 | 183
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 160 | 83
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 160 | 14
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 160 | 51
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 160 | 134
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 250 | 69
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 79
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 250 | 178
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 37 | 100 | 52
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 160 | 81
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 41 | 100 | 58
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 100 | 83
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 43 | 100 | 54
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 44 | 2х250 | 200
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 45 | 250 | 50
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 51 | 160 | 61
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 60 | 100 | 43
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 250 | 148
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4(1) | 400 | 176
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4(2) | 400 | 400
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 2х250 | 500
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 160 | 104.5887
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 160 | 110.1299
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 250 | 237.013
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 400 | 322.4913
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 63 | 63
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 63 | 63
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 38 | 630 | 441
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 400 | 118
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 100 | 98
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 50 | 250 | 250
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 51 | 250 | 243
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 63 | 60
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 160 | 55
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 100 | 81
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 250 | 150
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 250 | 75
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 630 | 200
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 400 | 55
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 250 | 50
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 160 | 50
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 250 | 25
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 63 | 3
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 250 | 30
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 250 | 30
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 41 | 250 | 150
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 43 | 250 | 200
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 44 | 63 | 31
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49(1) | 2х250 | 250
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49(2) | 2х250 | 250
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 160 | 100
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 250 | 50
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 250 | 50
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 46 | 630 | 554
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 100 | 70.3448
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 315 | 75
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 100
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 250 | 30
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 100 | 50
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 47 | 100 | 50
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 1000 | 400
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 53 | 1000 | 500
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61 | 630 | 571
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32(1) | 2х1000 | 380
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32(2) | 2х1000 | 1380
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 250 | 138
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 34 | 250 | 178
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35 | 250 | 225
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | б/н | 630 | 110
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 160 | 152
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 100 | 92
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 387 | 2Х630 | 250
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 555 | 630 | 599
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 585 | 160 | 160
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 678 | 40 | 27
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 698 | 160 | 122
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 721 | 180 | 153
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 722 | 63 | 39
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 726 | 400 | 392
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 751 | 63 | 37
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1А | 1000 | 980
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2А | 560 | 554
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 2х400 | 100
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 400 | 50
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 400 | 50
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 400 | 100
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 400 | 100
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 100 | 50
г.Павлодар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 40 | 20
г.Павлодар,Садоводство | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 63 | 40
г.Павлодар,Садоводство | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 63 | 20
г.Павлодар,Садоводство | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 100 | 42
г.Павлодар,Садоводство | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 160 | 110
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 100 | 80
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 160 | 120
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 400 | 50
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 160 | 128
Автодорога Павлодар-Омск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 400 | 60
Автодорога Павлодар-Омск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 63 | 59
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 400 | 361
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 157
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 160 | 155
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 160 | 158
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 1000 | 990
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 712 | 63 | 39
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 752 | 25 | 22
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | б/н | 630 | 627
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 250 | 213
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 127
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 160 | 149
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 149
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 100 | 95
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 100 | 50
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 100 | 94
с.Московка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 39 | 60 | 57
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 554 | 250 | 250
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 598 | 63 | 57
с.Коряковка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 613 | 250 | 180
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 667 | 630 | 500
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 688 | 20 | 16
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 716 | 40 | 23
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 720 | 63 | 55
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 724 | 400 | 332
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 725 | 250 | 148
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 727 | 630 | 50
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 728 | 100 | 97
с.Травянка | Успенский | Успенский РЭС | 77 | 100 | 89
с.Травянка | Успенский | Успенский РЭС | 23 | 100 | 70
с.Травянка | Успенский | Успенский РЭС | 22 | 100 | 55
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 51 | 100 | 80
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 48 | 160 | 15
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 28а(вед) | 630
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 21 | 160 | 60
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 20 | 100 | 50
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 19 | 160 | 30
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 96(вед) | 25
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 95(вед) | 25
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 93(вед) | 400
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 65 | 100 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 58 | 160 | 25
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 45 | 100 | 15
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 40 | 25
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 39 | 100 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 37 | 160 | 100
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 32 | 100 | 60
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 30 | 100 | 30
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 26 | 250 | 120
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 89 | 100 | 45
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 79 | 160 | 25
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 59 | 250 | 55
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 31 | 250 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 160 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 400 | 120
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 12 | 250 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 11 | 100 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 9 | 250 | 135
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 94(вед) | 400
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 61(вед) | 160
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 57 | 250 | 150
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 44(вед) | 400
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 43 | 250 | 65
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 41а(вед) | 400
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 41 | 160 | 20
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 160 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 100 | 65
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 88 | 100 | 60
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 70 | 160 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 200 | 70
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 100 | 70
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 69 | 160 | 65
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 68 | 250 | 120
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 62 | 100 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 60 | 250 | 140
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 160 | 85
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 250 | 125
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 92 | 100 | 50
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 87 | 63 | 20
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 80 | 63 | 25
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 78 | 100 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 64 | 250 | 120
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 42 | 250 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 36 | 100 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 29 | 160 | 30
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 17 | 250 | 20
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 16 | 160 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 13 | 100 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 160 | 110
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 29 | 100 | 30
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 27 | 250 | 120
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 160 | 60
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 160 | 65
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 100 | 70
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 80
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 63 | 40
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 100 | 40
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 63 | 60
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 30 | 160 | 120
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 100 | 40
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 630
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 36а | 63 | 80
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 27 | 100 | 60
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 24 | 160 | 50
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 20 | 100 | 25
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 100 | 80
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 100 | 30
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 9 | 250 | 130
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 100 | 20
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 250 | 125
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 1(вед) | 63
п.Радужное | Успенский | Успенский РЭС | 88 | 25 | 50
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 85 | 63 | 40
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 82 | 250 | 120
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 46 | 250 | 110
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 160 | 100
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 160 | 100
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 42 | 250 | 160
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | ТП-2 | 2*400 | 200
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 103 | 160 | 80
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 102 | 250 | 110
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 38 | 160 | 40
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 41 | 180 | 110
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 100 | 65
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 49 | 100 | 65
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 12 | 250 | 120
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 160 | 70
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 9 | 100 | 50
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 34 | 160 | 70
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 160 | 75
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 160 | 75
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 110
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 76 | 400 | 300
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 31 | 250 | 180
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 250 | 200
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 33 | 400 | 350
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 24 | 250 | 200
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 250 | 180
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 16 | 400 | 300
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 160 | 100
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 400 | 300
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 13 | 400 | 300
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 12 | 400 | 300
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 100 | 70
с.Ольжовка | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 100 | 60
с.Ольжовка | Успенский | Успенский РЭС | 9 | 100 | 60
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 160 | 80
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 400 | 280
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 53 | 160 | 80
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 160 | 90
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 52 | 160 | 120
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 48 | 160 | 90
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 250 | 180
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 13 | 250 | 200
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 250 | 180
с. Екатеринославка | Успенский | Успенский РЭС | 17 | 100 | 80
с. Екатеринославка | Успенский | Успенский РЭС | 16 | 160 | 80
с. Екатеринославка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 100 | 70
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 160 | 70
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 7а | 160 | 110
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 9(вед) | 20
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 160 | 120
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 160 | 110
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 120
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 160 | 80
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 250 | 180
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 400 | 300
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 1(вед) | 100
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 160 | 40
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 100 | 60
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 160 | 80
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 100 | 70
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 63 | 25
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 37 | 160 | 60
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 36 | 250 | 110
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 350 | 160
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 44 | 160 | 80
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 40 | 160 | 100
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 30 | 100 | 60
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 23 | 160 | 120
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 22 | 160 | 90
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 20 | 400 | 200
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 11 | 50 | 20
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 45 | 100 | 30
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 24 | 100 | 70
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 58 | 160 | 75
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 49 | 100 | 15
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 48 | 160 | 25
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 47 | 100 | 25
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 250 | 40
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 75
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 315 | 160
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 100 | 15
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 160 | 20
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 23 | 250 | 70
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 61 | 250 | 20
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 22 | 250 | 25
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 21 | 250 | 40
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 20 | 160 | 70
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 7(вед) | 63
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 100 | 30
с.Чистополь | Успенский | Успенский РЭС | 12(вед) | 63
с.Чистополь | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 250 | 170
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 91 | 100 | 60
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 65 | 160 | 120
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 54 | 400 | 300
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 53 | 250 | 190
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 27 | 250 | 190
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 60 | 30
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 11 | 250 | 200
с.Милорадовка | Успенский | Успенский РЭС | 19 | 100 | 60
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 46 | 250 | 40
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 44 | 160 | 30
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 43 | 63 | 15
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 42 | 160 | 40
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 41 | 400 | 80
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 36 | 400 | 70
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 34 | 630 | 200
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 32 | 250 | 40
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 31 | 160 | 60
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 30 | 250 | 70
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 19 | 100 | 20
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 630 | 30
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 66 | 400 | 30
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 160 | 40
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 22 | 63 | 10
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 51 | 160 | 40
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 47 | 160 | 50
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 29 | 100 | 20
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 160 | 60
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 160 | 80
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 160 | 20
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 3(вед) | 63 | 15
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 2(вед) | 63 | 15
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 1(вед) | 160 | 15
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 100 | 55
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 57 | 250 | 80
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 35 | 60 | 20
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 52 | 400 | 80
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 25 | 100 | 40
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 24 | 100 | 40
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 23 | 100 | 20
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 160 | 40
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 100 | 60
с.Дмитриевка | Успенский | Успенский РЭС | 51 | 160 | 80
с.Дмитриевка | Успенский | Успенский РЭС | 41 | 100 | 40
с.Дмитриевка | Успенский | Успенский РЭС | 11 | 160 | 70
с.Дмитриевка | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 160 | 60
п.Журавлевка | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 100 | 20
с.Ульяновка | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 100 | 40
с.Ульяновка | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 160 | 40
с.Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 35 | 100 | 20
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 37 | 100 | 50
с.Широкое | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 119 | 100 | 70
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 62 | 400 | 440
| Аққулы | Лебяжинский РЭС |  | 400
Теренкудук | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 22 | 250 | 155
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 128 | 160 | 112
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 151 | 25 | 16
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 36 | 60 | 24
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 70 | 100 | 64
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 23 | 400 | 220
с.Бирлик | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 160 | 80
с.Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 28 | 100 | 65
с.Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 11 | 250 | 130
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 44 | 100 | 56
с.Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 31 | 250 | 75
с.Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 17 | 250 | 145
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 31 | 160 | 110
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 40 | 250 | 150
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 24 | 160 | 83
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 58 | 250 | 150
с.Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 34 | 250 | 110
с.Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 25 | 160 | 88
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 15 | 250 | 125
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 14 | 250 | 175
с.Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 30 | 160 | 89
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 41 | 160 | 108
с.Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 53 | 63 | 37
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 114 | 100 | 70
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 39 | 63 | 31
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 136 | 160 | 97
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 106 | 100 | 69
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 142 | 63 | 37
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 98 | 400 | 240
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 105 | 160 | 105
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 116 | 100 | 136
| Аққулы | Лебяжинский РЭС |  | 100
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 153 | 160 | 131
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 113 | 160 | 102
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 104 | 160 | 104
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 108 | 100 | 55
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 100 | 70
с.Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 43 | 250 | 152
с.Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 120 | 100 | 55
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 149 | 250 | 175
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 148 | 250 | 162
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 71 | 250 | 152
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 88 | 400 | 400
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС |  | 400
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 77 | 160 | 115
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 81 | 100 | 70
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 102 | 250 | 132
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 146 | 250 | 137
с.Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 122 | 250 | 75
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 48 | 160 | 81
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 83 | 250 | 167
с.Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 125 | 250 | 125
с.Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 27 | 160 | 100
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 52 | 100 | 40
с.Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 26 | 250 | 127
с.Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 29 | 100 | 70
с.Широкое | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 20 | 160 | 64
с.Широкое | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 19 | 100 | 50
с.Бирлик | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 5 | 160 | 80
с.Жанатан | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 24 | 160 | 80
с.Жанатан | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 9 | 100 | 63
с.Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 26 | 160 | 112
с.Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 127 | 63 | 25
с.Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 13 | 63 | 25
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 59 | 160 | 96
с.Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 131 | 160 | 88
с.Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 130 | 250 | 150
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 133 | 160 | 112
с.Актумсук | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 12 | 40 | 25
с.ст. Майкарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 13 | 100 | 52
с.Майкарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 25 | 100 | 64
с.Майкарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 17 | 250 | 150
с.Мерғалым | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 1 | 160 | 68
с.Мерғалым | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 35 | 160 | 107
с.Майкарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 8 | 160 | 92
с.Майкарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 23 | 25 | 16
с.Орловка | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 63 | 23
с.Шоктал | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 5 | 160 | 108
с.Чека | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 32 | 100 | 65
с.Мерғалым | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 28 | 100 | 55
с.Чека | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 14 | 400 | 204
с.Баимбет | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 7 | 250 | 175
с.Чека | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 15 | 630 | 296
с.Майкарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 11 | 250 | 112
с.Чека | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 250 | 162
с.Мерғалым | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 22 | 400 | 560
| Аққулы | Лебяжинский РЭС |  | 400
с.Чека | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 9 | 63 | 39
с.Чека | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 18 | 20 | 8
с.Шоктал | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 6 | 250 | 175
с.Майкарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 30 | 160 | 112
с.Жабаглы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 7 | 160 | 128
с.Жабаглы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 6 | 160 | 110
с.Тос-Агаш | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 100 | 73
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 20 | 100 | 60
с.Ойнак | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 9 | 63 | 42
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 28 | 160 | 84
с.Тос-Агаш | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 10 | 250 | 160
с.Тос-Агаш | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 3 | 100 | 52
Лесхоз | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 19 | 40 | 6
п.Нурбай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 14 | 63 | 31
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 8 | 100 | 60
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 15 | 40 | 33
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 39 | 100 | 50
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 6 | 250 | 125
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 30 | 100 | 56
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 27 | 100 | 58
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 26 | 160 | 78
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 40 | 100 | 63
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 100 | 65
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 38 | 100 | 55
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 7 | 160 | 96
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 2 | 250 | 125
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 17 | 100 | 55
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 36 | 160 | 80
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 13 | 63 | 39
с.Керей | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 34 | 63 | 34
с.Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 11 | 63 | 35
с.Казантай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 2 | 63 | 40
с.Казантай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 160 | 88
с.Такир | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 13 | 250 | 162
с.Казантай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 1 | 60 | 37
с.Малыбай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 2 | 250 | 162
с.Кызыл-туз | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 17 | 100 | 55
с.Малыбай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 9 | 160 | 108
с.Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 13 | 100 | 70
с.Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 160 | 100
с.Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 1 | 100 | 60
с.Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 33 | 100 | 55
с.Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 30 | 100 | 66
с.Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 23 | 100 | 60
с.Малыбай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 11 | 63 | 34
с.Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 5 | 160 | 81
с.Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 7 | 250 | 165
с.Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 15 | 63 | 37
с.Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 100 | 67
с.Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 6 | 250 | 120
с.Малыбай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 8 | 160 | 76
с.Малыбай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 3 | 250 | 155
с.Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 14 | 40 | 28
с.Казантай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 3 | 160 | 86
с.Баймолдино | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 32 | 160 | 78
с.Баймолдино | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 100 | 60
с.Теренколь | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 250 | 145
с.Восточное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 28 | 160 | 83
с.Такир | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 12 | 160 | 112
с.Баймолдино | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 5 | 250 | 152
с.Такир | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 23 | 100 | 43
с.Кызылкогам | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 64 | 40 | 18
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 31 | 100 | 60
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 100 | 55
с.Шабар | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 62 | 160 | 112
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 53 | 160 | 105
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 40 | 250 | 125
с.Тлектес | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 50 | 50 | 26
с.Тлектес | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 28А | 100 | 70
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 5 | 100 | 65
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 76 | 160 | 88
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 36 | 400 | 200
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 14 | 63 | 40
с.Кызылкогам | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 63 | 250 | 175
с.Шабар | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 9 | 63 | 31
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 65 | 100 | 60
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 18 | 160 | 96
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 20 | 100 | 30
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 28 | 100 | 30
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 30 | 160 | 80
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 66 | 100 | 70
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 73 | 100 | 60
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 68 | 250 | 150
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 75 | 250 | 150
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 67 | 160 | 112
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 70 | 160 | 104
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 160 | 112
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 66 | 63 | 39
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 133 | 160 | 80
п.Солнечный | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 72 | 250 | 125
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 1 | 160 | 104
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 2 | 160 | 70
с.Шамши | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 60 | 160 | 88
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 54 | 160 | 96
с.Шабар | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 7 | 100 | 80
с.Кызылкогам | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 11 | 160 | 80
с.Тлектес | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 48 | 100 | 65
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 3 | 100 | 55
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 160 | 80
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 41 | 160 | 83
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 47 | 400 | 228
с.Шабар | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 6 | 160 | 104
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 42 | 100 | 57
с.Тлектес | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 61 | 100 | 60
с.Шабар | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 58 | 63 | 44
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 55 | 160 | 104
с.Шамши | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 8 | 100 | 60
с.Шабар | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 57 | 100 | 60
с.Кызылкогам | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 15 | 40 | 24
с.Чёрное | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 18 | 100 | 66
с.Шабар | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 59 | 63 | 37
с.Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 2 | 100 | 65
с.Тлектес | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 14 | 100 | 55
с.Кызылкогам | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 73 | 400 | 260
РЕЗЕРВ
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 250
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 160
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 100
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 160
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 250
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 160
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 100
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 160
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 63
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 160
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 160
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 100
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 400
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 160
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 100
с.Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | КТП | 40
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | ТП 1 | 250 | 190
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 3 | 250 | 180
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 4 | 250 | 170
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 5 | 160 | 80
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 100 | 63
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 9 | 100 | 76
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 40 | 160 | 97.6
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 42 | 100 | 43
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 49 | 160 | 96
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 61 | 160 | 94.4
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 65 | 400 | 340
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 68 | 160 | 97.6
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 79 | 250 | 210
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 80 | 250 | 227.5
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 89 | 100 | 34
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 2 | 160 | 134.4
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 92 | 400 | 360
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 94 | 100 | 72
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 34 | 100 | 74
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 104 | 160 | 129.6
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 90 | 160 | 136
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 39 | 250 | 210
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 75 | 100 | 67
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 35 | 60 | 25.8
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 87 | 100 | 80
с.Юбилейное | Качирский | Качирский РЭС | 98 | 63 | 56
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 31 | 160 | 99.2
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 41 | 250 | 225
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 62 | 400 | 368
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 66 | 100 | 74
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 69 | 100 | 67
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 77 | 250 | 217.5
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 93 | 160 | 137.6
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 95 | 160 | 107.2
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 99 | 100 | 84
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 25 | 160 | 65.6
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 26 | 160 | 134.4
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 27 | 100 | 25
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 28 | 100 | 55
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 32 | 60 | 32.4
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 33 | 160 | 145.6
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 47 | 100 | 74
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 83 | 63 | 55.4
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 86 | 160 | 65.6
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 91 | 60 | 49.2
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 67 | 40 | 31.6
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 10 | 250 | 172.5
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 11 | 160 | 113.6
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 12 | 60 | 37.2
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 13 | 160 | 104
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 100 | 66
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 250 | 135
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 17 | 250 | 155
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 250 | 157.5
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 250 | 175
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 20 | 100 | 80
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 36 | 100 | 67
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 38 | 160 | 126.4
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 43 | 100 | 63
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 50 | 100 | 84
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 51 | 100 | 54
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 52 | 250 | 197.5
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 55 | 100 | 52
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 63 | 100 | 51
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 85 | 63 | 56
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 97 | 100 | 51
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 100 | 100 | 36
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 58 | 100 | 90
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 59 | 160 | 132.8
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 82 | 100 | 39
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 88 | 60 | 24.6
ЧП Бастыкпаев | Качирский | Качирский РЭС | 21 | 60 | 52.8
с.Инталы быт | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 60 | 39
с.Инталы быт | Качирский | Качирский РЭС | 23 | 160 | 121.6
Насосная Бастыкпаева | Качирский | Качирский РЭС | 84 | 400 | 364
с.Жас-Кайрат | Качирский | Качирский РЭС | 1 | 160 | 137.6
с.Жас-Кайрат | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 100 | 90
с.Жас-Кайрат | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 100 | 89
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 5 | 100 | 43
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 6 | 100 | 90
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 100 | 25
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 29 | 250 | 230
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 30 | 160 | 124.8
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 3 | 100 | 65
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 160+560 | 131+515
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 4 | 250 | 215
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 32 | 400 | 364
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 3а | 250 | 202.5
с.Осьмерыжск | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 160 | 132.8
с.Луговое | Качирский | Качирский РЭС | 10 | 63 | 48.51
с.Луговое | Качирский | Качирский РЭС | 11 | 160 | 140.8
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 12 | 160 | 145.6
с.Осьмерыжск | Качирский | Качирский РЭС | 13 | 400 | 368
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 17 | 100 | 41
с.Осьмерыжск | Качирский | Качирский РЭС | 23 | 250 | 220
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 33 | 100 | 34
с.Карасук | Качирский | Качирский РЭС | 7 | 160 | 118.4
с.Карасук | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 250 | 230
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 9 | 100 | 22
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 77 | 250 | 230
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 72 | 400 | 328
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 12 | 160 | 145.6
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 100 | 92
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 60 | 49.2
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 16 | 100 | 92
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 17 | 60 | 31.8
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 100 | 85
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 250 | 227.5
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 20 | 160 | 120
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 21 | 160 | 147.2
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 100 | 74
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 24 | 100 | 90
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 25 | 160 | 24
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 78 | 400 | 368
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 43 | 60 | 45.6
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 45 | 100 | 63
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 48 | 60 | 42.6
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 50 | 250 | 222.5
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 52 | 160 | 123.2
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 55 | 250 | 202.5
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 73 | 160 | 145.6
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 74 | 63 | 55.4
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 83 | 400 | 368
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 84 | 60 | 49.8
с.Кызылтан | Качирский | Качирский РЭС | 40 | 63 | 57.9
с.Кызылтан | Качирский | Качирский РЭС | 53 | 160 | 136
с.Кызылтан | Качирский | Качирский РЭС | 57 | 100 | 65
с.Кызылтан | Качирский | Качирский РЭС | 59 | 100 | 49
с.Тлеубай | Качирский | Качирский РЭС | 62 | 100 | 72
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 47 | 160 | 124.8
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 10 | 250 | 230
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 65 | 250 | 157.5
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 66 | 250 | 155
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 67 | 400 | 352
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 68 | 160 | 73.6
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 69 | 730 | 671.6
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 26 | 160 | 145.6
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 29 | 160 | 115
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 30 | 160 | 100.8
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 31 | 60 | 39
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 32 | 100 | 85
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 33 | 160 | 147.2
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 34 | 100 | 74
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 35 | 160 | 134.4
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 36 | 160 | 131.2
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 38 | 160 | 92.8
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 49 | 100 | 92
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 85 | 100 | 67
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 76 | 160 | 48
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 95 | 160 | 140.8
с.Тихомировка | Качирский | Качирский РЭС | 13 | 160 | 147.2
с.Новоспасовка | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 60 | 40.8
с.Новоспасовка | Качирский | Качирский РЭС | 30 | 100 | 71
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 9 | 250 | 210
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 11 | 63 | 57.96
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 20 | 160 | 126.4
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 100 | 65
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 26 | 160 | 147.2
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 21 | 160 | 128
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 27 | 250 | 207.5
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 31 | 100 | 88
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 60 | 51.6
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 28 | 100 | 89
с.Зеленая роща | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 160 | 145.6
с.Зеленая роща | Качирский | Качирский РЭС | 23 | 100 | 87
с.Зеленая роща | Качирский | Качирский РЭС | 25 | 100 | 76
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 25 | 13.2
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 16 | 160+250 | 145,6+185
с.Боброво | Качирский | Качирский РЭС | 1 | 100 | 89
с.Жанабет | Качирский | Качирский РЭС | 6 | 160 | 144
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 7 | 100 | 83
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 250 | 225
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 400 | 364
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 250 | 207.5
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 17 | 160 | 145.6
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 12 | 160 | 118.4
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 100 | 90
с.Жанабет | Качирский | Качирский РЭС | 16 | 63 | 52.92
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 10 | 63 | 43.47
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 21 | 63 | 30.24
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 250 | 217.5
с.Лесное | Качирский | Качирский РЭС | 6 | 100 | 92
с.Мотогул | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 160 | 147.2
с.Первомайск | Качирский | Качирский РЭС | 10 | 160 | 145.6
с.Первомайск | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 100 | 88
с.Первомайск | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 160 | 142.4
с.Первомайск | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 100 | 88
с.Ярославка | Качирский | Качирский РЭС | 35 | 160 | 145.6
с.Ярославка | Качирский | Качирский РЭС | 36 | 250 | 222.5
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 37 | 250 | 230
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 38 | 160 | 139.2
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 40 | 100 | 79
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 41 | 100 | 79
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 43 | 160 | 145.6
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 44 | 400 | 364
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 61 | 250 | 230
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 71 | 160 | 139.2
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 58 | 160 | 145.6
с.Каратал | Качирский | Качирский РЭС | 67 | 160 | 145.6
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 57 | 160 | 147.2
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 60 | 250 | 212.5
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 49 | 63 | 55.4
с.Воронцовка | Качирский | Качирский РЭС | 46 | 160 | 124.8
с.Воронцовка | Качирский | Качирский РЭС | 56 | 100 | 90
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 12 | 400 | 332
с.Благовещенка | Качирский | Качирский РЭС | 52 | 160 | 147.2
с.Благовещенка | Качирский | Качирский РЭС | 53 | 100 | 92
с.Благовещенка | Качирский | Качирский РЭС | 81 | 160 | 136
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 1 | 160 | 144
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 2 | 400 | 364
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 45 | 100 | 63
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 11 | 100 | 20
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 160 | 140.8
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 100 | 91
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 16 | 160 | 120
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 17 | 100 | 90
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 100 | 91
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 160 | 145.6
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 20 | 100 | 82
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 100 | 61
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 23 | 250 | 225
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 24 | 60 | 52.8
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 10 | 250 | 227.5
с.Конторка | Качирский | Качирский РЭС | 28 | 30 | 25.8
с.Конторка | Качирский | Качирский РЭС | 29 | 100 | 92
с.Конторка | Качирский | Качирский РЭС | 30 | 100 | 92
с.Конторка | Качирский | Качирский РЭС | 33 | 60 | 54
с.Конторка | Качирский | Качирский РЭС | 72 | 63 | 56
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 60 | 27
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 630 | 567
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 16 | 100 | 83
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 17 | 100 | 82
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 160 | 144
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 60 | 128
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 20 | 630 | 579.6
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 24 | 160 | 147.2
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 26 | 100 | 182.5
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 29 | 100 | 76
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 35 | 250 | 227.5
с.Тегистик | Качирский | Качирский РЭС | 39 | 100 | 89
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 40 | 160 | 140.8
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 41 | 160 | 144
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 32 | 60 | 52.8
с.Тегистик | Качирский | Качирский РЭС | 1 | 250 | 225
с.Тегистик | Качирский | Качирский РЭС | 27 | 100 | 85
с.Жана-Курлус | Качирский | Качирский РЭС | 2 | 63 | 42.84
с.Жана-Курлус | Качирский | Качирский РЭС | 4 | 100 | 86
с.Жана-Курлус | Качирский | Качирский РЭС | 43 | 100 | 90
с.Покровка | Качирский | Качирский РЭС | 5 | 100 | 81
с.Покровка | Качирский | Качирский РЭС | 44 | 63 | 56.07
с.Покровка | Качирский | Качирский РЭС | 45 | 63 | 51.03
с.Сулу-Агач | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 63 | 56.07
с.Пахомовка | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 63 | 57.33
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 160 | 145.6
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 63 | 50.4
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 23 | 160 | 136
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 24 | 160 | 147.2
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 25 | 250 | 227.5
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 27 | 100 | 87
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 29 | 100 | 90
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 30 | 160 | 144
с.М-Березняк | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 250 | 230
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 1 | 250 | 230
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 5 | 250 | 230
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 6 | 100 | 92
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 12 | 63 | 49.14
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 21 | 100 | 90
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 100 | 92
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 36 | 100 | 89
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 37 | 250 | 227.5
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 40 | 250 | 210
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 47 | 63 | 55.44
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 52 | 160 | 158.56
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 3 | 60 | 54.6
с.Тимофеевка | Качирский | Качирский РЭС | 33 | 63 | 56
с.Тимофеевка | Качирский | Качирский РЭС | 38 | 160 | 147.2
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 10 | 160 | 142.4
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 11 | 160 | 145.6
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 12 | 160 | 140.8
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 13 | 100 | 78
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 250 | 215
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 250 | 222.5
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 16 | 160 | 134.4
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 100 | 24
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 160 | 147.2
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 20 | 100 | 74
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 21 | 100 | 91
с.Фрументьевка, животноводство | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 400 | 368
с.Комунар | Качирский | Качирский РЭС | 9 | 160 | 136
с.Фрументьевка | Качирский | Качирский РЭС | 11 | 160 | 144
с.Фрументьевка | Качирский | Качирский РЭС | 28 | 250 | 230
с.Комунар | Качирский | Качирский РЭС | 29 | 100 | 91
с.Фрументьевка | Качирский | Качирский РЭС | 30 | 160 | 145.6
с.Комунар | Качирский | Качирский РЭС | 38 | 160 | 147.2
с.Фрументьевка | Качирский | Качирский РЭС | 39 | 160 | 145.6
с.Фрументьевка | Качирский | Качирский РЭС | 27 | 100 | 92
с.Комунар | Качирский | Качирский РЭС | 53 | 60 | 56.7
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 1 | 250 | 230
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 2 | 60 | 48
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 3 | 400 | 368
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 4 | 250 | 123.2
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 5 | 100 | 74
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 6 | 250 | 227.5
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 7 | 160 | 144
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 250 | 230
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 24 | 100 | 91
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 32 | 63 | 64.18
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 33 | 250 | 230
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 34 | 160 | 177.2
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 43 | 100 | 81
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 42 | 250 | 230
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 1 | 100 | 98.62
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 3 | 160 | 151.21
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 10 | 100 | 75.52
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 14 | 160 | 158.92
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 60 | 160 | 155.63
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 61 | 100 | 92.62
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 74 | 250 | 242.92
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 30 | 250 | 233.31
с.Приреченское | Актогайский | Актогайский РЭС | 109 | 160 | 145.63
с.Приреченское | Актогайский | Актогайский РЭС | 108 | 160 | 153.81
с.Приреченское | Актогайский | Актогайский РЭС | 7 | 160 | 138.23
с.Приреченское | Актогайский | Актогайский РЭС | 9 | 250 | 235.78
с.Приреченское | Актогайский | Актогайский РЭС | 107 | 63 | 40.91
с.Приреченское | Актогайский | Актогайский РЭС | 62 | 400 | 392.95
с.Камбар | Актогайский | Актогайский РЭС | 54 | 25 | 11.11
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 105 | 25 | 24.44
с.Жоломан | Актогайский | Актогайский РЭС | 16 | 160 | 154.55
с.Абжан | Актогайский | Актогайский РЭС | 19 | 100 | 85.72
с.Жоломан | Актогайский | Актогайский РЭС | 23 | 63 | 43
с.Абжан | Актогайский | Актогайский РЭС | 21 | 160 | 151.04
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 28 | 100 | 85.66
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 31 | 100 | 97.38
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 32 | 160 | 148.18
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 33 | 160 | 130.35
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 34 | 160 | 152.55
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 35 | 160 | 151.52
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 36 | 160 | 151.3
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 37 | 160 | 127.27
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 38 | 400 | 382.82
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 39 | 160 | 133.85
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 41 | 160 | 138.31
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 44 | 400 | 382.5
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 45 | 400 | 380.95
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 46 | 250 | 229.03
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 47 | 250 | 237.33
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 50 | 100 | 93.38
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 110 | 160 | 134.94
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 77 | 160 | 134.63
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 81 | 160 | 146.84
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 89 | 400 | 394.21
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 100 | 100 | 76
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 103 | 160 | 148.79
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 26 | 250 | 234.08
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 53 | 160 | 155.32
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 17 | 250 | 240.72
с.Джамбул | Актогайский | Актогайский РЭС | 29 | 100 | 88.14
с.Кайран | Актогайский | Актогайский РЭС | 111 | 63 | 23.99
с.Джамбул | Актогайский | Актогайский РЭС | 112 | 100 | 81.1
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 113 | 100 | 98.97
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 114 | 160 | 152.86
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 116 | 160 | 145.31
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 117 | 160 | 150.74
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 118 | 250 | 239.47
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 119 | 160 | 145.41
с.Караой | Актогайский | Актогайский РЭС | 120 | 100 | 86.07
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 4 | 63 | 62.23
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 20 | 400 | 385.43
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 24 | 250 | 221.78
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 42 | 400 | 394.22
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 43 | 160 | 130.48
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 106 | 160 | 145.45
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 67 | 400 | 387
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 68 | 160 | 149.48
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 69 | 250 | 221.75
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 70 | 250 | 238.36
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 71 | 100 | 89.24
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 72 | 160 | 149.22
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 75 | 250 | 242.97
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 76 | 100 | 66.76
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 87 | 160 | 151.56
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 88 | 100 | 56.97
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 95 | 400 | 397.19
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 96 | 160 | 142.32
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 97 | 100 | 81.1
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 121 | 400 | 387.09
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 101 | 160 | 127.19
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 1 | 100 | 100
с.Отес | Актогайский | Актогайский РЭС | 7 | 160 | 153.25
с.Отес | Актогайский | Актогайский РЭС | 38 | 315 | 315
с.Отес | Актогайский | Актогайский РЭС | 8 | 160 | 153.11
с.Ауельбек | Актогайский | Актогайский РЭС | 10 | 160 | 113.9
с.Ауельбек | Актогайский | Актогайский РЭС | 11 | 100 | 94.83
с.Ауельбек | Актогайский | Актогайский РЭС | 13 | 160 | 145.54
с.Ауельбек | Актогайский | Актогайский РЭС | 18 | 160 | 153.42
с.Ауельбек | Актогайский | Актогайский РЭС | 19 | 160 | 154.16
с.Ауельбек | Актогайский | Актогайский РЭС | 46 | 100 | 91.86
с.Ауельбек | Актогайский | Актогайский РЭС | 47 | 100 | 89.24
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 21 | 63 | 57.51
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 24 | 160 | 155.58
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 25 | 160 | 152.86
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 26 | 160 | 150.3
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 27 | 100 | 90.62
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 28 | 63 | 51.57
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 29 | 400 | 398.14
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 32 | 160 | 154.11
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 33 | 250 | 243.97
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 34 | 100 | 85.86
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 37 | 63 | 59.7
с.Жана-аул | Актогайский | Актогайский РЭС | 39 | 250 | 247.19
с.Исантерек | Актогайский | Актогайский РЭС | 44 | 60 | 44.83
с.Исантерек | Актогайский | Актогайский РЭС | 75 | 63 | 62.45
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 1 | 160 | 150.69
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 1а | 100 | 100
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 2 | 100 | 88.83
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 6 | 160 | 155.5
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 7 | 250 | 247.61
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 8 | 250 | 246.06
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 20 | 160 | 156.1
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 21 | 160 | 157.49
с.Шолаксор | Актогайский | Актогайский РЭС | 2 | 250 | 247.11
с.Шолаксор | Актогайский | Актогайский РЭС | 3 | 160 | 153.68
с.Шолаксор | Актогайский | Актогайский РЭС | 4 | 250 | 247.06
с.Шолаксор | Актогайский | Актогайский РЭС | 5 | 160 | 154.63
с.Шолаксор | Актогайский | Актогайский РЭС | 14 | 250 | 247.11
с.Барлыбай | Актогайский | Актогайский РЭС | 14 | 250 | 249.94
с.Барлыбай | Актогайский | Актогайский РЭС | 17 | 160 | 156.97
с.Барлыбай | Актогайский | Актогайский РЭС | 18 | 63 | 56.63
с.Барлыбай | Актогайский | Актогайский РЭС | 21 | 160 | 155.54
с.Барлыбай | Актогайский | Актогайский РЭС | 23 | 250 | 247.19
с.Балтасап | Актогайский | Актогайский РЭС | 1 | 160 | 155.11
с.Балтасап | Актогайский | Актогайский РЭС | 3 | 100 | 82.83
с.Карасу | Актогайский | Актогайский РЭС | 4 | 250 | 145.11
с.Баскамыс | Актогайский | Актогайский РЭС | 10 | 100 | 90
с.Баскамыс | Актогайский | Актогайский РЭС | 11 | 100 | 98.28
с.Баскамыс | Актогайский | Актогайский РЭС | 13 | 63 | 60.25
с.Баскамыс | Актогайский | Актогайский РЭС | 16 | 250 | 249.06
с.Шуга | Актогайский | Актогайский РЭС | 23 | 100 | 93.03
с.Шуга | Актогайский | Актогайский РЭС | 10 | 160 | 157.19
с.Шуга | Актогайский | Актогайский РЭС | 11 | 100 | 97.38
с.Шуга | Актогайский | Актогайский РЭС | 13 | 63 | 59.81
с.Каракуга | Актогайский | Актогайский РЭС | 27 | 160 | 156.49
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 1 | 160 | 152.9
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 2 | 250 | 249.86
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 3 | 100 | 81.86
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 4 | 63 | 58.71
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 5 | 400 | 397.82
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 6 | 250 | 245.89
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 23 | 160 | 146.67
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 26 | 400 | 399.91
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 27 | 100 | 85.17
с.Разумовка | Актогайский | Актогайский РЭС | 16 | 63 | 62.45
с.Разумовка | Актогайский | Актогайский РЭС | 17 | 63 | 62.34
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 51 | 160 | 155.5
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 8 | 100 | 95.86
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 6 | 250 | 244.61
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 15 | 100 | 92.55
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 20 | 160 | 153.25
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 26 | 250 | 237.44
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 122 | 25 | 8.61
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 28 | 160 | 155.5
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 4 | 100 | 88.83
с.Карабузау | Актогайский | Актогайский РЭС | 10 | 100 | 89.79
с.Карабузау | Актогайский | Актогайский РЭС | 39 | 250 | 247.39
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 4 | 100 | 80.28
с.Естая | Актогайский | Актогайский РЭС | 14 | 100 | 95.79
с.Жанабет | Актогайский | Актогайский РЭС | 19 | 50 | 29.31
с.Жанабет | Актогайский | Актогайский РЭС | 20 | 160 | 144.5
с.Жанатап | Актогайский | Актогайский РЭС | 23 | 160 | 155.45
с.Жанатап | Актогайский | Актогайский РЭС | 24 | 100 | 99.7
с.Естая | Актогайский | Актогайский РЭС | 25 | 100 | 97.52
с.Жанатап | Актогайский | Актогайский РЭС | 26 | 100 | 66.76
с.Шокпар | Актогайский | Актогайский РЭС | 5 | 63 | 59.34
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 6 | 160 | 152.73
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 7 | 100 | 89.93
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 8 | 160 | 152.51
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 11 | 100 | 93.1
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 12 | 160 | 156.8
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 13 | 250 | 238.64
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 28 | 63 | 46.08
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 1 | 400 | 398.97
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 10 | 400 | 400
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 14 | 100 | 97.31
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 29 | 250 | 250
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 15 | 160 | 148.92
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 16 | 100 | 92.83
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 18 | 100 | 92
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 20 | 160 | 152.25
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 32 | 160 | 154.59
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 33 | 250 | 247.11
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 34 | 100 | 80.83
Отгон | Актогайский | Актогайский РЭС | 19 | 25 | 6.94
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 25 | 250 | 246.28
с.Шиликты | Актогайский | Актогайский РЭС | 29 | 160 | 148.27
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 22 | 160 | 157.23
с.Кырык-уй | Актогайский | Актогайский РЭС | 121 | 100 | 98.62
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 2 | 250 | 220
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 3 | 160 | 157
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 4 | 250 | 220.8594
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 5 | 250 | 221
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 6 | 160 | 156
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 7 | 160 | 147
п.Малый Акжар | Майский район | Майский РЭС | 1 | 160 | 152
п.Малый Акжар | Майский район | Майский РЭС | 9 | 100 | 99
п.Малый Акжар | Майский район | Майский РЭС | 10 | 100 | 97
п.Малый Акжар | Майский район | Майский РЭС | 11 | 100 | 96.4167
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 23 | 160 | 155
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 26 | 100 | 63
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 27 | 160 | 155
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 31 | 250 | 222
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 32 | 250 | 220
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 33 | 63 | 43
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 34 | 250 | 221
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 35 | 160 | 143.4667
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 40 | 400 | 392
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 41 | 160 | 155.2
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 42 | 25 | 22
с.Кызыл Енбек | Майский район | Майский РЭС | 132 | 250 | 162
с.Кызыл Енбек | Майский район | Майский РЭС | 133 | 100 | 82
с.Кызыл Енбек | Майский район | Майский РЭС | 137 | 160 | 159.296
с.Кызыл Енбек | Майский район | Майский РЭС | 138 | 100 | 96
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 139 | 160 | 126
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 140 | 180 | 172
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 143 | 250 | 231
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 144 | 400 | 334
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 145 | 160 | 101
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 146 | 160 | 111
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 147 | 160 | 141.4095
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 148 | 100 | 84.1333
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 1 | 160 | 154
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 2 | 160 | 154
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 3 | 250 | 244
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 4 | 160 | 150.4
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 5 | 160 | 155
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 6 | 63 | 60
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 7 | 160 | 158
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 8 | 250 | 221
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 9 | 40 | 33
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 10 | 160 | 150
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 11 | 160 | 140
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 13 | 250 | 220
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 15 | 100 | 36
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 16 | 160 | 104
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 18 | 160 | 129
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 20 | 100 | 67
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 22 | 100 | 71
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 23 | 400 | 358
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 24 | 160 | 132
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 25 | 160 | 142
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 26 | 160 | 104
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 27 | 100 | 97
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 28 | 63 | 60
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 29 | 160 | 150
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 30 | 250 | 232
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 32 | 100 | 82
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 33 | 400 | 380
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 35 | 400 | 388.3137
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 36 | 400 | 360
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 40 | 100 | 77
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 41 | 320 | 260
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 42 | 400 | 367
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 44 | 100 | 65
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 45 | 250 | 222
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 46 | 100 | 73
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 47 | 250 | 198
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 51 | 100 | 90
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 54 | 100 | 79
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 55 | 100 | 73
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 61 | 250 | 241
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 62 | 100 | 94
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 69 | 400 | 391
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 72 | 400 | 372
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 73 | 160 | 131
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 74 | 250 | 232
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 75 | 400 | 396
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 77 | 160 | 158
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 79 | 630 | 598
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 80 | 400 | 372
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 81 | 250 | 222
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 82 | 63 | 38
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 86 | 160 | 138
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 88 | 400 | 375.8593
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 90 | 100 | 247
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 91 | 100 | 70
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 92 | 160 | 136
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 95 | 250 | 212
с.Шыган | Майский район | Майский РЭС | 17 | 100 | 99
с.Шыган | Майский район | Майский РЭС | 19 | 400 | 396
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 1 | 100 | 78
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 2 | 100 | 79
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 3 | 160 | 134
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 4 | 250 | 245
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 5 | 400 | 372
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 6 | 160 | 148
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 7 | 400 | 337
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 11 | 160 | 148
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 12 | 250 | 245
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 13 | 63 | 37
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 14 | 63 | 34
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 15 | 250 | 246
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 16 | 25 | 22
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 105 | 160 | 150
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 110 | 250 | 170
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 111 | 100 | 58
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 114 | 250 | 159
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 115 | 160 | 99
Отделение Абай | Майский район | Майский РЭС | 155 | 100 | 90
Отделение Абай | Майский район | Майский РЭС | 156 | 160 | 131
Отделение Абай | Майский район | Майский РЭС | 158 | 100 | 70
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 167 | 100 | 30
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 170 | 100 | 77
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 171 | 100 | 75
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 172 | 60 | 58
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 174 | 100 | 83
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 175 | 180 | 161
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 178 | 250 | 148
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 5 | 250 | 230
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 7 | 160 | 156
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 8 | 100 | 97
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 9 | 63 | 57
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 10 | 160 | 154
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 13 | 250 | 224
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 22 | 400 | 376
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 24 | 160 | 156
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 28 | 63 | 47
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 30 | 250 | 234
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 31 | 160 | 145
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 32 | 25 | 46
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 1 | 250 | 202
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 2 | 160 | 142
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 3 | 100 | 80
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 4 | 250 | 243
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 5 | 250 | 232
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 6 | 250 | 244
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 7 | 250 | 203
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 8 | 100 | 71
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 9 | 160 | 124
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 10 | 100 | 96
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 11 | 160 | 154
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 12 | 160 | 150
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 13 | 63 | 46
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 14 | 100 | 80
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 15 | 100 | 93
с. Кулаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 1 | 63 | 50
с. Кулаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 250 | 184
с. Кулаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 3 | 400 | 388
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 28 | 250 | 234
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 5 | 25 | 20
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 37 | 250 | 238
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 250 | 236
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 400 | 379
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 160 | 147
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 16 | 250 | 214
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 20 | 160 | 108
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 250 | 223
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 160 | 158.684
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 250 | 243
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 100 | 99.1034
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 5 | 250 | 236
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 100 | 98
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 9 | 250 | 245
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 160 | 159
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 160 | 142
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 160 | 153
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 100 | 94
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 250 | 247
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 42 | 100 | 97
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 100 | 98
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 250 | 386
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 40 | 160 | 143
с. Курколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 1 | 160 | 151
с. Курколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 160 | 151
с. Курколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 4 | 160 | 148
с.Сарлыкала | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 160 | 159
с.Курколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 250 | 235
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 160 | 127
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 14 | 250 | 244
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 18 | 160 | 130
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 250 | 224
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 36 | 160 | 149
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 37 | 400 | 384
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 160 | 150
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 250 | 212
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 1 | 250 | 213
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 3 | 250 | 208
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 4 | 400 | 354
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 250 | 233
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 250 | 200
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 9 | 400 | 360
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 160 | 125
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 160 | 95
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 17 | 400 | 330
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 250 | 211
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 38 | 160 | 104
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 25 | 160 | 94
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 160 | 114
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 27 | 400 | 382
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 28 | 400 | 377
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 29 | 100 | 88
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 30 | 160 | 157
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 31 | 250 | 208
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 45 | 250 | 226
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 32 | 250 | 243
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 400 | 399
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 5 | 160 | 153
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 100 | 92
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 160 | 153
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 18 | 63 | 60
с. Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 20 | 160 | 157
с. Торт-кудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 24 | 160 | 149
с Кызыл- Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 81 | 100 | 94.5
с.Барынтал | Аксуский район | АксускиеЭС | 53 | 250 | 244.4
с. Барынтал | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 100 | 99.9
с. Суатколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 63 | 59.3
с. Суатколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 250 | 246
с.Жанашаруа | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 160 | 155.4
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 14 | 400 | 381.7
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 160 | 151
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 22 | 250 | 238.6
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 27 | 250 | 212.4
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 30 | 160 | 143
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 31 | 250 | 221.5
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 33 | 160 | 151.5
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 34 | 250 | 246
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 78 | 250 | 249.4
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 87 | 160 | 140.7
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 63 | 250 | 226
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 64 | 160 | 158.5
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 66 | 400 | 386
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 88 | 100 | 85.6
с Кызыл- Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 90 | 160 | 144.3
с.Барынтал | Аксуский район | АксускиеЭС | 91 | 250 | 223
с. Барынтал | Аксуский район | АксускиеЭС | 92 | 250 | 238.9
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 250 | 191
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 250 | 181.9
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 16 | 250 | 192.4
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 18 | 160 | 137.8
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 250 | 197.9
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 40 | 250 | 216
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 135 | 250 | 193.1
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 116 | 160 | 144.1
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 160 | 156
с.Сынтас | Аксуский район | АксускиеЭС | 17 | 100 | 99.2
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 22 | 100 | 75
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 160 | 153.7
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 24 | 250 | 226.3
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 25 | 400 | 394.7
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 160 | 147.4
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 20 | 100 | 98
с. Коктас | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 160 | 151
с. Коктас | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 100 | 98
с.Карабай | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 100 | 93
с.Карабай | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 160 | 158
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 160 | 148
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 14 | 160 | 124
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 24 | 250 | 182
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 25 | 400 | 322
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 160 | 116
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 130 | 160 | 135
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 27 | 100 | 82
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 28 | 200 | 187
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 30 | 250 | 191
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 31 | 63 | 42
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 32 | 250 | 219
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 36 | 400 | 392
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 37 | 160 | 112
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 38 | 250 | 208
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 33 | 630 | 530
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 34 | 100 | 48
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 35 | 160 | 130
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 29 | 400 | 388
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 160 | 152
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 160 | 135
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 160 | 138
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 115 | 160 | 141.2987
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 54 | 100 | 99
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 77 | 100 | 99
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 78 | 160 | 152
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 79 | 63 | 59
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 80 | 160 | 152
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 82 | 250 | 236
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 87 | 160 | 159
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 88 | 160 | 156
с.Ребровка | Аксуский район | АксускиеЭС | 92 | 160 | 152
с.Ребровка | Аксуский район | АксускиеЭС | 125 | 100 | 95
с.Ребровка | Аксуский район | АксускиеЭС | 102 | 160 | 153
с.Караколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 136 | 100 | 94
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 53 | 60 | 59
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 57 | 100 | 95
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 58 | 160 | 145
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 59 | 63 | 55
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 60 | 160 | 149
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 61 | 160 | 149
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 62 | 250 | 238
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 67 | 100 | 96
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 69 | 250 | 243
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 43 | 160 | 155
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 46 | 250 | 250
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 47 | 100 | 89
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 48 | 160 | 134
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 49 | 250 | 233
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 103 | 160 | 139
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 50 | 250 | 234
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 51 | 250 | 234
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 1 | 250 | 247
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 63 | 62
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 9 | 100 | 99
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 100 | 90
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 400 | 400
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 250 | 227
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 160 | 133
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 160 | 119
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 16 | 250 | 219
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 17 | 160 | 119
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 250 | 223
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 20 | 250 | 214
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 160 | 108
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 3 | 250 | 225
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 4 | 100 | 71
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 5 | 250 | 214
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 100 | 60
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 43 | 250 | 245
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 44 | 100 | 61
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 45 | 250 | 229
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 46 | 250 | 210
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 42 | 40 | 36.2759
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 28 | 250 | 243.9583
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 30 | 400 | 398
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 39 | 100 | 96
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 160 | 127
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 250 | 189
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 9 | 160 | 131
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 100 | 84
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 160 | 134
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 100 | 61
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 160 | 138
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 16 | 160 | 139
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 47 | 100 | 96
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 49 | 400 | 281
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 51 | 160 | 135
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 100 | 99
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 160 | 159
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 21 | 100 | 98
с.Жана-Аул | Аксуский район | АксускиеЭС | 22 | 100 | 71
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 250 | 249
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 24 | 160 | 130
с.Акжол | Аксуский район | АксускиеЭС | 25 | 160 | 121
с.Акжол | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 250 | 231
с.Акжол | Аксуский район | АксускиеЭС | 52 | 250 | 220
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | 31 | 160 | 152
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | 32 | 400 | 372
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-16 | 400 | 346
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-17 | 63 | 55
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-20 | 400 | 363
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-ДРСУ | 250 | 240
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-31 | 160 | 152
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-32 | 400 | 372
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-35 | 250 | 217
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-22 | 400 | 345
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-3 | 400 | 226
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-4 | 630 | 567
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-5 | 250 | 160
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-7 | 250 | 202
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-9 | 400 | 332
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-10 | 400 | 239
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-13 | 400 | 348
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-14 | 160 | 122
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-15 | 250 | 156
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-18 | 250 | 236.8056
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4-01 | 400 | 208
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 208
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4-02 | 160
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 160 | 153
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4-03 | 400 | 225
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4-04
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 630 | 411
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-6-01 | 400 | 339
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-6-02 | 400 | 362
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 381
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | РП-2 | 400 | 386
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-01 | 400 | 271
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-02 | 630 | 410
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-03 | 250 | 65
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-04 | 250 | 189
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-05 | 320 | 256
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-06 | 250 | 224
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-07 | 250 | 243
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-08 | 630 | 523
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-01 | 400 | 191
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-02 | 630 | 471
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-03 | 315 | 276
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-04 | 630 | 550
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-05 | 180 | 80
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-06 | 320 | 285
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-07 | 400 | 294
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | РП-3 | 400 | 291
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-03 | 320 | 205
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-04 | 400 | 235
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-05 | 315 | 199
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-06 | 630 | 477
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-01 | 630 | 548
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-02 | 630 | 506
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-03 | 630 | 557
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-04 | 630 | 515
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 630 | 571
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-05 | 400 | 283
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-06 | 250 | 210
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-07 | 400 | 287
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-08 | 400 | 359
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-09 | 400 | 359
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-01 | 630 | 443
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-02а | 400 | 361
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-04 | 400 | 306
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 326
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-06 | 630 | 548
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-07 | 400 | 350
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 362
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-03 | 400 | 294
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-09 | 400 | 301
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-10 | 250 | 183
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-Ж/Д | 250 | 212
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-01 | 400 | 279
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-02 | 400 | 315
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-06 | 630 | 611
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-10 | 400 | 341
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-01 | 400 | 348
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-02 | 250 | 218
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-03 | 400 | 348
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 630 | 412
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-04 | 400 | 290
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 211
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-05 | 400 | 351
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-06 | 630 | 476
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 319
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-07 | 400 | 381
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-03 | 400 | 193
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-04 | 400 | 379
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 385
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-05 | 400 | 307
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-05а | 630 | 483
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-07 | 400 | 274
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-08 | 400 | 336
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 250 | 158
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-09 | 400 | 342
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-07 | 560 | 528
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-08 | 315 | 138
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-09 | 400 | 365
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-01 | 250 | 146
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-02 | 320 | 230
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-01 | 400 | 283.6
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-02 | 630 | 486
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-03 | 315 | 81
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 250 | 150
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-04 | 400 | 195
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-05 | 400 | 350
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-06 | 630 | 481
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-07 | 630 | 596
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-1 | 630 | 607
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-6 | 250 | 219
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-2Г | 315 | 342
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3Г | 180 | 154
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4Г | 315 | 240
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5Г | 250 | 219
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-6Г | 630 | 514
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7Г | 630 | 611
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8Г | 630 | 566
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9Г | 630 | 604
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-13Г | 400 | 343
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | РП-1Г | 400 | 316
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-1Г | 315 | 299
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-2Г | 400 | 345
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-3Г | 160 | 159
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-4Г | 400 | 343
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-6Г | 250 | 220
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-11Г | 630 | 600
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-1П | 400 | 377
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-2П | 630 | 596
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-3П | 400 | 381
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-4П | 400 | 375
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-5П | 400 | 398
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-6П | 100 | 83
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 100 | 60
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 160 | 112
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 100 | 55
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 80 | 400 | 80
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 86 | 250 | 220
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 88 | 250 | 115
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 25 | 160 | 124.5429
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 160 | 85
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 100 | 25
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 21 | 400 | 170
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 315 | 60
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 27 | 160 | 88
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 28 | 100 | 30
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 30 | 160 | 100
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 31 | 100 | 25
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 32 | 250 | 38
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 33 | 250 | 80
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 34 | 200 | 45
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 35 | 160 | 88
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 37 | 100 | 20
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 38 | 100 | 74.026
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 39 | 160 | 60
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 97 | 160 | 88
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 89 | 100 | 50
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 84 | 250 | 113
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 115 | 100 | 50
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 100 | 50
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 160 | 60
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 90
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 40 | 250 | 89
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 41 | 160 | 40
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 42 | 250 | 90
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 43 | 315 | 150
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 44 | 250 | 200
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 46 | 250 | 50
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 47 | 100 | 74.5152
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 48 | 100 | 76.044
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 49 | 400 | 250
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 50 | 100 | 20
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 77 | 160 | 120
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 78 | 160 | 40
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 95 | 160 | 70
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 96 | 156 | 110
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 98 | 160 | 60
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 99 | 630 | 500
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 101 | 100 | 30
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 118 | 100 | 20
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 64 | 250 | 88
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 87 | 100 | 65
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 90 | 160 | 56
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 95а | 250 | 180
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 160 | 40
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 23 | 250 | 38
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 51 | 250 | 88
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 52 | 250 | 150
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 53 | 250 | 160
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 54 | 250 | 100
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 55 | 160 | 80
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 56 | 100 | 25
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 57 | 250 | 90
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 59 | 160 | 128
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 66 | 250 | 188
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 72 | 250 | 70
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 73 | 630 | 300
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 75 | 100 | 66.759
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 76 | 250 | 180
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 100 | 630 | 500
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 160 | 100
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 83 | 250 | 50
с. Кенес | Иртышский район | Иртышский РЭС | 106 | 160 | 110
с. Ынтымак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 109 | 160 | 60
с. Караоткель | Иртышский район | Иртышский РЭС | 110 | 160 | 50
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 160 | 70
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 250 | 200
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 250 | 163
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 100 | 30
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 160 | 130
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 250 | 210
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 60 | 36
с. Тогызак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 88 | 100 | 65
с. Тогызак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 93 | 250 | 188
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 40 | 160 | 100
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 70 | 400 | 300
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 72 | 160 | 88
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 74 | 250 | 130
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 75 | 250 | 200
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 76 | 100 | 45
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 77 | 400 | 90
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 69 | 400 | 350
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 71 | 400 | 340
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 73 | 250 | 200
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 78 | 400 | 300
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 120 | 400 | 200
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 121 | 630 | 500
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 28 | 100 | 45
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 89 | 100 | 20
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 98 | 100 | 45
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 79 | 630 | 520
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 75
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 250 | 180
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 250 | 200
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 160 | 120
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 250 | 116.3194
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 100 | 90
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 60
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 160 | 90
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 160 | 100
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 160 | 50
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 160 | 100
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 250 | 220
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 250 | 210
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 250 | 200
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 100 | 70
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 250 | 220
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 100 | 70
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 100 | 80
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 80
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 100 | 80
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 100 | 45
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 60
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 60 | 20
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 400 | 350
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 400 | 370
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 400 | 350
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 400 | 340
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 100
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 400 | 350
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 160 | 60
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 160 | 100
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 160 | 120
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 160 | 130
с. Бескепе | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 63 | 40
с. Бескепе | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 100 | 80
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 100 | 50
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 100 | 60
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 160 | 90
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 60 | 27
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 60
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 100 | 80
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 60 | 40
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 60 | 30
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 31 | 100 | 65
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 250 | 160
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 160 | 110
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 50 | 28
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 250 | 210
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 60 | 60
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 400 | 350
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 100 | 90
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 60 | 57.8947
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 250 | 210
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 160 | 120
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 250 | 150
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 100 | 35
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 250 | 200
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 100 | 80
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 80
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 400 | 350
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 160 | 100
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 250 | 200
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 60 | 40
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 160 | 100
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 100 | 70
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 400 | 350
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 50
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 100 | 30
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 100 | 35
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 630 | 550
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 160 | 60
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 63 | 50
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 160 | 100
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 44 | 100 | 45
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 30 | 160 | 60
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 34 | 60 | 30
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 100 | 60
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 100 | 70
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 50
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 130
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 160 | 100
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 160 | 30
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 400 | 350
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 27 | 250 | 200
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 33 | 50 | 35
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 42 | 160 | 90
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 160 | 60
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 160 | 50
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 250 | 180
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 100 | 70
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 100 | 40
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 100 | 30
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 400 | 340
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 250 | 140
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 180 | 130
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 100 | 30
с. Караогаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 23 | 160 | 40
с. Караогаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 24 | 160 | 20
с. Караогаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 29 | 250 | 200
с. Степное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 38 | 160 | 80
с. Степное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 40 | 60 | 50
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 50
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 160 | 40
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 160 | 110
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 63 | 44
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 100 | 80
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 75
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 100 | 55
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 160 | 100
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 49 | 100 | 25
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 44 | 160 | 130
с. Ульгули | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 100 | 70
с. Ульгули | Иртышский район | Иртышский РЭС | 24 | 100 | 90
с. Костомар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 60 | 27
с. Шабурат | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 160 | 140
с. Шабурат | Иртышский район | Иртышский РЭС | 31 | 250 | 210
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 250 | 200
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 100 | 50
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 250 | 125
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 50 | 35
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 250 | 180
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 250 | 170
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 180 | 140
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 250 | 110
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 160 | 96
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 250 | 190
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 250 | 200
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 40 | 30
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 100 | 70
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 40
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 100 | 70
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 21 | 160 | 140
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 160 | 130
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 160 | 135
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 100 | 80
с. Аккуаткан | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 100 | 80
с. Горностаевка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 160 | 140
с. Тобелес | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 160 | 120
с. Тобелес | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 160 | 130
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 40 | 36
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 250 | 225
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 250 | 100
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 250 | 180
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 160 | 40
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 100 | 68
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 21 | 160 | 150
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 250 | 230
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 250 | 170
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 24 | 100 | 75
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 23 | 160 | 140
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 160 | 110
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 160 | 135
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 250 | 200
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 63 | 25
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 250 | 230
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 250 | 50
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 250 | 125
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 60 | 60
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 160 | 125
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 400 | 22
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 100 | 62
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 60 | 50
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 250 | 100
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 250 | 160
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 160 | 80
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 250 | 220
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 250 | 120
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 400 | 380
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 630 | 600
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 160 | 140
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 140
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 60 | 50
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 30 | 160 | 130
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 28 | 160 | 120
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 25 | 250 | 110
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 27 | 250 | 230
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 29 | 160 | 40
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 33 | 400 | 350
с. Баянаул | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 1 | 630 | 223.65
с. Баянаул | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 2 | 250 | 201
с. Шонай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 3 | 250 | 163.4199
с. Шонай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 4 | 250 | 227
с. Баянаул | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 8 | 160 | 98
с. Баянаул | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 9х | 160 | 113.4884
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 177 | 160 | 139
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 178 | 250 | 130.814
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 181 | 160 | 135.7576
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 182 | 100 | 82.6389
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 184 | 250 | 145.6044
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 186 | 160 | 126.5934
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 188 | 250 | 214.2432
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 189 | 160 | 156.16
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 191 | 160 | 148.64
с. Бирлик | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 199 | 250 | 206
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 200 | 250 | 57
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 201 | 250 | 194
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 202х | 160 | 158.0499
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 204 | 100 | 92.9
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 205х | 63 | 43.659
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 206 | 100 | 84
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 207 | 63 | 55.062
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 208х | 400 | 371.6
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 212 | 100 | 96.3
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 213х | 63 | 57.456
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 214х | 63 | 55.692
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 192х | 25 | 22.7
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 197 | 160 | 135
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 198х | 63 | 58.527
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 209 | 63 | 57.0818
с. Акмектеп | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 210 | 160 | 125
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 211 | 100 | 89.4
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 111х | 40 | 36
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 112 | 160 | 105
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 113х | 100 | демонтирован | демонтирован
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 114х | 400 | 364
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 115 | 250 | 125
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 116х | 250 | 204.25
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 117х | 160 | 135
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 118 | 250 | 168
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 119х | 63 | 55
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 120 | 63 | 48
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 121х | 250 | 203
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 122х | 250 | 221.75
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 123х | 400 | 398.4
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 124х | 630 | 514.71
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 125х | 40 | 21.76
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 126х | 400 | 325.5411
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 127х | 400 | 368.0886
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 128х | 2x400 | 270
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 129х | 1000 | 856
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 130х | 1000 | 875
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 131х | 400 | 276
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 132х | 100 | 80.5
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 133х | 100 | 91.8
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 134х | 100 | 84
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 137 | 63 | 42.714
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 142 | 250 | 90
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 143х | 160 | 141.12
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 145х | 250 | 225.75
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 149х | 160 | 118.4
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 155х | 160 | 112
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 157х | 250 | 198.75
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 163х | 63 | 55
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 176х | 63 | 55
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 179х | 250 | 180
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 135 | 160 | демонтриван | числится в ОС без тр-ра
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 136 | 100 | 65
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 138 | 63 | 46
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 139 | 250 | 127.04
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 140 | 250 | 210
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 141х | 63 | 56.7218
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 144 | 160 | 103
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 147 | 160 | 85
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 148х | 25 | 22.2
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 146х | 63 | 56.952
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 150х | 63 | 57.33
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 151х | 100 | 98
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 152х | 63 | 60.354
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 153х | 25 | 24.7
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 154х | 63 | 62.37
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 156 | 100 | 93
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 369 | 160 | 86.3
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 370 | 100 | 83
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 371 | 160 | 138.24
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 372 | 250 | 242.316
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 373 | 250 | 225.5
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 374 | 160 | 145.4626
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 375 | 160 | 147.2
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 376 | 250 | 198
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 379 | 63 | демонтирован | числится в ОС без тр-ра
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 380 | 100 | 90.5
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 382 | 63 | 53
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 385 | 40 | 30
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 386 | 40 | 35
с. Акши | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 388 | 250 | 140
с. Акши | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 391 | 100 | 55
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 392 | 63 | 61
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 394 | 100 | 98
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 396 | 40 | 38.9978
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 397 | 100 | 98
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 311 | 160 | 60
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 312 | 160 | 58
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 313 | 63 | 55
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 314 | 63 | 55
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 315 | 100 | 87
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 317 | 100 | 93.2418
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 318 | 63 | 58
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 320 | 63 | 55.05
с. Жанажол | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 321 | 250 | 202
с. Жанажол | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 322 | 160 | 120
с. Жанажол | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 323 | 250 | 182.9986
с. Жанажол | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 324 | 250 | 135
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 326 | 63 | 59.7802
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 327 | 63 | демонтриван | демонтриван
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 331 | 160 | 140
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 332 | 63 | 50.225
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 334 | 40 | 37.7403
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 335 | 63 | 48.762
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 336 | 40 | 21
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 337 | 63 | 54
с. Тендык | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 343 | 160 | 68
с. Тендык | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 345 | 250 | 155
с. Тендык | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 346 | 100 | 58
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 400 | 63 | 58
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 401 | 63 | 55
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 402 | 250 | 221
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 403 | 40 | 32
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 404 | 40 | 32
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 405 | 100 | 77
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 407 | 160 | 76
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 408 | 400 | 265
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 409 | 100 | 42
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 412 | 250 | 192
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 413 | 160 | 115
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 414 | 250 | 168
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 415 | 250 | 159
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 416 | 40 | 29
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 417 | 63 | 48
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 418 | 63 | 52
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 420 | 25 | 18
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 421 | 63 | 59
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 422 | 100 | 92
с. Мурынтал | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 423 | 250 | 229
с. Мурынтал | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 424 | 100 | 74
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 425 | 40 | 32
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 427 | 100 | 96
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 428 | 100 | 95
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 431 | 250 | 201
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 432 | 100 | 83
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 433 | 160 | 123
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 436 | 40 | 32
Каратумарский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 437 | 100 | 86
Каратумарский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 438 | 63 | 55
Каратумарский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 440 | 63 | 55
с. Лекер | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 259 | 250 | 170
с. Лекер | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 261 | 160 | 120
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 262 | 100 | 93
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 263 | 160 | 152
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 264 | 100 | 97
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 265 | 40 | демонтирован | кража
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 266 | 40 | демонтирован | кража
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 267 | 40 | 40
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 268 | 40 | 35
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 218 | 63 | 56
с. 1 мая | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 219 | 100 | 81
с. 1 мая | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 221 | 40 | 28
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 222 | 63 | 42
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 223 | 40 | 37
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 224 | 40 | 35
с. Койтас | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 225 | 250 | 178
с. Сарт | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 226 | 100 | 35
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 227 | 63 | 56
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 228 | 63 | 58
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 220х | 25 | 12
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 229 | 250 | 192
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 230 | 250 | 170
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 231 | 160 | 94
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 232 | 160 | 98
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 233 | 100 | 98
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 235 | 250 | 201
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 236 | 160 | 132
с. Шоман | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 240 | 250 | 161
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 241 | 63 | 53
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 242 | 63 | 57
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 243 | 63 | демонтирован | числится в ОС без тр-ра
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 244 | 63 | 35
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 245 | 40 | 35
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 246 | 63 | 55
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 247 | 63 | 56
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 248 | 63 | 59
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 249 | 40 | демонтирован | числится в ОС без тр-ра
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 250 | 40 | 35
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 251 | 40 | 32
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 252 | 40 | 32
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 253 | 40 | 27
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 254 | 40 | 33
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 255 | 40 | 32
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 256 | 40 | 32
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 270 | 160 | 139
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 273 | 63 | 54
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 274 | 100 | 88
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 275 | 25 | 22
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 276 | 63 | 55
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 277 | 100 | 94
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 278 | 160 | 151
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 279 | 63 | 55
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 281 | 100 | 97
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 283 | 40 | 36
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 284 | 250 | демонтирован | числится в ОС без тр-ра
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 285 | 100 | 65
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 286 | 250 | 235
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 287 | 250 | 235
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 288 | 250 | 212
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 289 | 100 | 68
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 290 | 250 | 210
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 282 | 40 | 35
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 292 | 63 | 55
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 293 | 40 | 37
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 294 | 25 | 17
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 295 | 25 | 15
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 296 | 63 | 60
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 297 | 100 | 94
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 298 | 100 | 88
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 299 | 63 | 55
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 300 | 63 | 52
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 301 | 25 | 22
с. Акши | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 302 | 160 | 131
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 303 | 40 | 28
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 304 | 100 | 92
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 305 | 40 | 35
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 308 | 100 | 85
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 348 | 160 | 144
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 354 | 160 | 102
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 355 | 250 | 201
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 357 | 250 | 99
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 358 | 250 | 144
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 360 | 63 | 55
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 361 | 40 | 32
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 362 | 40 | 32
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 363 | 40 | 35
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 365 | 160 | 145
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 367 | 100 | 85
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 44 | 160 | 60
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 46 | 400 | 156
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 1 | 630 | 378
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 11 | 400 | 306
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 35 | 250 | 78
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 18 | 37 | 36
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 21 | 100 | 93.7
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 24 | 250 | 190.8009
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 25 | 60 | 54.84
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 26 | 180 | 145
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 27 | 100 | 62
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 29 | 100 | 30
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 30 | 160 | 68
Note on E2155: Galina: замена тр-ра 100/63 была в 2010г, (неучли)
Note on E2158: Galina: замена тр-ра 63 кВА на 160 кВа Приказ №710 от 13.11.13г.

## Текущий дефицит ПС 35-110кВ
Перечень закрытых центров питания по максимальным нагрузкам (III квартал 2020г.) (текущий дефицит мощности)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит, МВА | Год ввода/реконструкции | Мероприятия | Источник финансирования | Планируемые сроки снятия ограничений
1 | ПС-110/10кВ Центральная городская | 25+25 | 1.46 | 1971/1972 | реконструкция подстанции с заменой силовых трансформаторов 2х40МВА | собственные средства | 2024-2025гг
2 | ПС-35/10кВ Северная городская | 16+16+6,3 | 1.715 | 1966/1966/ 1978 | строительство ПС 110/10кВ | собственные средства | 2021-2022гг.
3 | ПС-35/10кВ Южная городская | 16+16 | 0.16 | 1965/1970 | строительство ПС 110/10кВ | бюджет г.Павлодар | После строительства ПС
4 | ПС-110/10кВ Правобережная | 16+16 | 3.2 | 1979 | реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская" | бюджет г.Павлодар | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
5 | ПС-35/10кВ Моисеевка (снижение напряжения в конце ЛЭП на величину, превышающую нормально допустимое отклонение напряжения в соответствии с ГОСТ 13109-97.) | 1 | 0.964 | 1967 | Установка возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). | Инвестиции Республики Казахстан | Ограничения могут быть сняты после ввода в эксплуатацию возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ).
7 | ПС-35/10кВ Бобровка (снижение напряжения в конце ЛЭП на величину, превышающую нормально допустимое отклонение напряжения в соответствии с ГОСТ 13109-97.) | 1,6+1,6 | 1.3 | 1971
| Итого текущий дефицит |  | 8.799

## Ожидаемый дефицит
Перечень закрытых центров питания по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит, МВА | Год ввода/реконструкции | Мероприятия | Источник финансирования | Планируемые сроки снятия ограничений
1
Итого ожидаемый дефицит

## Текущий дефицит ЛЭП-35кВ
Перечень ЛЭП-35кВ с ограничением доступа для подключения потребителей (III квартал 2020г.)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения, протяженность, км | Год ввода/реконструкции | Марка провода | Основание для ограничения | Планируемые сроки снятия ограничений
1 | ВЛ 35 кВ № 51 «Качиры 2 – Бобровка» - 42,950 | 1965 | АС 50 | Снижение напряжения в конце ЛЭП на величину, превышающую нормально допустимое отклонение напряжения в соответствии с ГОСТ 13109-97. | Ограничения могут быть сняты после ввода в эксплуатацию возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ).
2 | ВЛ 35 кВ № 59 «Железинка 2 – Моисеевка» - 14,118 | 1984 | АС 50
3 | ВЛ 35 кВ № 58 «Моисеевка – Бобровка» - 25,992 | 1978 | АС 95

## Текущий дефицит по фид 10 кВ
Перечень фидеров 10кВ с ограничением доступа для подключения потребителей (III квартал 2020г.)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения, протяженность, км | Год ввода/реконструкции | Марка провода | Основание для ограничения | Планируемые сроки снятия ограничений
1 | фидер 10кВ №11 ПС "Заводская" 110/10кВ | 1988/1989 | АС-70 | Снижение напряжения в конце ЛЭП на величину, превышающую нормально допустимое отклонение напряжения в соответствии с ГОСТ 13109-97. | 2021г., после строительства РП-ТП №11
2 | фидер 10кВ №14 ПС "Восточная городская" 110/10кВ | 1966 | АС-70
3 | фидер 10кВ №6 ПС "Транспортная" 110/10кВ | 1965/1968 | АС-95 |  | 2022г., после реконструкции ВЛ-10кВ фидера №6

## Текущий дефицит ТР-РП-КТП
Текущий дефицит по ТП/КТП/РП 6-10/0,4кВ на III квартл 2020г.
Населенный пункт | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Основание для ограничения | Мероприятия | Планируемые сроки снятия ограничений
г. Павлодар | 157 | 2*400 | Отсутствие свободных мощностей | Реконструкция распределительных сетей 10кВ | после реконструкции распределительных сетей в 2022году
г. Павлодар | 197 | 320
г. Павлодар | 205 | 400 |  |  | после реконструкции распределительных сетей в 2023году
г. Павлодар | 284 | 2*250
г. Павлодар | 372 | 160
г. Павлодар | 423 | 630 |  |  | после реконструкции распределительных сетей в 2024году
г. Павлодар | 665 | 400