## Итоговая
Расчёт пропускной способности Центров питания по итогам замера максимума нагрузки на 2 квартал 2019г.
[10 empty] | Таблица 1 | [8 empty] | Таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [7 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС-35/10кВ Успенка-2 | 2.5 | 1.144 |  |  | 1.144 | 0 | 2.625 | 1.481 | открыт |  | 1.144 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 2.625 | 1.481 | открыт
2 | ПС-110/35/10кВ Ковалевка | 6.3 | 0.362 |  |  | 0.362 | 0 | 6.615 | 6.253 | открыт |  | 0.362 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 6.615 | 6.253 | открыт
3 | ПС-110/10кВ Белоцерковка | 2.5 | 0.146 |  |  | 0.146 | 0 | 2.625 | 2.479 | открыт |  | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 2.625 | 2.479 | открыт
4 | ПС-35/10кВ Богатырь | 2.5 | 0.309 |  |  | 0.309 | 0 | 2.625 | 2.316 | открыт |  | 0.309 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 2.625 | 2.316 | открыт
5 | ПС-35/10кВ Тимирязево | 2.5 | 0.141 |  |  | 0.141 | 0 | 2.625 | 2.484 | открыт |  | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 2.625 | 2.484 | открыт
6 | ПС-35/10кВ Лозовая | 1.6 | 0.209 |  |  | 0.209 | 0 | 1.68 | 1.471 | открыт |  | 0.209 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 1.68 | 1.471 | открыт
7 | ПС-110/35/10кВ Сосновка-1 | 16 | 0.536 |  |  | 0.536 | 0 | 16.8 | 16.264 | открыт |  | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 16.8 | 16.264 | открыт
8 | ПС-110/10кВ Орловка | 6.3 | 0.952 |  |  | 0.952 | 0 | 6.615 | 5.663 | открыт |  | 0.952 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 6.615 | 5.663 | открыт
9 | ПС-35/10кВ Абая | 2.5 | 0.763 |  |  | 0.763 | 0 | 2.625 | 1.862 | открыт |  | 0.763 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 2.625 | 1.862 | открыт
10 | ПС-110/35/10кВ Железинка-1 | 10 | 0.854 |  |  | 0.854 | 0 | 10.5 | 9.646 | открыт |  | 0.854 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 10.5 | 9.646 | открыт
11 | ПС-110/35/10кВ Прииртышская | 6.3 | 1.06 |  |  | 1.06 | 0 | 6.615 | 5.555 | открыт |  | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 6.615 | 5.555 | открыт
12 | ПС-110/35/10кВ Веселая роща | 6.3 | 0.39 |  |  | 0.39 | 0 | 6.615 | 6.225 | открыт |  | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 6.615 | 6.225 | открыт
13 | ПС-110/10кВ Новокузьминка | 6.3 | 0.381 |  |  | 0.381 | 0 | 6.615 | 6.234 | открыт |  | 0.381 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 6.615 | 6.234 | открыт
14 | ПС-35/10кВ Башмачное | 4 | 0.563 |  |  | 0.563 | 0 | 4.2 | 3.637 | открыт |  | 0.563 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 4.2 | 3.637 | открыт
15 | ПС-110/10кВ Безводное | 2.5 | 0.018 |  |  | 0.018 | 0 | 2.625 | 2.607 | открыт |  | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 2.625 | 2.607 | открыт
16 | ПС-110/10кВ Церковное | 2.5 | 0.363 |  |  | 0.363 | 0 | 2.625 | 2.262 | открыт |  | 0.363 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 2.625 | 2.262 | открыт
17 | ПС-35/10кВ Михайловка | 2.5 | 0.044 |  |  | 0.044 | 0 | 2.625 | 2.581 | открыт |  | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 2.625 | 2.581 | открыт
18 | ПС-110/10кВ Кара-Агаш | 2.5 | 0.265 |  |  | 0.265 | 0 | 2.625 | 2.36 | открыт |  | 0.265 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 2.625 | 2.36 | открыт
19 | ПС-35/10кВ Жолтаптык | 1 | 0.267 |  |  | 0.267 | 0 | 1.05 | 0.783 | открыт |  | 0.267 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 1.05 | 0.783 | открыт
20 | ПС-35/10кВ Моисеевка | 1 | 0.088 |  |  | 0.088 | 0 | 1.05 | 0.962 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 1.05 | 0.962 | подключение доп.мощностей ограничено
21 | ПС-35/10кВ Октябрьская | 2.5 | 0.49 |  |  | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | открыт |  | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | открыт
22 | ПС-35/10кВ Береговая | 4 | 0.297 |  |  | 0.297 | 0 | 4.2 | 3.903 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 4.2 | 3.903 | подключение доп.мощностей ограничено
23 | ПС-35/10кВ Воскресенка | 2.5 | 0.109 |  |  | 0.109 | 0 | 2.625 | 2.516 | открыт |  | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 2.625 | 2.516 | открыт
24 | ПС-35/10кВ Березовка | 1 | 0.052 |  |  | 0.052 | 0 | 1.05 | 0.998 | открыт |  | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 1.05 | 0.998 | открыт
25 | ПС-35/10кВ Трофимовка | 1.6 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | открыт |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | открыт
26 | ПС-35/10кВ Фрументьевка | 1.8 | 0.105 |  |  | 0.105 | 0 | 1.89 | 1.785 | открыт |  | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 1.89 | 1.785 | открыт
27 | ПС-35/10кВ Бобровка | 1.6 | 0.297 |  |  | 0.297 | 0 | 1.68 | 1.383 | открыт |  | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 1.68 | 1.383 | открыт
28 | ПС-35/10кВ Лесная | 1.6 | 0.036 |  |  | 0.036 | 0 | 1.68 | 1.644 | открыт |  | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.68 | 1.644 | открыт
29 | ПС-110/10кВ Черное | 6.3 | 0.567 |  |  | 0.567 | 0 | 6.615 | 6.048 | открыт |  | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 6.615 | 6.048 | открыт
30 | ПС-35/10кВ Восточная | 1.8 | 0.499 |  |  | 0.499 | 0 | 1.89 | 1.391 | открыт |  | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 1.89 | 1.391 | открыт
31 | ПС-35/10кВ Малыбай | 1 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.05 | 0.75 | открыт |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.05 | 0.75 | открыт
32 | ПС-35/10кВ Казантай | 1 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 1.05 | 0.96 | открыт |  | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1.05 | 0.96 | открыт
33 | ПС-220/110/35/6 кВ НС№7 | 63 | 3.116 |  |  | 3.116 | 0 | 66.15 | 63.034 | открыт |  | 3.116 | 0 | 0 | 3.116 | 1 | 66.15 | 63.034 | открыт
34 | ПС-110/10 кВ Спартак | 6.3 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 6.615 | 6.215 | открыт |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 6.615 | 6.215 | открыт
35 | ПС-110/35/10 кВ Северная | 6.3 | 0.252 |  |  | 0.252 | 0 | 6.615 | 6.363 | открыт |  | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 3 | 6.615 | 6.363 | открыт
36 | ПС-110/35/10 кВ Абая | 6.3 | 0.48 |  |  | 0.48 | 0 | 6.615 | 6.135 | открыт |  | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 4 | 6.615 | 6.135 | открыт
37 | ПС-35/6 кВ КДСМ | 3.2 | 0.66 |  |  | 0.66 | 0 | 3.36 | 2.7 | открыт |  | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 5 | 3.36 | 2.7 | открыт
38 | ПС-35/10 кВ Барлыбай | 1 | 0.057 |  |  | 0.057 | 0 | 1.05 | 0.993 | открыт |  | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 7 | 1.05 | 0.993 | открыт
39 | ПС-35/10 кВ Агрономия | 1.6 | 0.192 |  |  | 0.192 | 0 | 1.68 | 1.488 | открыт |  | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 8 | 1.68 | 1.488 | открыт
40 | ПС-35/10 кВ Харьковка | 1.6 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | открыт |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 9 | 1.68 | 1.38 | открыт
41 | ПС-35/10 кВ Чкалова | 1.6 | 0.279 |  |  | 0.279 | 0 | 1.68 | 1.401 | открыт |  | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 10 | 1.68 | 1.401 | открыт
42 | ПС-35/10 кВ Ново-Троицкая | 1 | 0.048 |  |  | 0.048 | 0 | 1.05 | 1.002 | открыт |  | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 11 | 1.05 | 1.002 | открыт
43 | ПС-35/10 кВ Краснокутская-2 35/10 | 1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 1.05 | 0.95 | открыт |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 12 | 1.05 | 0.95 | открыт
44 | ПС-35/10 кВ Щидерты | 1.6 | 0.06 |  |  | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | открыт |  | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 13 | 1.68 | 1.62 | открыт
45 | ПС-35/04 кВ Кырык-уй | 0.1 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0 | 0.105 | 0.103 | открыт |  | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 14 | 0.105 | 0.103 | открыт
46 | ПС-35/10 кВ Жанатлек | 1.6 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | открыт |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | 1.68 | 1.48 | открыт
47 | ПС-110/35/10 кВ Алексеевка | 10 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 | 10.5 | 9 | открыт |  | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 16 | 10.5 | 9 | открыт
48 | ПС-110/10 кВ Бирлик | 2.5 | 0.309 |  |  | 0.309 | 0 | 2.625 | 2.316 | открыт |  | 0.309 | 0 | 0 | 0.309 | 17 | 2.625 | 2.316 | открыт
49 | ПС-35/10 кВ Каратумар | 2.5 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | открыт |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 2.625 | 2.425 | открыт
50 | ПС-35/10 кВ Жанажол | 1.6 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | открыт |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 19 | 1.68 | 1.53 | открыт
51 | ПС-35/10 кВ Лекер | 1 | 0.034 |  |  | 0.034 | 0 | 1.05 | 1.016 | открыт |  | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 20 | 1.05 | 1.016 | открыт
52 | ПС-35/10 кВ Южная | 2.5 | 0.218 |  |  | 0.218 | 0 | 2.625 | 2.407 | открыт |  | 0.218 | 0 | 0 | 0.218 | 21 | 2.625 | 2.407 | открыт
53 | ПС-35/10 кВ Угольная | 1.6 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | открыт |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 22 | 1.68 | 1.38 | открыт
54 | ПС-35/10 кВ ХХ-партсъезд | 1.6 | 0.172 |  |  | 0.172 | 0 | 1.68 | 1.508 | открыт |  | 0.172 | 0 | 0 | 0.172 | 23 | 1.68 | 1.508 | открыт
55 | ПС-35/10 кВ Тендык | 1 | 0.244 |  |  | 0.244 | 0 | 1.05 | 0.806 | открыт |  | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 25 | 1.05 | 0.806 | открыт
56 | ПС-35/0,4 кВ Карадын | 0.16 | 0.0008 |  |  | 0.0008 | 0 | 0.168 | 0.1672 | открыт |  | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0008 | 26 | 0.168 | 0.1672 | открыт
57 | ПС-35/0,4 кВ Кокдомбак | 0.16 | 0.012 |  |  | 0.012 | 0 | 0.168 | 0.156 | открыт |  | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 27 | 0.168 | 0.156 | открыт
58 | ПС-35/0,4 кВ Буркуты | 0.16 | 0.012 |  |  | 0.012 | 0 | 0.168 | 0.156 | открыт |  | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 28 | 0.168 | 0.156 | открыт
59 | ПС-35/10 кВ Амангельды | 1.6 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | открыт |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 29 | 1.68 | 1.6 | открыт
60 | ПС-35/10 кВ Голубовка | 1.6 | 0.04 |  |  | 0.04 | 0 | 1.68 | 1.64 | открыт |  | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 30 | 1.68 | 1.64 | открыт
61 | ПС-35/10 кВ Артемовка | 1.6 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | открыт |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 31 | 1.68 | 1.66 | открыт
62 | ПС-35/10 кВ Селета | 1.6 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | открыт |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 32 | 1.68 | 1.28 | открыт
63 | ПС-35/10 кВ Кутузова | 1.6 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | открыт |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 33 | 1.68 | 1.56 | открыт
64 | ПС-35/10 кВ Ленина | 1 | 0.172 |  |  | 0.172 | 0 | 1.05 | 0.878 | открыт |  | 0.172 | 0 | 0 | 0.172 | 34 | 1.05 | 0.878 | открыт
65 | ПС-35/10 кВ Панфиловская | 1.6 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | открыт |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 35 | 1.68 | 1.36 | открыт
66 | ПС-35/10 кВ Грабовская | 1.6 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | открыт |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 36 | 1.68 | 1.57 | открыт
67 | ПС-35/10 кВ Кайманачиха-1 | 2.5 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | открыт |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 37 | 2.625 | 2.225 | открыт
68 | ПС-35/10 кВ Кайманачиха-2 | 1.6 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | открыт |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 38 | 1.68 | 1.58 | открыт
69 | ПС-35/10 кВ Пушкина | 1 | 0.285 |  |  | 0.285 | 0 | 1.05 | 0.765 | открыт |  | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 39 | 1.05 | 0.765 | открыт
70 | ПС-35/10 кВ Западная | 1.6 | 0.078 |  |  | 0.078 | 0 | 1.68 | 1.602 | открыт |  | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 40 | 1.68 | 1.602 | открыт
71 | ПС-35/10 кВ Коскольская | 1.6 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | открыт |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 41 | 1.68 | 1.57 | открыт
72 | ПС-35/10 кВ Опытная | 1.8 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 1.89 | 1.43 | открыт |  | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 42 | 1.89 | 1.43 | открыт
73 | ПС-35/10 кВ 10 лет Казахстана | 1.6 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | открыт |  | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 43 | 1.68 | 1.59 | открыт
74 | ПС-35/0,4 кВ Буланбай | 0.1 | 0.003 |  |  | 0.003 | 0 | 0.105 | 0.102 | открыт |  | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 44 | 0.105 | 0.102 | открыт
75 | ПС-110/35/10 кВ Белогорье | 10 | 2.49 |  |  | 2.49 | 0 | 10.5 | 8.01 | открыт |  | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 45 | 10.5 | 8.01 | открыт
76 | ПС-110/35/10 кВ Жумыскер | 10 | 0.965 |  |  | 0.965 | 0 | 10.5 | 9.535 | открыт |  | 0.965 | 0 | 0 | 0.965 | 46 | 10.5 | 9.535 | открыт
77 | ПС-110/35/10 кВ Майская | 6.3 | 0.24 |  |  | 0.24 | 0 | 6.615 | 6.375 | открыт |  | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 47 | 6.615 | 6.375 | открыт
78 | ПС-110/35/10 кВ Б-Акжар | 6.3 | 0.174 |  |  | 0.174 | 0 | 6.615 | 6.441 | открыт |  | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 48 | 6.615 | 6.441 | открыт
79 | ПС-35/10 кВ Кызыл-Курама | 1.6 | 0.225 |  |  | 0.225 | 0 | 1.68 | 1.455 | открыт |  | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 49 | 1.68 | 1.455 | открыт
80 | ПС-35/10 кВ Белогорье 101 | 2.5 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | открыт |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 50 | 2.625 | 2.495 | открыт
81 | ПС-35/10 кВ Жалтырская | 1.6 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 1.68 | 1.32 | открыт |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 51 | 1.68 | 1.32 | открыт
82 | ПС-35/10 кВ Чапаево | 2.5 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | открыт |  | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 52 | 2.625 | 2.535 | открыт
83 | ПС-35/10 кВ Каратерек | 4 | 0.33 |  |  | 0.33 | 0 | 4.2 | 3.87 | открыт |  | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 53 | 4.2 | 3.87 | открыт
84 | ПС-35/10 кВ Акшиман | 1.6 | 0.186 |  |  | 0.186 | 0 | 1.68 | 1.494 | открыт |  | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 54 | 1.68 | 1.494 | открыт
85 | ПС-35/10 кВ Пригородная | 1.6 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | открыт |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 55 | 1.68 | 1.38 | открыт
86 | ПС-35/10 кВ Путь Ильича | 1 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 1.05 | 0.45 | открыт |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 56 | 1.05 | 0.45 | открыт
87 | ПС-35/10 кВ Грязновка | 1.6 | 0.24 |  |  | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | открыт |  | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 57 | 1.68 | 1.44 | открыт
88 | ПС-35/10 кВ Пограничник | 1.6 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 1.68 | 1.32 | открыт |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 58 | 1.68 | 1.32 | открыт
89 | ПС-35/10 кВ Кургуль | 1.6 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | открыт |  | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 59 | 1.68 | 1.54 | открыт
90 | ПС-35/6 кВ НС-1 | 2.5 | 1e-05 |  |  | 1e-05 | 0 | 2.625 | 2.625 | открыт |  | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 60 | 2.625 | 2.625 | открыт
91 | ПС-35/6 кВ НС-3 | 1.6 | 1e-05 |  |  | 1e-05 | 0 | 1.68 | 1.68 | открыт |  | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 61 | 1.68 | 1.68 | открыт
92 | ПС-35/6 кВ НС-6 | 3.2 | 1e-05 |  |  | 1e-05 | 0 | 3.36 | 3.36 | открыт |  | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 62 | 3.36 | 3.36 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС
1 | ПС-110/10кВ Центральная городская | 25+25 | 30.65 | 5 | 120 | 25.65 | 0 | 26.25 | 0.6 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 30.65 | 5 | 120 | 25.65 | 0 | 26.25 | 0.6 | подключение доп.мощностей ограничено
2 | ПС-35/10кВ Северная городская | 16+16+6,3 | 26.752 | 6.8 | 120 | 19.952 | 0 | 23.415 | 3.463 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 26.752 | 6.8 | 120 | 19.952 | 0 | 23.415 | 3.463 | подключение доп.мощностей ограничено
3 | ПС-110/10кВ Западная городская | 40+40 | 18.147 |  |  | 18.147 | 0 | 42 | 23.853 | открыт |  | 18.147 | 0 | 0 | 18.147 | 0 | 42 | 23.853 | открыт
4 | ПС-35/10кВ Южная городская | 16+16 | 17.81 | 2 | 120 | 15.81 | 0 | 16.8 | 0.99 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 17.81 | 2 | 120 | 15.81 | 0 | 16.8 | 0.99 | подключение доп.мощностей ограничено
5 | ПС-110/10кВ Правобережная | 16+16 | 22.476 | 4.5 | 120 | 17.976 | 0 | 16.8 | 1.198 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 22.476 | 4.5 | 120 | 17.976 | 0 | 16.8 | -1.176 | подключение доп.мощностей ограничено
6 | ПС-110/10кВ Восточная городская | 16+16 | 11.499 |  |  | 11.499 | 0 | 16.8 | 5.301 | открыт |  | 11.499 | 0 | 0 | 11.499 | 0 | 16.8 | 5.301 | открыт
7 | ПС-110/10кВ Заводская | 16+16 | 6.297 |  |  | 6.297 | 0 | 16.8 | 10.503 | открыт |  | 6.297 | 0 | 0 | 6.297 | 0 | 16.8 | 10.503 | открыт
8 | ПС-110/10кВ Парковая | 16+10 | 7.47 |  |  | 7.47 | 0 | 10.5 | 3.03 | открыт |  | 7.47 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 10.5 | 3.03 | открыт
9 | ПС-35/6кВ Северная промышленная | 5,8+7,5 | 3.622 |  |  | 3.622 | 0 | 6.09 | 2.468 | открыт |  | 3.622 | 0 | 0 | 3.622 | 0 | 6.09 | 2.468 | открыт
10 | ПС-110/10кВ Енбек | 10+10 | 2.758 |  |  | 2.758 | 0 | 10.5 | 7.742 | открыт |  | 2.758 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 10.5 | 7.742 | открыт
11 | ПС-35/10кВ Новая | 6,3+2,5 | 0.19 |  |  | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | открыт |  | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | открыт
12 | ПС-35/6кВ Сетевая | 10+10 | 0.986 |  |  | 0.986 | 0 | 10.5 | 9.514 | открыт |  | 0.986 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 10.5 | 9.514 | открыт
13 | ПС-110/10кВ Транспортная | 10+6,3 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0 | 6.615 | 2.415 | открыт |  | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 6.615 | 2.415 | открыт
14 | ПС-35/10кВ Завод Октябрь | 6,3+6,3 | 0.714 |  |  | 0.714 | 0 | 6.615 | 5.901 | открыт |  | 0.714 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 6.615 | 5.901 | открыт
15 | ПС-35/10кВ Мясокомбинат | 2,5+2,5 | 0.99 |  |  | 0.99 | 0 | 2.625 | 1.635 | открыт |  | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 2.625 | 1.635 | открыт
16 | ПС-35/6кВ Северный водозабор | 10+10 | 2.57 |  |  | 2.57 | 0 | 10.5 | 7.93 | открыт |  | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 10.5 | 7.93 | открыт
17 | ПС-110/6кВ Каустик | 40+40 | 2.256 |  |  | 2.256 | 0 | 42 | 39.744 | открыт |  | 2.256 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 42 | 39.744 | открыт
18 | ПС-110/10кВ Совхоз Техникум | 6,3+10 | 2.904 |  |  | 2.904 | 0 | 6.615 | 3.711 | открыт |  | 2.904 | 0 | 0 | 2.904 | 0 | 6.615 | 3.711 | открыт
19 | ПС-110/10кВ Усольская | 40+40 | 2.67 |  |  | 2.67 | 0 | 42 | 39.33 | открыт |  | 2.67 | 0 | 0 | 2.67 | 1 | 42 | 39.33 | открыт
20 | ПС-35/10кВ Пригородная | 5,6+5,6 | 3.07 |  |  | 3.07 | 0 | 5.88 | 2.81 | открыт |  | 3.07 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 5.88 | 2.81 | открыт
21 | ПС-110/35/10кВ Мичуринская | 10+10 | 3.373 |  |  | 3.373 | 0 | 10.5 | 7.127 | открыт |  | 3.373 | 0 | 0 | 3.373 | 0 | 10.5 | 7.127 | открыт
22 | ПС-110/35/10кВ Красноармейка | 10+10 | 2.829 |  |  | 2.829 | 0 | 10.5 | 7.671 | открыт |  | 2.829 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 10.5 | 7.671 | открыт
23 | ПС-110/35/10кВ Чернорецкая | 6,3+6,3 | 2.647 |  |  | 2.647 | 0 | 6.615 | 3.968 | открыт |  | 2.647 | 0 | 0 | 2.647 | 0 | 6.615 | 3.968 | открыт
24 | ПС-110/10кВ Пресное | 6,3+2,5 | 0.605 |  |  | 0.605 | 0 | 2.625 | 2.02 | открыт |  | 0.605 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 2.625 | 2.02 | открыт
25 | ПС-110/10кВ Рождественка | 6,3+6,3 | 1.211 |  |  | 1.211 | 0 | 6.615 | 5.404 | открыт |  | 1.211 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 6.615 | 5.404 | открыт
26 | ПС-110/10кВ Заря | 2,5+6,3 | 1.194 |  |  | 1.194 | 0 | 2.625 | 1.431 | открыт |  | 1.194 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 2.625 | 1.431 | открыт
27 | ПС-110/35/10кВ Ямышево | 2,5+6,3 | 2.216 |  |  | 2.216 | 0 | 2.625 | 0.409 | открыт |  | 2.216 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 2.625 | 0.409 | открыт
28 | ПС-35/10кВ Луганск | 2,5+2,5 | 1.164 |  |  | 1.164 | 0 | 2.625 | 1.461 | открыт |  | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 2.625 | 1.461 | открыт
29 | ПС-35/10кВ Ефремовка | 1,6+1 | 0.503 |  |  | 0.503 | 0 | 1.05 | 0.547 | открыт |  | 0.503 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 1.05 | 0.547 | открыт
30 | ПС-35/10кВ Розовка | 2,5+2,5 | 1.708 |  |  | 1.708 | 0 | 2.625 | 0.917 | открыт |  | 1.708 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 2.625 | 0.917 | открыт
31 | ПС-110/35/10кВ Павловка | 10+10 | 1.031 |  |  | 1.031 | 0 | 10.5 | 9.469 | открыт |  | 1.031 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 10.5 | 9.469 | открыт
32 | ПС-110/35/10кВ Константиновка | 10+10 | 2.007 |  |  | 2.007 | 0 | 10.5 | 8.493 | открыт |  | 2.007 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 10.5 | 8.493 | открыт
33 | ПС-110/10кВ Успенка-1 | 6,3+2,5 | 1.008 |  |  | 1.008 | 0 | 2.625 | 1.617 | открыт |  | 1.008 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 2.625 | 1.617 | открыт
34 | ПС-35/10кВ Ольгино | 2,5+2,5 | 0.132 |  |  | 0.132 | 0 | 2.625 | 2.493 | открыт |  | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 2.625 | 2.493 | открыт
35 | ПС-35/10кВ Галицкая | 2,5+2,5 | 1.089 |  |  | 1.089 | 0 | 2.625 | 1.536 | открыт |  | 1.089 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 2.625 | 1.536 | открыт
36 | ПС-35/10кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 0.056 |  |  | 0.056 | 0 | 2.625 | 2.569 | открыт |  | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 2.625 | 2.569 | открыт
37 | ПС-110/35/10кВ Щербакты | 10+10 | 5.086 |  |  | 5.086 | 0 | 10.5 | 5.414 | открыт |  | 5.086 | 0 | 0 | 5.086 | 0 | 10.5 | 5.414 | открыт
38 | ПС-110/35/10кВ Галкино | 6,3+10 | 0.403 |  |  | 0.403 | 0 | 6.615 | 6.212 | открыт |  | 0.403 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 6.615 | 6.212 | открыт
39 | ПС-110/10кВ Маралды | 2,5+2,5 | 0.727 |  |  | 0.727 | 0 | 2.625 | 1.898 | открыт |  | 0.727 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 2.625 | 1.898 | открыт
40 | ПС-35/10кВ Сосновка-2 | 2,5+2,5 | 0.507 |  |  | 0.507 | 0 | 2.625 | 2.118 | открыт |  | 0.507 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 2.625 | 2.118 | открыт
41 | ПС-110/10кВ Кургамыс | 2,5+2,5 | 0.333 |  |  | 0.333 | 0 | 2.625 | 2.292 | открыт |  | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 2.625 | 2.292 | открыт
42 | ПС-35/10кВ Чигириновка | 1,6+1 | 0.929 |  |  | 0.929 | 0 | 1.05 | 0.121 | открыт |  | 0.929 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 1.05 | 0.121 | открыт
43 | ПС-35/10кВ Чалдай | 1+1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 0 | 1.05 | 0.33 | открыт |  | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1.05 | 0.33 | открыт
44 | ПС-35/10кВ Карабидай | 1+1 | 0.217 |  |  | 0.217 | 0 | 1.05 | 0.833 | открыт |  | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 1.05 | 0.833 | открыт
45 | ПС-110/10кВ Прииртышская нефть | 16+16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | открыт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | открыт
46 | ПС-110/10кВ Энбекши | 6,3+2,5 | 0.367 |  |  | 0.367 | 0 | 2.625 | 2.258 | открыт |  | 0.367 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 2.625 | 2.258 | открыт
47 | ПС-35/10кВ Мирная | 2,5+2,5 | 0.327 |  |  | 0.327 | 0 | 2.625 | 2.298 | открыт |  | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 2.625 | 2.298 | открыт
48 | ПС-35/10кВ Железинка-2 | 2,5+2,5 | 1.544 |  |  | 1.544 | 0 | 2.625 | 1.081 | открыт |  | 1.544 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 2.625 | 1.081 | открыт
49 | ПС-110/10кВ Качиры-2 | 10+10 | 3.545 |  |  | 3.545 | 0 | 10.5 | 6.955 | открыт |  | 3.545 | 0 | 0 | 3.545 | 0 | 10.5 | 6.955 | открыт
50 | ПС-110/10кВ Федоровка-2 | 10+10 | 0.734 |  |  | 0.734 | 0 | 10.5 | 9.766 | открыт |  | 0.734 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 10.5 | 9.766 | открыт
51 | ПС-110/10кВ Песчаное | 6,3+6,3 | 0.709 |  |  | 0.709 | 0 | 6.615 | 5.906 | открыт |  | 0.709 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 6.615 | 5.906 | открыт
52 | ПС-35/10кВ Львовка | 1,6+2,5 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | открыт |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | открыт
53 | ПС-35/10кВ Бобровка | 1,6+1,6 | 0.297 |  |  | 0.297 | 0 | 1.68 | 1.383 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 1.68 | 1.383 | подключение доп.мощностей ограничено
54 | ПС-110/35/10кВ Щербакты-2 | 10+10 | 0.683 |  |  | 0.683 | 0 | 10.5 | 9.817 | открыт |  | 0.683 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 10.5 | 9.817 | открыт
55 | ПС-110/10кВ Лебяжье | 6,3+6,3 | 2.167 |  |  | 2.167 | 0 | 6.615 | 4.448 | открыт |  | 2.167 | 0 | 0 | 2.167 | 0 | 6.615 | 4.448 | открыт
56 | ПС-35/10кВ Майкарагай | 1,8+1,6 | 0.449 |  |  | 0.449 | 0 | 1.68 | 1.231 | открыт |  | 0.449 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 1.68 | 1.231 | открыт
57 | ПС-220/35/10 кВ Калкаман | 25+4 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 | 4.2 | 2.6 | открыт |  | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.2 | 2.6 | открыт
58 | ПС-220/35/6 кВ НС№12 | 20+25 | 0.912 |  |  | 0.912 | 0 | 21 | 20.088 | открыт |  | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 21 | 20.088 | открыт
59 | ПС-110/10 кВ Ермаковская | 10+10 | 11 |  |  | 11 | 0 | 10.5 | 0.5 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10.5 | -0.5 | подключение доп.мощностей ограничено
60 | ПС-110/35/6 кВ Е-Строительная | 16+7,5 | 2.934 |  |  | 2.934 | 0 | 7.875 | 4.941 | открыт |  | 2.934 | 0 | 0 | 2.934 | 0 | 7.875 | 4.941 | открыт
61 | ПС-110/6 кВ РМЗ | 15+6,3 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 | 6.615 | 5.415 | открыт |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6.615 | 5.415 | открыт
62 | ПС-110/10 кВ Южная | 6,3+6,3 | 4.32 |  |  | 4.32 | 0 | 6.615 | 2.295 | открыт |  | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 6.615 | 2.295 | открыт
63 | ПС-110/10 кВ Ленинская | 6,3+6,3 | 3.48 |  |  | 3.48 | 0 | 6.615 | 3.135 | открыт |  | 3.48 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 6.615 | 3.135 | открыт
64 | ПС-110/35/10 кВ ПТФ | 10+10 | 6.428 |  |  | 6.428 | 0 | 10.5 | 4.072 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 6.428 | 0 | 0 | 6.428 | 0 | 10.5 | 4.072 | открыт
65 | ПС-110/10 кВ Кызыл-Жар | 10+10 | 1.56 |  |  | 1.56 | 0 | 10.5 | 8.94 | открыт |  | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 10.5 | 8.94 | открыт
66 | ПС-110/10 кВ Потанино | 6,3+6,3 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 6.615 | 3.015 | открыт |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 6.615 | 3.015 | открыт
67 | ПС-110/35/10 кВ Юбилейная | 10+6,3 | 4.192 |  |  | 4.192 | 0 | 6.615 | 2.423 | открыт |  | 4.192 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 6.615 | 2.423 | открыт
68 | ПС-110/35/10 кВ Краснокутская | 10+10 | 3.144 |  |  | 3.144 | 0 | 10.5 | 7.356 | открыт |  | 3.144 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 10.5 | 7.356 | открыт
69 | ПС-110/35/10 кВ Ивановка | 6,3+6,3 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 6.615 | 6.115 | открыт |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6.615 | 6.115 | открыт
70 | ПС-110/35/10 кВ Иртышская | 10+10 | 4.18 |  |  | 4.18 | 0 | 10.5 | 6.32 | открыт |  | 4.18 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 10.5 | 6.32 | открыт
71 | ПС-110/35/10 кВ Суворовская | 10+10 | 2.286 |  |  | 2.286 | 0 | 10.5 | 8.214 | открыт |  | 2.286 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 10.5 | 8.214 | открыт
72 | ПС-110/35/10 кВ Аккольская | 6,3+6,3 | 0.334 |  |  | 0.334 | 0 | 6.615 | 6.281 | открыт |  | 0.334 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 6.615 | 6.281 | открыт
73 | ПС-110/35/6 кВ Майкаин-64 | 10+10 | 8.682 |  |  | 8.682 | 0 | 10.5 | 1.818 | открыт |  | 8.682 | 0 | 0 | 8.682 | 0 | 10.5 | 1.818 | открыт
74 | ПС-110/10 кВ НПС | 10+10 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0 | 10.5 | 9.1 | открыт |  | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 10.5 | 9.1 | открыт
75 | ПС-110/35/10 кВ Баянаульская | 10+10 | 2.64 |  |  | 2.64 | 0 | 10.5 | 7.86 | открыт |  | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 10.5 | 7.86 | открыт
76 | ПС-110/35/10 кВ Александровка | 6,3+6,3 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 | 6.615 | 5.015 | открыт |  | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 6.615 | 5.015 | открыт
77 | ПС-35/6 кВ Майкаин-61 | 2,5+2,5 | 2.196 |  |  | 2.196 | 0 | 2.625 | 0.429 | открыт |  | 2.196 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 2.625 | 0.429 | открыт
78 | ПС-35/6 кВ Майкаин-62 | 6,3+3,2 | 3.248 |  |  | 3.248 | 0 | 3.36 | 0.112 | открыт |  | 3.248 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 3.36 | 0.112 | открыт
79 | ПС-35/10 кВ Сатпаева | 1,6+1,6 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | открыт |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | открыт
80 | ПС-35/10 кВ Сабандыколь | 4+4 | 0.78 |  |  | 0.78 | 0 | 4.2 | 3.42 | открыт |  | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 4.2 | 3.42 | открыт
81 | ПС-35/10 кВ Евгеньевка | 1,6+1,6 | 1.7 |  |  | 1.7 | 0 | 3.36 | 1.66 | открыт |  | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3.36 | 1.66 | открыт
82 | ПС-35/10 кВ Овощемолочная | 1,6+1,6 | 0.413 |  |  | 0.413 | 0 | 1.68 | 1.267 | открыт |  | 0.413 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 1.68 | 1.267 | открыт
| ПС-35/10 кВ Ново-Алексеевка | 1,6+1,6 | 0.126 |  |  | 0.126 | 0 | 1.68 | 1.554 | открыт |  | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 1.68 | 1.554 | открыт

## Интерактивная карта
Интерактивная карта на 2 квартал 2019г.
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС-35/10кВ Успенка-2 | 1968 | 2.5 | 1.144 | 1.356 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Ковалевка | 1991 | 6.3 | 0.362 | 5.938 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Белоцерковка | 1992 | 2.5 | 0.146 | 2.354 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Богатырь | 1988 | 2.5 | 0.309 | 2.191 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Тимирязево | 1965 | 2.5 | 0.141 | 2.359 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Лозовая | 1973 | 1.6 | 0.209 | 1.391 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Сосновка-1 | 1990 | 16 | 0.536 | 15.464 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Орловка | 1982 | 6.3 | 0.952 | 5.348 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Абая | 1980 | 2.5 | 0.763 | 1.737 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Железинка-1 | 1968 | 10 | 0.854 | 9.146 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Прииртышская | 1991 | 6.3 | 1.06 | 5.24 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Веселая роща | 1978 | 6.3 | 0.39 | 5.91 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Новокузьминка | 1979 | 6.3 | 0.381 | 5.919 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Башмачное | 1991 | 4 | 0.563 | 3.437 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Безводное | 1972 | 2.5 | 0.018 | 2.482 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Церковное | 1984 | 2.5 | 0.363 | 2.137 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Михайловка | 1968 | 2.5 | 0.044 | 2.456 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Кара-Агаш | 1968 | 2.5 | 0.265 | 2.235 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Жолтаптык | 1965 | 1 | 0.267 | 0.733 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Моисеевка | 1967 | 1 | 0.088 | 0.912 |  |  |  |  | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-35/10кВ Октябрьская | 1982 | 2.5 | 0.49 | 2.01 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Береговая | 1976 | 4 | 0.297 | 3.703 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Воскресенка | 1989 | 2.5 | 0.109 | 2.391 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Березовка | 1967 | 1 | 0.052 | 0.948 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Трофимовка | 1971 | 1.6 | 0.2 | 1.4 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Фрументьевка | 1966 | 1.8 | 0.105 | 1.695 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Береговая | 1971 | 1.6 | 0.297 | 1.303 |  |  |  |  | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-35/10кВ Лесная | 1966 | 1.6 | 0.036 | 1.564 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Черное | 1969 | 6.3 | 0.567 | 5.733 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Восточная | 1965 | 1.8 | 0.499 | 1.301 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Малыбай | 1987 | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Казантай | 1966 | 1 | 0.09 | 0.91 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Центральная городская | 1972/1971 | 25+25 | 30.874 | 0.6 |  |  |  |  | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-35/10кВ Северная городская | 1966/1966/1978 | 16+16+6,3 | 26.703 | 3.463 |  |  |  |  | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-110/10кВ Западная городская | 2013 | 40+40 | 18.147 | 23.853 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Южная городская | 1965/1970 | 16+16 | 17.715 | 0.99 |  |  |  |  | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-110/10кВ Правобережная | 1979 | 16+16 | 22.498 | 1.198 |  |  |  |  | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-110/10кВ Восточная городская | 1966 | 16+16 | 11.499 | 5.301 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Заводская | 1988/1989 | 16+16 | 6.297 | 10.503 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Парковая | 1990/1985 | 16+16 | 7.47 | 3.03 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6кВ Северная промышленная | 1963/1961 | 5,8+7,5 | 3.622 | 2.468 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Енбек | 1981/1980 | 10+10 | 2.758 | 7.742 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Новая | 1978 | 6,3+2,5 | 0.19 | 2.435 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6кВ Сетевая | 1967/1978 | 10+10 | 0.986 | 9.514 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Транспортная | 1965/1968 | 10+6,3 | 4.2 | 2.415 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Завод Октябрь | 1984/1985 | 6,3+6,3 | 0.714 | 5.901 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Мясокомбинат | 1990/1992 | 2,5+2,5 | 0.99 | 1.635 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6кВ Северный водозабор | 1968 | 10+10 | 2.57 | 7.93 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/6кВ Каустик | 1980/1976 | 40+40 | 2.256 | 39.744 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Совхоз Техникум | 1981/1990 | 6,3+10 | 2.904 | 3.711 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Усольская | 2012 | 40+40 | 2.67 | 39.33 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Пригородная | 1952/1950 | 5,6+5,6 | 3.07 | 2.81 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Мичуринская | 1976/1974 | 10+10 | 3.373 | 7.127 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Красноармейка | 1966/1977 | 10+10 | 2.829 | 7.671 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Чернорецкая | 1965/1978 | 6,3+6,3 | 2.647 | 3.968 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Пресное | 1978/1968 | 6,3+2,5 | 0.605 | 2.02 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Рождественка | 1967/1991 | 6,3+6,3 | 1.211 | 5.404 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Заря | 1973 | 2,5+6,3 | 1.194 | 1.431 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Ямышево | 1986/1980 | 6,3+6,3 | 2.216 | 0.409 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Луганск | 1980/1990 | 2,5+2,5 | 1.164 | 1.461 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Ефремовка | 1977/1970 | 1,6+1 | 0.503 | 0.547 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Розовка | 1976/ | 2,5+2,5 | 1.708 | 0.917 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Павловка | 1967/1977 | 10+10 | 1.031 | 9.469 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Константиновка | 1981/1980 | 10+10 | 2.007 | 8.493 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Успенка-1 | 1986/1969 | 6,3+2,5 | 1.008 | 1.617 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Ольгино | 1984/1977 | 2,5+2,5 | 0.132 | 2.493 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Галицкая | 1969/1991 | 2,5+2,5 | 1.089 | 1.536 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Дмитриевка | 1988/1989 | 2,5+2,5 | 0.056 | 2.569 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Щербакты | 1966/1974 | 10+10 | 5.086 | 5.414 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Галкино | 1987/1985 | 6,3+10 | 0.403 | 6.212 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Маралды | 1972/1982 | 2,5+2,5 | 0.727 | 1.898 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Сосновка-2 | 1966/1980 | 2,5+2,5 | 0.507 | 2.118 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Кургамыс | 1976/1970 | 2,5+2,5 | 0.333 | 2.292 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Чигириновка | 1985/1964 | 1,6+1 | 0.929 | 0.121 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Чалдай | 1975/1969 | 1+1 | 0.72 | 0.33 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Карабидай | 1971/1965 | 1+1 | 0.217 | 0.833 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Прииртышская нефть | 1981 | 16+16 | 0 | 16.8 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Энбекши | 1965/1972 | 6,3+2,5 | 0.367 | 2.258 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Мирная | 1982/1980 | 2,5+2,5 | 0.327 | 2.298 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Железинка-2 | 1982/1977 | 2,5+2,5 | 1.544 | 1.081 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Качиры-2 | 1987/1985 | 10+10 | 3.545 | 6.955 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Федоровка-2 | 1984/1986 | 10+10 | 0.734 | 9.766 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Песчаное | 1965/1976 | 6,3+6,3 | 0.709 | 5.906 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Львовка | 1967/1984 | 1,6+2,5 | 0.2 | 1.48 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Бобровка | 1977/1978 | 1,6+1,6 | 0.297 | 1.383 |  |  |  |  | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-110/35/10кВ Щербакты-2 | 1970/1982 | 10+10 | 0.683 | 9.817 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Лебяжье | 1982/1968 | 6,3+6,3 | 2.167 | 4.448 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Майкарагай | 1965/1991 | 1,8+1,6 | 0.449 | 1.231 |  |  |  |  | открыт
ПС-220/110/35/6 кВ НС№7 | 1970 | 63 | 3.116 | 63.034 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Спартак | 1963 | 6.3 | 0.4 | 6.215 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Северная | 1990 | 6.3 | 0.252 | 6.363 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Абая | 1982 | 6.3 | 0.48 | 6.135 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ КДСМ | 1970 | 3.2 | 0.66 | 2.7 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Барлыбай | 1976 | 1 | 0.057 | 0.993 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Агрономия | 1976 | 1.6 | 0.192 | 1.488 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Харьковка | 1983 | 1.6 | 0.3 | 1.38 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Чкалова | 1981 | 2.5 | 0.279 | 1.401 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Ново-Троицкая | 1976 | 1 | 0.048 | 1.002 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Краснокутская-2 35/10 | 1977 | 1 | 0.1 | 0.95 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Щидерты | 1979 | 1.6 | 0.06 | 1.62 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/04 кВ Кырык-уй | 1983 | 0.1 | 0.002 | 0.103 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Жанатлек | 1974 | 1.6 | 0.2 | 1.48 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Алексеевка | 1971 | 10 | 1.5 | 9 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Бирлик | 1968 | 2.5 | 0.309 | 2.316 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Каратумар | 1977 | 1 | 0.2 | 2.425 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Жанажол | 1973 | 1.6 | 0.15 | 1.53 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Лекер | 1974 | 1 | 0.034 | 1.016 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Южная | 1974 | 2.5 | 0.218 | 2.407 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Угольная | 1975 | 1.6 | 0.3 | 1.38 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ ХХ-партсъезд | 1989 | 1 | 0.172 | 1.508 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Тендык | 1973 | 1 | 0.244 | 0.806 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/0,4 кВ Карадын | 1974 | 0.16 | 0.0006 | 0.1672 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/0,4 кВ Кокдомбак | 1984 | 0.16 | 0.012 | 0.156 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/0,4 кВ Буркуты | 1983 | 0.16 | 0.012 | 0.156 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Амангельды | 1992 | 1.6 | 0.08 | 1.6 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Голубовка | 1980 | 1.6 | 0.04 | 1.64 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Артемовка | 1964 | 1.6 | 0.02 | 1.66 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Селета | 1970 | 1.6 | 0.4 | 1.28 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кутузова | 1970 | 1.6 | 0.12 | 1.56 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Ленина | 1991 | 1 | 0.172 | 0.878 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Панфиловская | 1980 | 1.6 | 0.32 | 1.36 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Грабовская | 1980 | 1.6 | 0.11 | 1.57 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кайманачиха-1 | 1981 | 2.5 | 0.4 | 2.225 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кайманачиха-2 | 1983 | 1.6 | 0.1 | 1.58 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Пушкина | 1982 | 1 | 0.285 | 0.765 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Западная | 1992 | 1.6 | 0.078 | 1.602 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Коскольская | 1970 | 1.6 | 0.11 | 1.57 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Опытная | 1960 | 1.8 | 0.46 | 1.43 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ 10 лет Казахстана | 1982 | 1.6 | 0.09 | 1.59 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/0,4 кВ Буланбай | 1974 | 0.1 | 0.003 | 0.102 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Белогорье | 1988 | 10 | 2.49 | 8.01 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Жумыскер | 1977 | 10 | 0.965 | 9.535 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Майская | 1990 | 6.3 | 0.24 | 6.375 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Б-Акжар | 1989 | 6.3 | 0.174 | 6.441 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кызыл-Курама | 1988 | 1.6 | 0.225 | 1.455 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Белогорье 101 | 1967 | 2.5 | 0.13 | 2.495 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Жалтырская | 1977 | 1.6 | 0.36 | 1.32 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Чапаево-1 | 1969 | 2.5 | 0.09 | 2.535 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Каратерек | 1992 | 4 | 0.33 | 3.87 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Акшиманская | 1974 | 1.6 | 0.186 | 1.494 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Пригородная | 1977 | 1.6 | 0.3 | 1.38 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Путь Ильича | 1977 | 1 | 0.6 | 0.45 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Грязновка | 1981 | 1.6 | 0.24 | 1.44 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Пограничник | 1978 | 1.6 | 0.36 | 1.32 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кургуль | 1980 | 1.6 | 0.14 | 1.54 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ НС-1 | 1979 | 2.5 | 0 | 2.625 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ НС-3 | 1979 | 1.6 | 0 | 1.68 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ НС-6 | 1979 | 3.2 | 0 | 3.36 |  |  |  |  | открыт
ПС-220/35/10 кВ Калкаман | 1982 | 25+4 | 1.6 | 2.6 |  |  |  |  | открыт
ПС-220/35/6 кВ НС№12 | 1987 | 20+25 | 0.912 | 21 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Ермаковская | 1965 | 10+10 | 11 | 0.5 |  |  |  |  | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-110/35/6 кВ Е-Строительная | 1962 | 16+7,5 | 2.934 | 0.5 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/6 кВ РМЗ | 1970 | 15+6,3 | 1.2 | 4.941 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Южная | 1985 | 6,3+6,3 | 4.32 | 5.415 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Ленинская | 1972 | 6,3+6,3 | 3.48 | 2.295 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Ермаковская ПТФ | 1975 | 10+10 | 6.428 | 4.072 |  |  |  |  | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-110/10 кВ Кызыл-Жар | 1967 | 10+10 | 1.56 | 8.94 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Потанино | 1984 | 6,3+6,3 | 3.6 | 3.015 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Юбилейная | 1989 | 10+6,3 | 4.192 | 2.423 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Краснокутская | 1964 | 10+10 | 3.144 | 7.356 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Ивановка | 1976 | 6,3+6,3 | 0.5 | 6.115 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Иртышская | 1978 | 10+10 | 4.18 | 6.32 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Суворовская | 1969 | 10+10 | 2.286 | 8.214 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Аккольская | 1975 | 6,3+6,3 | 0.334 | 6.281 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/6 кВ Майкаин-64 | 1978 | 10+10 | 8.682 | 1.818 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ НПС | 1978 | 10+10 | 1.4 | 9.1 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Баянаул | 1970 | 10+10 | 2.64 | 7.86 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Александровка | 1971 | 6,3+6,3 | 1.6 | 5.015 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ Майкаин-61 | 1972\2012 | 2,5+2,5 | 2.196 | 0.429 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ Майкаин-62 | 1957 | 6,3+3,2 | 3.248 | 0.112 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Сатпаева | 1987 | 1,6+1,6 | 0.08 | 1.52 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Сабандыколь | 1981 | 4+4 | 0.78 | 3.42 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Евгеньевка | 1971 | 1,6+1,6 | 1.7 | 1.66 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Овощемолочная | 1986 | 1,6+1,6 | 0.413 | 1.267 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Ново-Алексеевка | 1982 | 1,6+1,6 | 0.126 | 1.554 |  |  |  |  | открыт

## информация ТП
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ (на 2 квартал 2019г.)
Населенный пункт | Район | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 1 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 2 | 250 | 202.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 3 | 400 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 4 | 630 | 403.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 4 | 630 | 447.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 5 | 630 | 554.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 5 | 630 | 459.9
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 6 | 630 | 623.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 6 | 630 | 441
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 7 | 400 | 396
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 7 | 400 | 324
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 8 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 8 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 9 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 11 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 13 | 400 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 15 | 630 | 510.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 15 | 630 | 516.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 16 | 630 | 289.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 17 | 250 | 177.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 18 | 400 | 156
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 19 | 630 | 346.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 20 | 400 | 356
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 21 | 630 | 409.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 22 | 400 | 84
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 24 | 250 | 205
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 27 | 250 | 207.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 28 | 400 | 136
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 29 | 400 | 272
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 30 | 320 | 176
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 32 | 250 | 125
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 33 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 34 | 630 | 428.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 37 | 315 | 214.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 37 | 320 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 38 | 400 | 132
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 39 | 630 | 573.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 39 | 630 | 485.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 40 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 40 | 250 | 235
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 43 | 400 | 308
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 43 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 45 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 45 | 400 | 388
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 46 | 400 | 172
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 47 | 250 | 122.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 48 | 320 | 137.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 49 | 400 | 360
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 50 | 630 | 233.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 51 | 630 | 415.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 52 | 630 | 510.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 52 | 630 | 529.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 53 | 320 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 53 | 400 | 360
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 54 | 400 | 396
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 54 | 250 | 167.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 55 | 250 | 225
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 55 | 250 | 242.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 56 | 250 | 125
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 57 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 58 | 250 | 235
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 59 | 630 | 567
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 59 | 630 | 516.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 60 | 630 | 611.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 60 | 630 | 522.9
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 61 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 62 | 160 | 121.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 63 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 63 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 64 | 400 | 316
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 64 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 65 | 320 | 291.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 66 | 250 | 137.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 66 | 250 | 157.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 67 | 160 | 124.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 68 | 400 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 69 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 70 | 400 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 71 | 400 | 260
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 72 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 73 | 250 | 227.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 76 | 250 | 150
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 77 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 77 | 400 | 280
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 78 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 79 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 80 | 400 | 324
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 81 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 84 | 400 | 392
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 84 | 400 | 364
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 85 | 630 | 466.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 86 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 87 | 400 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 89 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 90 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 91 | 320 | 268.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 91 | 400 | 260
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 92 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 94 | 400 | 144
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 95 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 96 | 250 | 87.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 97 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 98 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 98 | 400 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 99 | 400 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 100 | 400 | 88
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 101 | 400 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 101 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 102 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 102 | 400 | 260
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 103 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 104 | 250 | 202.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 105 | 630 | 485.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 105 | 630 | 548.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 106 | 320 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 107 | 160 | 150.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 107 | 160 | 139.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 108 | 630 | 497.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 108 | 630 | 478.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 109 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 110 | 400 | 292
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 111 | 630 | 409.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 112 | 250 | 210
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 112 | 250 | 197.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 114 | 250 | 152.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 114 | 250 | 100
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 116 | 630 | 415.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 117 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 117 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 118 | 250 | 212.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 118 | 250 | 245
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 119 | 250 | 217.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 119 | 250 | 202.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 120 | 180 | 138.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 121 | 250 | 177.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 122 | 400 | 292
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 124 | 160 | 132.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 128 | 250 | 197.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 128 | 250 | 165
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 129 | 630 | 459.9
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 129 | 630 | 472.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 131 | 400 | 152
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 131 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 132 | 320 | 198.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 135 | 400 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 137 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 138 | 250 | 115
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 138 | 250 | 182.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 139 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 142 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 143 | 320 | 278.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 143 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 144 | 250 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 144 | 400 | 376
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 145 | 400 | 296
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 146 | 630 | 415.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 146 | 630 | 529.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 147 | 400 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 147 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 148 | 180 | 124.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 148 | 180 | 171
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 149 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 150 | 400 | 272
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 151 | 180 | 176.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 152 | 250 | 232.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 153 | 400 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 154 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 154 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 155 | 400 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 156 | 320 | 246.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 157 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 157 | 400 | 196
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 158 | 320 | 166.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 158 | 315 | 245.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 159 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 160 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 161 | 320 | 195.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 162 | 320 | 291.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 163 | 180 | 169.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 164 | 320 | 137.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 164 | 320 | 310.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 165 | 400 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 165 | 400 | 392
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 166 | 400 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 167 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 167 | 320 | 275.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 168 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 169 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 169 | 400 | 392
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 170 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 171 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 171 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 172 | 400 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 172 | 400 | 360
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 173 | 320 | 163.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 173 | 560 | 464.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 174 | 400 | 296
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 175 | 320 | 195.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 177 | 400 | 192
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 178 | 400 | 388
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 178 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 179 | 560 | 543.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 180 | 630 | 516.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 180 | 630 | 548.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 181 | 320 | 300.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 181 | 320 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 182 | 160 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 182 | 160 | 147.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 184 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 185 | 250 | 130
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 186 | 320 | 278.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 186 | 180 | 95.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 187 | 320 | 220.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 189 | 400 | 388
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 189 | 400 | 352
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 190 | 320 | 246.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 191 | 400 | 396
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 192 | 320 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 194 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 195 | 400 | 364
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 195 | 400 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 196 | 400 | 316
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 196 | 320 | 268.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 197 | 320 | 102.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 197 | 320 | 284.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 198 | 320 | 278.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 199 | 630 | 485.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 199 | 630 | 485.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 200 | 630 | 434.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 200 | 630 | 485.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 201 | 320 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 201 | 320 | 233.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 202 | 400 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 202 | 400 | 344
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 203 | 630 | 472.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 203 | 630 | 548.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 204 | 320 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 204 | 400 | 296
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 205 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 206 | 400 | 168
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 207 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 207 | 400 | 332
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 208 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 209 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 209 | 400 | 392
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 210 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 210 | 400 | 280
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 211 | 320 | 217.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 211 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 213 | 400 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 213 | 320 | 259.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 214 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 214 | 400 | 348
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 215 | 400 | 324
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 216 | 400 | 192
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 217 | 250 | 245
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 217 | 250 | 237.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 219 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 220 | 180 | 106.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 220 | 250 | 130
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 221 | 320 | 172.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 221 | 400 | 360
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 222 | 320 | 201.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 222 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 223 | 630 | 554.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 223 | 630 | 560.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 225 | 630 | 567
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 225 | 630 | 579.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 227 | 400 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 228 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 229 | 400 | 348
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 229 | 400 | 376
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 230 | 320 | 268.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 230 | 315 | 280.35
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 231 | 400 | 176
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 232 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 232 | 320 | 121.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 235 | 160 | 110.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 235 | 160 | 153.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 237 | 400 | 384
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 237 | 400 | 364
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 239 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 240 | 320 | 220.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 240 | 400 | 324
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 241 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 241 | 400 | 352
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 242 | 250 | 130
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 242 | 250 | 177.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 243 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 243 | 400 | 292
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 244 | 400 | 280
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 244 | 320 | 220.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 245 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 245 | 400 | 380
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 246 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 247 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 248 | 630 | 491.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 248 | 630 | 441
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 250 | 400 | 364
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 250 | 400 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 251 | 250 | 112.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 251 | 250 | 207.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 252 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 253 | 400 | 364
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 253 | 400 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 254 | 630 | 516.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 255 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 255 | 630 | 415.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 257 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 257 | 400 | 100
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 258 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 258 | 400 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 259 | 160 | 142.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 260 | 320 | 252.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 263 | 250 | 170
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 265 | 100 | 97
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 266 | 315 | 264.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 266 | 400 | 344
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 268 | 320 | 246.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 268 | 180 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 269 | 400 | 396
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 269 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 271 | 630 | 598.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 271 | 630 | 611.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 274 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 274 | 400 | 308
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 275 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 276 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 276 | 400 | 196
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 278 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 278 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 279 | 630 | 529.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 279 | 630 | 504
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 280 | 630 | 428.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 281 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 281 | 400 | 356
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 283 | 400 | 344
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 283 | 400 | 332
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 284 | 250 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 284 | 250 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 286 | 400 | 324
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 286 | 320 | 272
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 287 | 180 | 158.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 288 | 250 | 75
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 289 | 630 | 567
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 289 | 630 | 541.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 290 | 630 | 510.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 290 | 630 | 548.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 291 | 400 | 376
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 291 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 292 | 400 | 384
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 292 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 293 | 400 | 368
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 293 | 400 | 360
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 294 | 400 | 352
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 294 | 400 | 356
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 295 | 630 | 504
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 295 | 630 | 579.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 296 | 400 | 348
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 296 | 400 | 356
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 300 | 630 | 592.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 300 | 630 | 497.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 301 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 302 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 302 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 303 | 180 | 122.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 303 | 250 | 230
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 304 | 400 | 260
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 304 | 400 | 376
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 306 | 250 | 192.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 306 | 250 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 307 | 400 | 344
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 310 | 400 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 310 | 400 | 352
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 311 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 311 | 400 | 296
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 312 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 312 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 313 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 313 | 320 | 262.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 314 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 314 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 316 | 250 | 230
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 316 | 320 | 310.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 321 | 630 | 604.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 321 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 324 | 250 | 90
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 324 | 250 | 232.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 325 | 400 | 384
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 325 | 400 | 364
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 326 | 400 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 326 | 400 | 308
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 328 | 630 | 466.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 328 | 630 | 466.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 329 | 400 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 329 | 400 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 330 | 400 | 388
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 331 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 331 | 400 | 348
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 332 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 332 | 400 | 392
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 333 | 250 | 217.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 333 | 250 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 335 | 630 | 541.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 335 | 630 | 422.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 336 | 400 | 356
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 336 | 400 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 337 | 160 | 120
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 337 | 180 | 136.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 339 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 341 | 250 | 207.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 342 | 400 | 324
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 342 | 400 | 316
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 343 | 630 | 522.9
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 343 | 630 | 422.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 344 | 630 | 548.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 344 | 630 | 497.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 345 | 630 | 560.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 345 | 630 | 441
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 346 | 630 | 403.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 346 | 630 | 585.9
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 347 | 400 | 368
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 347 | 400 | 272
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 348 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 349 | 630 | 567
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 349 | 630 | 504
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 350 | 250 | 137.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 350 | 250 | 170
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 351 | 400 | 296
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 351 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 352 | 630 | 598.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 352 | 630 | 554.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 353 | 250 | 207.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 355 | 400 | 332
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 355 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 356 | 400 | 308
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 356 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 357 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 357 | 400 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 358 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 358 | 400 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 359 | 250 | 162.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 359 | 250 | 215
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 360 | 250 | 227.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 360 | 250 | 205
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 362 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 362 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 363 | 400 | 308
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 363 | 400 | 316
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 364 | 630 | 529.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 364 | 630 | 510.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 365 | 630 | 459.9
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 365 | 630 | 478.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 366 | 400 | 388
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 366 | 320 | 291.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 368 | 250 | 110
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 368 | 250 | 190
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 370 | 250 | 135
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 370 | 250 | 125
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 372 | 160 | 52.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 373 | 250 | 222.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 373 | 250 | 202.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 375 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 375 | 400 | 344
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 376 | 400 | 360
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 376 | 400 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 377 | 250 | 242.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 377 | 250 | 190
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 378 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 378 | 400 | 376
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 379 | 400 | 376
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 379 | 320 | 291.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 380 | 400 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 380 | 400 | 344
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 381 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 381 | 400 | 260
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 382 | 250 | 137.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 382 | 250 | 210
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 386 | 630 | 441
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 386 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 388 | 400 | 348
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 388 | 400 | 364
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 389 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 389 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 391 | 630 | 535.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 391 | 630 | 415.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 392 | 630 | 548.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 392 | 630 | 466.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 393 | 400 | 392
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 393 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 394 | 630 | 504
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 394 | 630 | 504
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 395 | 630 | 516.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 395 | 630 | 491.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 396 | 630 | 522.9
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 396 | 630 | 592.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 397 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 397 | 630 | 598.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 398 | 630 | 516.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 398 | 630 | 447.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 399 | 400 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 399 | 400 | 356
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 400 | 180 | 111.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 400 | 250 | 222.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 401 | 400 | 316
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 401 | 400 | 272
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 402 | 630 | 409.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 402 | 630 | 472.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 403 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 403 | 400 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 404 | 250 | 167.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 404 | 250 | 210
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 405 | 250 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 405 | 250 | 185
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 406 | 400 | 120
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 406 | 400 | 344
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 407 | 630 | 560.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 407 | 630 | 409.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 408 | 630 | 504
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 408 | 630 | 422.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 409 | 630 | 541.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 409 | 630 | 409.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 410 | 630 | 548.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 410 | 630 | 296.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 411 | 630 | 390.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 411 | 630 | 573.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 412 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 412 | 400 | 308
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 413 | 630 | 378
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 413 | 400 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 414 | 315 | 305.55
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 414 | 400 | 356
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 415 | 630 | 535.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 415 | 630 | 491.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 419 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 420 | 160 | 88
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 423 | 630 | 359.1
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 424 | 400 | 148
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 430 | 400 | 384
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 430 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 433 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 433 | 400 | 356
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 434 | 250 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 434 | 250 | 222.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 435 | 630 | 283.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 435 | 630 | 529.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 436 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 436 | 400 | 368
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 437 | 400 | 360
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 437 | 400 | 348
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 438 | 400 | 352
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 438 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 439 | 250 | 230
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 439 | 250 | 212.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 440 | 250 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 440 | 250 | 162.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 441 | 160 | 139.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 441 | 160 | 83.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 450 | 250 | 247.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 450 | 400 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 451 | 400 | 332
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 453 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 453 | 400 | 388
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 456 | 400 | 352
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 456 | 400 | 344
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 458 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 458 | 400 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 460 | 250 | 142.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 461 | 320 | 201.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 461 | 320 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 462 | 250 | 222.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 462 | 250 | 210
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 463 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 463 | 630 | 365.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 464 | 250 | 182.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 464 | 250 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 466 | 400 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 466 | 400 | 324
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 467 | 250 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 467 | 250 | 195
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 468 | 400 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 468 | 400 | 360
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 469 | 250 | 145
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 469 | 250 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 470 | 400 | 356
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 474 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 474 | 400 | 356
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 475 | 250 | 175
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 475 | 250 | 237.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 476 | 400 | 376
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 476 | 400 | 352
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 480 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 480 | 630 | 321.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 481 | 630 | 535.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 481 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 482 | 400 | 352
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 482 | 400 | 368
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 483 | 180 | 142.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 483 | 100 | 72
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 485 | 400 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 485 | 400 | 296
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 486 | 250 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 486 | 250 | 245
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 487 | 630 | 396.9
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 487 | 630 | 592.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 488 | 400 | 356
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 490 | 400 | 392
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 491 | 250 | 195
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 494 | 250 | 222.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 494 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 495 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 495 | 400 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 498 | 630 | 441
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 498 | 630 | 315
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 499 | 250 | 140
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 499 | 250 | 197.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 500 | 400 | 332
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 500 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 501 | 630 | 384.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 501 | 630 | 384.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 502 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 502 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 503 | 630 | 472.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 503 | 630 | 409.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 504 | 630 | 264.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 504 | 630 | 560.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 505 | 400 | 388
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 505 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 506 | 400 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 506 | 400 | 332
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 507 | 630 | 466.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 507 | 630 | 573.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 512 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 513 | 630 | 541.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 513 | 630 | 258.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 515 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 516 | 250 | 132.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 518 | 630 | 541.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 520 | 250 | 195
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 521 | 400 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 522 | 250 | 170
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 523 | 630 | 346.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 524 | 250 | 207.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 524 | 250 | 175
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 525 | 250 | 97.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 526 | 250 | 227.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 527 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 527 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 529 | 315 | 239.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 530 | 400 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 531 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 532 | 320 | 307.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 533 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 535 | 400 | 396
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 537 | 160 | 124.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 538 | 250 | 222.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 541 | 400 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 541 | 630 | 371.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 542 | 400 | 388
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 542 | 250 | 212.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 543 | 250 | 222.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 543 | 250 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 544 | 630 | 491.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 544 | 630 | 472.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 545 | 630 | 560.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 545 | 630 | 554.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 546 | 250 | 217.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 546 | 250 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 548 | 250 | 207.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 549 | 400 | 88
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 549 | 250 | 175
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 550 | 630 | 409.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 550 | 630 | 522.9
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 555 | 400 | 376
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 555 | 400 | 368
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 558 | 400 | 332
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 558 | 400 | 296
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 559 | 250 | 190
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 559 | 250 | 107.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 563 | 630 | 428.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 563 | 630 | 541.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 564 | 630 | 491.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 564 | 630 | 434.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 565 | 630 | 396.9
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 565 | 630 | 415.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 566 | 630 | 384.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 566 | 1000 | 780
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 567 | 630 | 415.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 567 | 630 | 491.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 568 | 630 | 497.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 568 | 630 | 441
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 569 | 630 | 623.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 569 | 630 | 554.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 570 | 630 | 434.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 570 | 630 | 541.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 572 | 400 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 573 | 400 | 324
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 574 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 575 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 576 | 400 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 581 | 630 | 346.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 581 | 630 | 604.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 582 | 400 | 392
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 582 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 583 | 250 | 162.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 584 | 400 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 584 | 400 | 388
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 587 | 250 | 205
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 590 | 1000 | 850
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 590 | 400 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 591 | 250 | 137.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 593 | 320 | 265.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 594 | 100 | 92
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 595 | 630 | 396.9
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 595 | 630 | 447.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 596 | 400 | 156
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 596 | 400 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 599 | 250 | 90
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 600 | 400 | 356
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 600 | 320 | 192
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 606 | 630 | 592.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 607 | 100 | 89
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 608 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 608 | 400 | 332
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 609 | 250 | 205
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 609 | 250 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 610 | 160 | 156.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 611 | 250 | 202.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 611 | 250 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 612 | 250 | 145
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 612 | 250 | 110
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 615 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 615 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 620 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 620 | 320 | 96
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 621 | 160 | 145.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 622 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 624 | 250 | 157.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 626 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 627 | 160 | 129.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 631 | 400 | 344
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 638 | 100 | 66
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 641 | 160 | 140.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 643 | 250 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 644 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 645 | 160 | 33.6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 646 | 250 | 97.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 654 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 657 | 250 | 190
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 657 | 400 | 360
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 665 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 669 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 670 | 250 | 207.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 672 | 400 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 676 | 100 | 63
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 677 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 679 | 160 | 59.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 679 | 160 | 132.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 682 | 400 | 360
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 682 | 400 | 380
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 683 | 160 | 134.4
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 687 | 250 | 192.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 689 | 400 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 690 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 695 | 160 | 124.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 701 | 400 | 352
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 703 | 250 | 212.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 704 | 250 | 157.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 708 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 710 | 250 | 247.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 713 | 400 | 376
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 713 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 720 | 160 | 131.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 724 | 250 | 157.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 756 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 759 | 400 | 348
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 797 | 400 | 368
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 803 | 100 | 78
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 804 | 400 | 292
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 824 | 400 | 332
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 825 | 400 | 392
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 826 | 250 | 202.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 845 | 400 | 344
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 869 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 869 | 400 | 308
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 897 | 250 | 197.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 904 | 630 | 321.3
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 904 | 630 | 592.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 905 | 630 | 277.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 905 | 630 | 346.5
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 906 | 630 | 371.7
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 906 | 630 | 529.2
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 916 | 250 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 928 | 630 | 478.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 928 | 630 | 441
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 930 | 160 | 116.8
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 938 | 250 | 125
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 979 | 250 | 160
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 1 | 100 | 90
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 3 | 160 | 148
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 10 | 100 | 72
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 14 | 160 | 159
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 60 | 160 | 153
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 61 | 100 | 98
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 74 | 250 | 240
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 30 | 250 | 230
с.Приренское | Актогайский район | Актогайский РЭС | 109 | 160 | 142
с.Приренское | Актогайский район | Актогайский РЭС | 108 | 160 | 152
с.Приренское | Актогайский район | Актогайский РЭС | 7 | 160 | 133
с.Приренское | Актогайский район | Актогайский РЭС | 9 | 250 | 232
с.Приренское | Актогайский район | Актогайский РЭС | 5 | 160 | 160
с.Приренское | Актогайский район | Актогайский РЭС | 107 | 63 | 35
с.Приренское | Актогайский район | Актогайский РЭС | 62 | 400 | 391
с.Камбар | Актогайский район | Актогайский РЭС | 54 | 25 | 16
с.Тортай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 105 | 25 | 25
с.Жоломан | Актогайский район | Актогайский РЭС | 16 | 160 | 153
с.Абжан | Актогайский район | Актогайский РЭС | 19 | 100 | 84
с.Жоломан | Актогайский район | Актогайский РЭС | 23 | 63 | 41
с.Абжан | Актогайский район | Актогайский РЭС | 21 | 160 | 149
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 28 | 100 | 83
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 31 | 100 | 97
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 32 | 160 | 145
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 33 | 160 | 125
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 34 | 160 | 151
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 35 | 160 | 150
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 36 | 160 | 150
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 37 | 160 | 121
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 38 | 400 | 380
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 39 | 160 | 130
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 41 | 160 | 135
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 44 | 400 | 379
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 45 | 400 | 377
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 46 | 250 | 226
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 47 | 250 | 235
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 50 | 100 | 91
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 110 | 160 | 131
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 77 | 160 | 130
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 81 | 160 | 143
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 89 | 400 | 392
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 100 | 100 | 72
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 103 | 160 | 146
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 26 | 250 | 232
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 53 | 160 | 154
с.Кожамжар | Актогайский район | Актогайский РЭС | 17 | 250 | 238
с.Джамбул | Актогайский район | Актогайский РЭС | 29 | 100 | 85
с.Кайран | Актогайский район | Актогайский РЭС | 111 | 63 | 21
с.Джамбул | Актогайский район | Актогайский РЭС | 112 | 100 | 77
с.Кожамжар | Актогайский район | Актогайский РЭС | 113 | 100 | 99
с.Кожамжар | Актогайский район | Актогайский РЭС | 114 | 160 | 150
с.Кожамжар | Актогайский район | Актогайский РЭС | 116 | 160 | 142
с.Кожамжар | Актогайский район | Актогайский РЭС | 117 | 160 | 148
с.Кожамжар | Актогайский район | Актогайский РЭС | 118 | 250 | 237
с.Кожамжар | Актогайский район | Актогайский РЭС | 119 | 160 | 142
с.Караой | Актогайский район | Актогайский РЭС | 120 | 100 | 82
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 4 | 63 | 62
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 20 | 400 | 383
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 24 | 250 | 216
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 42 | 400 | 392
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 43 | 160 | 128
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 106 | 160 | 139
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 67 | 400 | 385
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 68 | 160 | 147
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 69 | 250 | 217
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 70 | 250 | 236
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 71 | 100 | 88
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 72 | 160 | 146
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 75 | 250 | 240
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 76 | 100 | 60
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 87 | 160 | 149
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 88 | 100 | 50
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 95 | 400 | 396
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 96 | 160 | 136
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 97 | 100 | 76
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 121 | 400 | 385
с.Актогай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 101 | 160 | 123
с.Караоба | Актогайский район | Актогайский РЭС | 1 | 100 | 100
с.Отес | Актогайский район | Актогайский РЭС | 7 | 160 | 150
с.Отес | Актогайский район | Актогайский РЭС | 38 | 315 | 315
с.Отес | Актогайский район | Актогайский РЭС | 8 | 160 | 155
с.Ауельбек | Актогайский район | Актогайский РЭС | 10 | 160 | 103
с.Ауельбек | Актогайский район | Актогайский РЭС | 11 | 100 | 95
с.Ауельбек | Актогайский район | Актогайский РЭС | 13 | 160 | 143
с.Ауельбек | Актогайский район | Актогайский РЭС | 18 | 160 | 152
с.Ауельбек | Актогайский район | Актогайский РЭС | 19 | 160 | 140
с.Ауельбек | Актогайский район | Актогайский РЭС | 46 | 100 | 91
с.Ауельбек | Актогайский район | Актогайский РЭС | 47 | 100 | 87
с.Караоба | Актогайский район | Актогайский РЭС | 21 | 63 | 54
с.Караоба | Актогайский район | Актогайский РЭС | 24 | 160 | 151
с.Караоба | Актогайский район | Актогайский РЭС | 25 | 160 | 146
с.Караоба | Актогайский район | Актогайский РЭС | 26 | 160 | 141
с.Караоба | Актогайский район | Актогайский РЭС | 27 | 100 | 82
с.Караоба | Актогайский район | Актогайский РЭС | 28 | 63 | 39
с.Караоба | Актогайский район | Актогайский РЭС | 29 | 400 | 398
с.Караоба | Актогайский район | Актогайский РЭС | 32 | 160 | 148
с.Караоба | Актогайский район | Актогайский РЭС | 33 | 250 | 240
с.Караоба | Актогайский район | Актогайский РЭС | 34 | 100 | 73
с.Караоба | Актогайский район | Актогайский РЭС | 37 | 63 | 60
с.Жана-аул | Актогайский район | Актогайский РЭС | 39 | 250 | 244
с.Исантерек | Актогайский район | Актогайский РЭС | 44 | 60 | 40
с.Исантерек | Актогайский район | Актогайский РЭС | 75 | 63 | 62
с.Жалаулы | Актогайский район | Актогайский РЭС | 1 | 160 | 150
с.Жалаулы | Актогайский район | Актогайский РЭС | 1а | 100 | 100
с.Жалаулы | Актогайский район | Актогайский РЭС | 2 | 100 | 77
с.Жалаулы | Актогайский район | Актогайский РЭС | 6 | 160 | 152
с.Жалаулы | Актогайский район | Актогайский РЭС | 7 | 250 | 244
с.Жалаулы | Актогайский район | Актогайский РЭС | 8 | 250 | 242
с.Жалаулы | Актогайский район | Актогайский РЭС | 20 | 160 | 152
с.Жалаулы | Актогайский район | Актогайский РЭС | 21 | 160 | 152
с.Шолаксор | Актогайский район | Актогайский РЭС | 2 | 250 | 243
с.Шолаксор | Актогайский район | Актогайский РЭС | 3 | 160 | 146
с.Шолаксор | Актогайский район | Актогайский РЭС | 4 | 250 | 245
с.Шолаксор | Актогайский район | Актогайский РЭС | 5 | 160 | 147
с.Шолаксор | Актогайский район | Актогайский РЭС | 14 | 250 | 244
с.Барлыбай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 14 | 250 | 249
с.Барлыбай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 17 | 160 | 156
с.Барлыбай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 18 | 63 | 46
с.Барлыбай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 21 | 160 | 150
с.Барлыбай | Актогайский район | Актогайский РЭС | 23 | 250 | 245
с.Балтасап | Актогайский район | Актогайский РЭС | 1 | 160 | 150
с.Балтасап | Актогайский район | Актогайский РЭС | 3 | 100 | 63
с.Карасу | Актогайский район | Актогайский РЭС | 4 | 250 | 242
с.Баскамыс | Актогайский район | Актогайский РЭС | 10 | 100 | 81
с.Баскамыс | Актогайский район | Актогайский РЭС | 11 | 100 | 98
с.Баскамыс | Актогайский район | Актогайский РЭС | 13 | 63 | 60
с.Баскамыс | Актогайский район | Актогайский РЭС | 16 | 250 | 248
с.Шуга | Актогайский район | Актогайский РЭС | 23 | 100 | 91
с.Шуга | Актогайский район | Актогайский РЭС | 10 | 160 | 153
с.Шуга | Актогайский район | Актогайский РЭС | 11 | 100 | 97
с.Шуга | Актогайский район | Актогайский РЭС | 13 | 63 | 60
с.Карасу | Актогайский район | Актогайский РЭС | 27 | 160 | 156
с.Акжол | Актогайский район | Актогайский РЭС | 1 | 160 | 144
с.Акжол | Актогайский район | Актогайский РЭС | 2 | 250 | 249
с.Акжол | Актогайский район | Актогайский РЭС | 3 | 100 | 65
с.Акжол | Актогайский район | Актогайский РЭС | 4 | 63 | 58
с.Акжол | Актогайский район | Актогайский РЭС | 5 | 400 | 394
с.Акжол | Актогайский район | Актогайский РЭС | 6 | 250 | 240
с.Акжол | Актогайский район | Актогайский РЭС | 23 | 160 | 129
с.Акжол | Актогайский район | Актогайский РЭС | 26 | 400 | 399
с.Акжол | Актогайский район | Актогайский РЭС | 27 | 100 | 72
с.Разумовка | Актогайский район | Актогайский РЭС | 16 | 63 | 62
с.Разумовка | Актогайский район | Актогайский РЭС | 17 | 63 | 62
с.Харьковка | Актогайский район | Актогайский РЭС | 51 | 160 | 153
с.Харьковка | Актогайский район | Актогайский РЭС | 8 | 100 | 95
с.Харьковка | Актогайский район | Актогайский РЭС | 6 | 250 | 239
с.Харьковка | Актогайский район | Актогайский РЭС | 15 | 100 | 86
с.Харьковка | Актогайский район | Актогайский РЭС | 20 | 160 | 147
с.Харьковка | Актогайский район | Актогайский РЭС | 26 | 250 | 255
с.Харьковка | Актогайский район | Актогайский РЭС | 122 | 25 | 12
с.Харьковка | Актогайский район | Актогайский РЭС | 28 | 160 | 151
с.Харьковка | Актогайский район | Актогайский РЭС | 4 | 100 | 78
с.Карабузау | Актогайский район | Актогайский РЭС | 10 | 100 | 78
с.Карабузау | Актогайский район | Актогайский РЭС | 39 | 250 | 246
с.Муткенова | Актогайский район | Актогайский РЭС | 4 | 100 | 62
с.Естая | Актогайский район | Актогайский РЭС | 14 | 100 | 95
с.Жанабет | Актогайский район | Актогайский РЭС | 19 | 50 | 19.5
с.Жанабет | Актогайский район | Актогайский РЭС | 20 | 160 | 127
с.Жанатап | Актогайский район | Актогайский РЭС | 23 | 160 | 149
с.Жанатап | Актогайский район | Актогайский РЭС | 24 | 100 | 99
с.Естая | Актогайский район | Актогайский РЭС | 25 | 100 | 97
с.Жанатап | Актогайский район | Актогайский РЭС | 26 | 100 | 59
с.Шокпар | Актогайский район | Актогайский РЭС | 5 | 63 | 59
с.Муткенова | Актогайский район | Актогайский РЭС | 6 | 160 | 144
с.Муткенова | Актогайский район | Актогайский РЭС | 7 | 100 | 83
с.Муткенова | Актогайский район | Актогайский РЭС | 8 | 160 | 146
с.Муткенова | Актогайский район | Актогайский РЭС | 11 | 100 | 88
с.Муткенова | Актогайский район | Актогайский РЭС | 12 | 160 | 155
с.Муткенова | Актогайский район | Актогайский РЭС | 13 | 250 | 230
с.Муткенова | Актогайский район | Актогайский РЭС | 28 | 63 | 34
с.Муткенова | Актогайский район | Актогайский РЭС | 1 | 400 | 398
с.Муткенова | Актогайский район | Актогайский РЭС | 10 | 400 | 400
с.Муткенова | Актогайский район | Актогайский РЭС | 14 | 100 | 97
с.Муткенова | Актогайский район | Актогайский РЭС | 29 | 250 | 250
с.Жолболды | Актогайский район | Актогайский РЭС | 15 | 160 | 142
с.Жолболды | Актогайский район | Актогайский РЭС | 16 | 100 | 87
с.Жолболды | Актогайский район | Актогайский РЭС | 18 | 100 | 88
с.Жолболды | Актогайский район | Актогайский РЭС | 20 | 160 | 145
с.Жолболды | Актогайский район | Актогайский РЭС | 32 | 160 | 152
с.Жолболды | Актогайский район | Актогайский РЭС | 33 | 250 | 243
с.Жолболды | Актогайский район | Актогайский РЭС | 34 | 100 | 71
Отгон | Актогайский район | Актогайский РЭС | 19 | 25 | 16
с.Жолболды | Актогайский район | Актогайский РЭС | 25 | 250 | 244
с.Шиликты | Актогайский район | Актогайский РЭС | 29 | 160 | 141
с.Жолболды | Актогайский район | Актогайский РЭС | 22 | 160 | 156
с.Кырык-уй | Актогайский район | Актогайский РЭС | 121 | 100 | 98
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 2 | 250 | 243
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 3 | 160 | 155.8857
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 4 | 250 | 220.8594
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 5 | 250 | 240
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 6 | 160 | 131.1273
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 7 | 160 | 115.2667
п.Малый Акжар | Майский район | Майский РЭС | 1 | 160 | 110.784
п.Малый Акжар | Майский район | Майский РЭС | 9 | 100 | 92.25
п.Малый Акжар | Майский район | Майский РЭС | 10 | 100 | 77.5
п.Малый Акжар | Майский район | Майский РЭС | 11 | 100 | 96.4167
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 23 | 160 | 156.2667
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 26 | 100 | 72.6875
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 27 | 160 | 156.4364
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 31 | 250 | 205.1562
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 32 | 250 | 170.6429
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 33 | 63 | 25
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 34 | 250 | 243.4559
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 35 | 160 | 143.4667
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 40 | 400 | 336
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 41 | 160 | 155.2
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 42 | 25 | 24.6944
с.Кызыл Енбек | Майский район | Майский РЭС | 132 | 250 | 194.2647
с.Кызыл Енбек | Майский район | Майский РЭС | 133 | 100 | 79.6111
с.Кызыл Енбек | Майский район | Майский РЭС | 137 | 160 | 159.296
с.Кызыл Енбек | Майский район | Майский РЭС | 138 | 63 | 21.1
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 139 | 160 | 128.1455
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 140 | 180 | 151.125
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 143 | 250 | 225
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 144 | 400 | 316.5926
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 145 | 160 | 123.8667
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 146 | 160 | 101.5273
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 147 | 160 | 141.4095
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 148 | 100 | 84.1333
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 1 | 160 | 127.7714
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 2 | 160 | 133.7191
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 3 | 250 | 231.6176
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 4 | 160 | 150.4
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 5 | 160 | 149.2571
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 6 | 63 | 57.393
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 7 | 160 | 138.7429
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 8 | 100 | 26.2
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 9 | 40 | 28.4
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 10 | 160 | 102.9091
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 11 | 160 | 141.4095
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 13 | 250 | 234.2188
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 15 | 25 | 15.88
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 16 | 160 | 47.5556
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 18 | 160 | 61.3895
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 20 | 100 | 26.36
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 22 | 100 | 67.5862
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 23 | 400 | 354.6667
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 24 | 160 | 102.4
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 25 | 160 | 132.4952
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 26 | 160 | 97.039
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 27 | 63 | 56.49
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 28 | 63 | 21.5775
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 29 | 160 | 151.0261
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 30 | 250 | 177.4485
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 32 | 100 | 83.75
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 33 | 400 | 367.0769
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 35 | 400 | 388.3137
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 36 | 400 | 346.0971
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 40 | 100 | 88.56
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 41 | 320 | 194.8364
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 42 | 400 | 345.434
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 44 | 100 | 30.2308
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 45 | 250 | 31.26
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 46 | 250 | 83.3333
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 47 | 250 | 195.3472
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 51 | 100 | 77.8963
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 54 | 100 | 54.0966
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 55 | 100 | 47.5034
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 61 | 250 | 199.5588
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 62 | 100 | 86.9586
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 69 | 400 | 225.5
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 72 | 400 | 366.5714
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 73 | 160 | 137.8182
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 74 | 250 | 171.9853
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 75 | 400 | 364.4364
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 77 | 160 | 103.3043
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 79 | 630 | 421.425
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 80 | 400 | 29.3
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 81 | 250 | 190.625
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 82 | 63 | 44.7873
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 86 | 160 | 150.9185
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 88 | 400 | 375.8593
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 90 | 100 | 70
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 91 | 100 | 61.9375
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 92 | 160 | 122.9217
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 95 | 250 | 162.0588
с.Шыган | Майский район | Майский РЭС | 17 | 100 | 91.5172
с.Шыган | Майский район | Майский РЭС | 19 | 400 | 391.8339
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 1 | 100 | 82.7583
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 2 | 100 | 94.1481
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 3 | 160 | 136.2759
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 4 | 250 | 245.5172
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 5 | 400 | 376.5882
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 6 | 160 | 119.6138
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 7 | 400 | 31.2
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 3 | 100 | 82.3448
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 4 | 250 | 239.5588
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 5 | 250 | 214.3056
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 6 | 250 | 244.5
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 7 | 250 | 221.3194
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 11 | 160 | 109.8528
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 12 | 250 | 155.5682
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 13 | 63 | 43.9518
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 1 | 250 | 238.5
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 11 | 160 | 149.8874
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 12 | 160 | 159.3766
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 13 | 63 | 54.4765
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 14 | 63 | 58.4379
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 15 | 250 | 48.1667
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 16 | 25 | 24.5455
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 105 | 160 | 128.64
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 110 | 250 | 21
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 111 | 100 | 74.7714
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 114 | 250 | 72.1861
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 115 | 160 | 95.6537
Отделение Абай | Майский район | Майский РЭС | 155 | 100 | 81.8824
Отделение Абай | Майский район | Майский РЭС | 156 | 160 | 106.0414
Отделение Абай | Майский район | Майский РЭС | 158 | 100 | 66
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 167 | 100 | 87.3636
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 170 | 100 | 30.5
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 171 | 100 | 21.22
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 172 | 60 | 53.669
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 174 | 100 | 84.4138
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 175 | 180 | 142.7538
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 178 | 250 | 94.4828
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 5 | 250 | 183.0227
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 7 | 160 | 86.116
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 8 | 100 | 21
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 9 | 63 | 42.9141
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 10 | 160 | 70.8
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 13 | 250 | 111.4706
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 22 | 400 | 203.5429
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 24 | 160 | 116.8552
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 28 | 63 | 16
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 30 | 250 | 201.3235
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 31 | 160 | 115.8234
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 32 | 25 | 13.2708
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 1 | 250 | 151.9318
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 2 | 160 | 8.3429
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 3 | 100 | 80.9314
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 4 | 250 | 180.2571
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 5 | 250 | 187.4357
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 6 | 250 | 178.9643
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 7 | 250 | 80.4828
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 8 | 100 | 74.6926
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 9 | 160 | 85.0317
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 10 | 100 | 70.0087
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 11 | 160 | 118.8047
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 12 | 160 | 108.8069
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 13 | 63 | 55.9088
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 14 | 100 | 73.1082
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 15 | 100 | 82.5235
с. Кулаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 1 | 63 | 55.7308
с. Кулаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 250 | 237.5
с. Кулаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 3 | 400 | 396.8276
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 28 | 250 | 238.0556
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 5 | 25 | 25
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 37 | 250 | 201.7361
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 250 | 230.6944
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 400 | 364.2069
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 160 | 153.2814
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 16 | 250 | 231.7361
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 20 | 160 | 130.7706
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 250 | 225.7639
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 160 | 158.684
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 250 | 227.9167
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 100 | 99.1034
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 5 | 250 | 249.0972
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 100 | 86.1379
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 9 | 250 | 238.2639
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 160 | 153.2814
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 160 | 130.8398
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 160 | 148.3636
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 100 | 90.8276
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 250 | 234.8611
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 42 | 100 | 98.6897
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 100 | 88.8276
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 250 | 230.5556
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 40 | 160 | 125.5065
с. Курколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 1 | 160 | 126.4069
с. Курколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 160 | 150.3723
с. Курколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 4 | 160 | 131.2554
с.Сарлыкала | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 160 | 148.1558
с.Курколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 250 | 232.3611
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 160 | 85.1948
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 14 | 250 | 224.3056
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 18 | 160 | 74.8052
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 250 | 209.0278
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 36 | 160 | 154.4589
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 37 | 400 | 389.6552
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 160 | 156.5368
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 250 | 232.6389
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 1 | 250 | 192.3611
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 3 | 250 | 194.4444
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 4 | 400 | 358.6207
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 250 | 239.5833
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 250 | 206.25
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 9 | 400 | 385.5172
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 160 | 153.0736
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 160 | 123.9827
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 17 | 400 | 328.9655
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 250 | 205.5556
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 38 | 160 | 117.7489
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 25 | 160 | 156.5368
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 160 | 141.9913
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 27 | 400 | 370.3448
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 28 | 400 | 371.0345
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 29 | 100 | 93.1034
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 30 | 160 | 157.9221
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 31 | 250 | 190.2778
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 45 | 250 | 216.6667
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 32 | 250 | 241.6667
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 400 | 397.2414
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 5 | 160 | 156.5368
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 100 | 84.8276
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 100 | 96.5517
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 18 | 63 | 57.4615
с. Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 20 | 160 | 149.6104
с. Торт-кудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 24 | 160 | 153.0736
с Кызыл- Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 81 | 100 | 47.5862
с.Барынтал | Аксуский район | АксускиеЭС | 53 | 250 | 204.1667
с. Барынтал | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 100 | 86.2069
с. Суатколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 63 | 59.6077
с. Суатколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 250 | 242.3611
с.Жанашаруа | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 160 | 136.3117
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 14 | 400 | 392.8966
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 160 | 151.619
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 22 | 250 | 249.3056
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 27 | 250 | 199.3056
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 30 | 160 | 133.4026
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 31 | 250 | 223.4028
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 33 | 160 | 140.2597
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 34 | 250 | 249.375
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 78 | 250 | 248.8889
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 87 | 160 | 134.7186
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 63 | 250 | 240.6944
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 64 | 160 | 157.8528
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 88 | 100 | 80.6207
с Кызыл- Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 90 | 160 | 140.3983
с.Барынтал | Аксуский район | АксускиеЭС | 91 | 250 | 223.0556
с. Барынтал | Аксуский район | АксускиеЭС | 92 | 250 | 223.0556
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 250 | 207.6389
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 250 | 145.8333
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 16 | 250 | 218.0556
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 18 | 160 | 137.1429
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 250 | 192.3611
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 40 | 250 | 223.6111
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 135 | 250 | 192.3611
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 116 | 160 | 133.6797
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 160 | 159.2381
с.Сынтас | Аксуский район | АксускиеЭС | 17 | 100 | 98.7586
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 22 | 100 | 87.2414
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 160 | 144.2078
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 24 | 250 | 231.3194
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 25 | 400 | 376.8966
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 160 | 153.7662
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 20 | 100 | 94.8276
с. Коктас | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 160 | 133.6104
с. Коктас | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 100 | 86.9655
с.Карабай | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 100 | 84.2069
с.Карабай | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 160 | 152.8658
с.Карабай | Аксуский район | АксускиеЭС | 66 | 400 | 385.5172
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 160 | 143.3766
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 14 | 160 | 103.2035
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 24 | 250 | 205.5556
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 25 | 400 | 285.5172
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 160 | 94.8918
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 130 | 160 | 128.1385
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 27 | 100 | 68.9655
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 28 | 200 | 188.2353
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 30 | 250 | 207.6389
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 31 | 63 | 63
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 32 | 160 | 131.6017
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 36 | 400 | 357.2414
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 37 | 160 | 119.8268
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 38 | 250 | 163.1944
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 33 | 630 | 553.1538
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 34 | 100 | 66.2069
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 35 | 160 | 117.0563
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 29 | 400 | 391.7241
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 160 | 149.6104
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 160 | 113.5931
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 160 | 137.8355
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 115 | 160 | 141.2987
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 54 | 100 | 89.3103
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 77 | 100 | 89.8621
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 78 | 160 | 149.8182
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 79 | 63 | 54.7615
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 80 | 160 | 135.619
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 82 | 250 | 243.9583
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 87 | 160 | 153.974
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 88 | 160 | 149.0563
с.Ребровка | Аксуский район | АксускиеЭС | 92 | 160 | 147.3247
с.Ребровка | Аксуский район | АксускиеЭС | 125 | 100 | 88.6897
с.Ребровка | Аксуский район | АксускиеЭС | 102 | 160 | 153.8355
с.Караколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 136 | 100 | 92.1379
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 53 | 60 | 54.2069
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 57 | 100 | 93.2414
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 58 | 160 | 129.2468
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 59 | 63 | 49.0846
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 60 | 160 | 133.2641
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 61 | 160 | 140.7446
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 62 | 250 | 226.3889
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 67 | 100 | 89.3793
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 69 | 250 | 232.7778
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 43 | 160 | 152.0346
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 46 | 250 | 246.875
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 47 | 100 | 93.7931
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 48 | 160 | 147.0476
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 49 | 250 | 223.8194
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 103 | 160 | 141.645
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 50 | 250 | 236.5278
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 51 | 250 | 226.875
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 1 | 250 | 247.3611
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 63 | 62.6538
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 9 | 100 | 93.7931
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 100 | 82.3448
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 400 | 399.8621
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 250 | 217.2222
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 250 | 204.7222
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 160 | 127.3074
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 16 | 250 | 209.0278
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 17 | 160 | 127.5844
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 250 | 227.4306
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 20 | 250 | 226.3889
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 160 | 117.4026
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 3 | 250 | 226.4583
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 4 | 100 | 76.4138
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 5 | 400 | 379.1034
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 100 | 80.9655
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 43 | 250 | 248.1944
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 44 | 100 | 79.3103
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 45 | 250 | 229.3056
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 46 | 250 | 208.75
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 42 | 40 | 36.2759
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 28 | 250 | 243.9583
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 30 | 400 | 393.0345
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 39 | 100 | 94.8966
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 160 | 145.4545
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 250 | 207.0833
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 9 | 160 | 128.4156
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 100 | 90.2759
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 160 | 146.0779
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 100 | 80.3448
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 160 | 146.0779
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 16 | 160 | 141.7835
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 47 | 100 | 79.8621
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 49 | 400 | 288.8276
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 51 | 160 | 148.2944
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 100 | 99.7241
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 160 | 157.7143
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 21 | 100 | 94.1379
с.Жана-Аул | Аксуский район | АксускиеЭС | 22 | 100 | 68.4828
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 250 | 245.1389
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 24 | 160 | 130.632
с.Акжол | Аксуский район | АксускиеЭС | 25 | 160 | 114.0779
с.Акжол | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 250 | 229.1667
с.Акжол | Аксуский район | АксускиеЭС | 52 | 250 | 216.6667
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | 31 | 63 | 51.5077
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | 32 | 100 | 95.5862
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | 50 | 250 | 182.0833
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-16 | 400 | 369.6552
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-17 | 63 | 33.9231
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-20 | 400 | 366.8966
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-ДРСУ | 250 | 238.8889
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-31 | 160 | 150.9957
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-32 | 320 | 285.368
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-35 | 160 | 116.3636
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-22 | 400 | 387.5862
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-3 | 400 | 260
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-4 | 630 | 560.0769
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-5 | 250 | 152.7778
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-7 | 250 | 236.1111
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-9 | 400 | 331.0345
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-10 | 400 | 288.9655
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-13 | 400 | 362.069
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-14 | 160 | 150.303
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-15 | 250 | 157.6389
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-18 | 250 | 236.8056
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4-01 | 400 | 285.5172
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 231.7241
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4-02 | 160 | 114.9784
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 160 | 157.5758
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4-03 | 400 | 237.931
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4-04 | 400 | 400
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 630 | 464.5385
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-6-01 | 400 | 336.5517
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-6-02 | 400 | 371.7241
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 397.1724
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | РП-2 | 400 | 386.2069
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-01 | 400 | 240.6897
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-02 | 630 | 443.7692
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-03 | 250 | 181.9444
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-04 | 250 | 195.8333
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-05 | 320 | 257.6623
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-06 | 250 | 236.1111
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-07 | 250 | 236.1111
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-08 | 630 | 548.3077
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-01 | 400 | 240
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-02 | 630 | 456.9231
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-03 | 315 | 257.8846
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-04 | 630 | 463.8462
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-05 | 180 | 105.9231
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-06 | 320 | 293.6797
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-07 | 400 | 286.2069
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | РП-3 | 400 | 335.8621
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-03 | 320 | 258.9091
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-04 | 400 | 210.3448
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-05 | 315 | 77.5385
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-06 | 630 | 434.0769
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-01 | 630 | 541.3846
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-02 | 630 | 590.5385
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-03 | 630 | 536.5385
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-04 | 630 | 545.5385
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 630 | 582.2308
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-05 | 400 | 212.4138
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-06 | 250 | 238.1944
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-07 | 400 | 275.8621
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-08 | 400 | 341.3793
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-09 | 400 | 342.7586
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-01 | 630 | 447.2308
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-02а | 400 | 370.3448
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-04 | 400 | 313.1034
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 326.8966
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-06 | 630 | 567
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-07 | 400 | 341.3793
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 364.8276
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-03 | 400 | 306.2069
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-09 | 400 | 293.7931
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-10 | 250 | 176.7361
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-Ж/Д | 160 | 127.4459
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-01 | 400 | 273.7931
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-02 | 400 | 316.5517
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-06 | 630 | 613.3846
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-10 | 400 | 348.9655
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-01 | 400 | 294.9655
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-02 | 250 | 211.3889
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-03 | 400 | 356.5517
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 630 | 437.5385
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-04 | 400 | 343.4483
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 264.8276
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-05 | 400 | 356.5517
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-06 | 630 | 506.2846
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 349.6552
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-07 | 400 | 383.4483
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-03 | 400 | 183.7241
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-04 | 400 | 332.4138
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 346.8966
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-05 | 630 | 554.5385
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-05а | 630 | 522
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-07 | 400 | 257.2414
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-08 | 400 | 347.5862
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 250 | 172.2222
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-09 | 400 | 359.3103
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-07 | 560 | 521.2361
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-08 | 315 | 162
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-09 | 400 | 354.1379
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-01 | 250 | 134.7222
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-02 | 320 | 211.9481
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-01 | 400 | 400
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-02 | 630 | 527.8966
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-03 | 315 | 214.6154
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 250 | 166.6667
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-04 | 400 | 246.2069
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-05 | 400 | 293.7931
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-06 | 630 | 508.8462
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-07 | 630 | 589.8462
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-1 | 630 | 552.4615
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-6 | 250 | 223.6111
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-2Г | 315 | 274.1538
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3Г | 180 | 148.1538
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4Г | 315 | 277.6154
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5Г | 250 | 212.5
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-6Г | 400 | 304.1379
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7Г | 100 | 78.6207
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8Г | 630 | 541.3846
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9Г | 630 | 609.2308
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-13Г | 400 | 342.7586
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | РП-1Г | 400 | 281.0345
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-1Г | 315 | 279
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-2Г | 400 | 357.2414
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-3Г | 160 | 160
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-4Г | 400 | 321.3793
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-6Г | 250 | 222.2222
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-11Г | 630 | 602.3077
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-1П | 400 | 304.1379
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-2П | 630 | 618.9231
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-3П | 400 | 373.1034
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-4П | 400 | 380.6897
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-5П | 400 | 397.931
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-6П | 100 | 74.4828
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 100 | 60
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 160 | 112
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 100 | 50
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 80 | 400 | 80
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 86 | 250 | 238
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 88 | 250 | 100
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 25 | 160 | 124.5429
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 160 | 80
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 100 | 25
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 21 | 400 | 160
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 315 | 47
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 27 | 160 | 88
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 28 | 100 | 30
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 30 | 160 | 120.5195
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 31 | 100 | 25
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 32 | 250 | 38
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 33 | 250 | 107.6389
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 34 | 200 | 30
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 35 | 160 | 88
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 37 | 100 | 20
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 38 | 100 | 74.026
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 39 | 160 | 158.6159
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 97 | 160 | 88
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 89 | 100 | 50
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 84 | 250 | 113
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 115 | 100 | 110
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 100 | 50
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 160 | 60
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 90
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 40 | 250 | 75
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 41 | 160 | 24
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 42 | 250 | 88
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 43 | 315 | 150
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 44 | 250 | 200
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 46 | 250 | 35
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 47 | 100 | 74.5152
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 48 | 100 | 76.044
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 49 | 400 | 280
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 50 | 100 | 20
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 77 | 160 | 136
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 78 | 160 | 40
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 95 | 160 | 64
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 96 | 156 | 133
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 98 | 160 | 40
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 99 | 630 | 500
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 101 | 100 | 20
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 118 | 100 | 20
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 64 | 250 | 88
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 87 | 100 | 65
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 90 | 160 | 56
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 95а | 250 | 188
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 160 | 32
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 23 | 250 | 38
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 51 | 250 | 88
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 52 | 250 | 150
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 53 | 250 | 150
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 54 | 250 | 100
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 55 | 160 | 80
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 56 | 100 | 25
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 57 | 250 | 75
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 59 | 160 | 128
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 66 | 250 | 188
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 72 | 250 | 53
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 73 | 630 | 300
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 75 | 100 | 66.759
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 76 | 250 | 180
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 100 | 630 | 500
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 160 | 100
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 83 | 250 | 50
с. Кенес | Иртышский район | Иртышский РЭС | 106 | 160 | 110
с. Ынтымак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 109 | 160 | 60
с. Караоткель | Иртышский район | Иртышский РЭС | 110 | 160 | 50
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 160 | 70
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 250 | 200
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 250 | 163
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 100 | 30
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 160 | 144
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 250 | 225
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 60 | 36
с. Тогызак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 88 | 100 | 65
с. Тогызак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 93 | 250 | 188
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 40 | 160 | 100
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 70 | 400 | 300
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 72 | 160 | 88
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 74 | 250 | 130
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 75 | 250 | 200
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 76 | 100 | 45
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 77 | 400 | 90
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 69 | 400 | 350
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 71 | 400 | 350
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 73 | 250 | 200
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 78 | 400 | 300
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 120 | 400 | 200
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 121 | 630 | 500
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 28 | 100 | 40
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 89 | 100 | 20
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 98 | 100 | 45
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 79 | 630 | 520
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 75
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 250 | 180
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 250 | 220
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 160 | 120
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 250 | 116.3194
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 100 | 90
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 60
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 160 | 100
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 160 | 100
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 160 | 50
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 160 | 100
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 250 | 230
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 250 | 230
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 250 | 200
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 100 | 70
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 250 | 220
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 100 | 70
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 100 | 90
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 80
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 100 | 80
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 100 | 45
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 60
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 60 | 20
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 400 | 350
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 400 | 400
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 400 | 350
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 400 | 340
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 100
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 400 | 350
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 160 | 60
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 160 | 100
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 160 | 120
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 160 | 130
с. Бескепе | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 63 | 40
с. Бескепе | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 100 | 90
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 100 | 50
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 100 | 60
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 160 | 90
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 60 | 27
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 60
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 100 | 80
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 60 | 40
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 60 | 30
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 31 | 100 | 60
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 250 | 160
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 160 | 120
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 50 | 28
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 250 | 230
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 60 | 60
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 400 | 370
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 100 | 90
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 60 | 57.8947
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 250 | 220
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 160 | 120
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 250 | 150
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 100 | 35
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 250 | 220
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 100 | 80
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 80
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 400 | 370
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 160 | 100
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 250 | 200
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 60 | 40
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 160 | 100
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 100 | 70
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 400 | 350
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 40
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 100 | 25
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 100 | 35
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 630 | 550
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 160 | 60
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 63 | 50
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 160 | 100
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 44 | 100 | 45
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 30 | 160 | 50
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 34 | 60 | 30
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 100 | 60
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 100 | 70
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 50
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 140
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 160 | 110
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 160 | 30
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 400 | 360
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 27 | 250 | 200
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 33 | 50 | 35
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 42 | 160 | 90
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 160 | 60
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 160 | 50
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 250 | 180
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 100 | 80
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 100 | 40
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 100 | 30
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 400 | 360
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 250 | 150
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 180 | 140
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 100 | 30
с. Караогаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 23 | 160 | 40
с. Караогаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 24 | 160 | 20
с. Караогаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 29 | 250 | 220
с. Степное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 38 | 160 | 70
с. Степное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 40 | 60 | 50
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 50
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 160 | 30
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 160 | 110
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 63 | 44
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 100 | 96.1219
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 95.2909
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 100 | 55
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 160 | 110
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 49 | 100 | 25
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 44 | 160 | 136
с. Ульгули | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 100 | 70
с. Ульгули | Иртышский район | Иртышский РЭС | 24 | 100 | 90
с. Костомар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 60 | 27
с. Шабурат | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 160 | 150
с. Шабурат | Иртышский район | Иртышский РЭС | 31 | 250 | 240
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 250 | 230
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 100 | 45
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 250 | 125
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 50 | 35
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 250 | 180
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 250 | 170
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 180 | 140
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 250 | 110
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 160 | 96
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 250 | 195
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 250 | 200
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 40 | 30
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 100 | 70
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 40
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 100 | 70
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 21 | 160 | 160
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 160 | 130
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 160 | 140
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 100 | 80
с. Аккуаткан | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 100 | 80
с. Горностаевка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 160 | 140
с. Тобелес | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 160 | 150
с. Тобелес | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 160 | 130
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 40 | 36
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 250 | 230
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 250 | 100
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 250 | 180
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 160 | 40
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 100 | 68
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 21 | 160 | 150
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 250 | 230
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 250 | 170
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 24 | 100 | 75
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 23 | 160 | 150
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 160 | 110
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 160 | 140
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 250 | 200
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 63 | 25
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 250 | 230
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 250 | 50
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 250 | 125
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 60 | 60
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 160 | 125
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 400 | 22
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 100 | 62
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 60 | 50
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 250 | 100
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 250 | 160
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 160 | 80
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 250 | 230
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 250 | 120
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 400 | 380
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 630 | 600
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 160 | 140
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 140
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 60 | 50
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 30 | 160 | 130
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 28 | 160 | 120
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 25 | 250 | 110
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 27 | 250 | 230
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 29 | 160 | 40
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 33 | 400 | 350
с. Баянаул | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 1 | 630 | 223.65
с. Баянаул | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 2 | 250 | 244.8097
с. Шонай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 3 | 250 | 163.4199
с. Шонай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 4 | 250 | 236.8421
с. Баянаул | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 8 | 160 | 124.6512
с. Баянаул | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 9х | 160 | 113.4884
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 177 | 160 | 152.4654
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 178 | 250 | 130.814
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 181 | 160 | 135.7576
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 182 | 100 | 82.6389
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 184 | 250 | 145.6044
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 186 | 160 | 126.5934
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 188 | 250 | 214.2432
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 189 | 160 | 156.16
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 191 | 160 | 148.64
с. Бирлик | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 199 | 250 | 206
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 200 | 250 | 155.25
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 201 | 250 | 242.75
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 202х | 160 | 158.0499
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 204 | 100 | 92.9
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 205х | 63 | 43.659
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 206 | 100 | 91.1
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 207 | 63 | 55.062
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 208х | 400 | 371.6
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 212 | 100 | 96.3
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 213х | 63 | 57.456
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 214х | 63 | 55.692
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 192х | 25 | 22.7
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 197 | 160 | 147.36
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 198х | 63 | 58.527
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 209 | 63 | 57.0818
с. Акмектеп | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 210 | 160 | 136.8
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 211 | 100 | 89.4
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 111х | 40 | 36
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 112 | 160 | 157.6
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 113х | 100 | 91.8
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 114х | 400 | 364
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 115 | 250 | 221.5
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 116х | 250 | 204.25
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 117х | 160 | 148.48
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 118 | 250 | 213.5
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 119х | 63 | 59.7301
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 120 | 63 | 55.0909
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 121х | 250 | 250
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 122х | 250 | 221.75
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 123х | 400 | 398.4
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 124х | 630 | 514.71
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 125х | 40 | 21.76
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 126х | 400 | 325.5411
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 127х | 400 | 368.0886
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 128х | 2x400 | 270
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 129х | 1000 | 856
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 130х | 1000 | 875
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 131х | 400 | 276
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 132х | 100 | 80.5
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 133х | 100 | 91.8
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 134х | 100 | 84
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 137 | 63 | 42.714
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 142 | 250 | 230
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 143х | 160 | 141.12
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 145х | 250 | 225.75
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 149х | 160 | 118.4
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 155х | 160 | 112
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 157х | 250 | 198.75
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 163х | 63 | 55
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 176х | 63 | 55
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 179х | 250 | 180
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 135 | 160 | 149.6731
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 136 | 100 | 84.7645
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 138 | 63 | 56.3455
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 139 | 160 | 127.04
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 140 | 250 | 210
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 141х | 63 | 56.7218
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 144 | 160 | 127.68
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 147 | 160 | 124
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 148х | 25 | 22.2
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 146х | 63 | 56.952
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 150х | 63 | 57.33
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 151х | 100 | 100
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 152х | 63 | 60.354
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 153х | 25 | 24.7
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 154х | 63 | 62.37
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 156 | 100 | 93
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 369 | 100 | 86.3
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 370 | 100 | 93.5
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 371 | 160 | 138.24
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 372 | 250 | 242.316
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 373 | 250 | 225.5
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 374 | 160 | 145.4626
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 375 | 160 | 147.2
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 376 | 250 | 222.75
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 379 | 63 | 59.661
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 380 | 100 | 90.5
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 382 | 63 | 59.85
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 385 | 40 | 38.64
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 386 | 40 | 36.12
с. Акши | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 388 | 250 | 233.5
с. Акши | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 391 | 100 | 91.7
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 392 | 63 | 62.8831
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 394 | 100 | 99.5833
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 396 | 40 | 38.9978
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 397 | 100 | 99.7802
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 311 | 160 | 158.7088
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 312 | 100 | 99.7802
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 313 | 63 | 61.5273
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 314 | 63 | 62.6815
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 315 | 160 | 156.044
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 317 | 100 | 93.2418
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 318 | 100 | 89.2208
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 320 | 63 | 55.05
с. Жанажол | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 321 | 250 | 234.9026
с. Жанажол | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 322 | 160 | 155.013
с. Жанажол | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 323 | 250 | 182.9986
с. Жанажол | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 324 | 250 | 190.1042
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 326 | 63 | 59.7802
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 327 | 63 | 58.3894
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 331 | 400 | 399.8268
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 332 | 63 | 50.225
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 334 | 40 | 37.7403
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 335 | 63 | 48.762
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 336 | 40 | 21
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 337 | 63 | 54
с. Тендык | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 343 | 160 | 158
с. Тендык | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 345 | 160 | 155
с. Тендык | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 346 | 160 | 158
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 400 | 63 | 63
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 401 | 63 | 62
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 402 | 250 | 239
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 403 | 40 | 40
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 404 | 40 | 38
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 405 | 100 | 77
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 407 | 160 | 160
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 408 | 400 | 399
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 409 | 100 | 42
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 412 | 250 | 210
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 413 | 160 | 115
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 414 | 250 | 200
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 415 | 250 | 159
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 416 | 40 | 29
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 417 | 63 | 48
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 418 | 63 | 52
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 420 | 25 | 24
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 421 | 63 | 59
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 422 | 100 | 92
с. Мурынтал | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 423 | 250 | 229
с. Мурынтал | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 424 | 100 | 95
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 425 | 40 | 38
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 427 | 100 | 96
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 428 | 100 | 95
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 431 | 250 | 201
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 432 | 100 | 100
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 433 | 160 | 160
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 436 | 40 | 40
Каратумарский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 437 | 100 | 86
Каратумарский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 438 | 63 | 62
Каратумарский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 440 | 63 | 61
с. Лекер | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 259 | 250 | 246
с. Лекер | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 261 | 160 | 157
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 262 | 100 | 93
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 263 | 160 | 152
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 264 | 100 | 100
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 265 | 40 | 25
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 266 | 40 | 38
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 267 | 40 | 40
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 268 | 40 | 40
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 218 | 63 | 56
с. 1 мая | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 219 | 100 | 81
с. 1 мая | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 221 | 40 | 40
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 222 | 63 | 63
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 223 | 40 | 40
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 224 | 40 | 40
с. Койтас | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 225 | 100 | 100
с. Сарт | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 226 | 100 | 35
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 227 | 63 | 62
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 228 | 63 | 62
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | коктас | 25 | 12
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 229 | 250 | 204
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 230 | 250 | 250
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 231 | 160 | 160
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 232 | 160 | 153
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 233 | 100 | 98
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 235 | 250 | 245
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 236 | 160 | 159
с. Шоман | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 240 | 250 | 161
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 241 | 63 | 53
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 242 | 63 | 57
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 243 | 63 | 51
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 244 | 63 | 52
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 245 | 40 | 35
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 246 | 63 | 55
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 247 | 63 | 56
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 248 | 63 | 63
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 249 | 40 | 40
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 250 | 40 | 40
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 251 | 40 | 40
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 252 | 40 | 40
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 253 | 40 | 27
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 254 | 40 | 33
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 255 | 40 | 40
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 256 | 40 | 40
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 270 | 160 | 139
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 273 | 63 | 54
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 274 | 100 | 88
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 275 | 63 | 61
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 276 | 63 | 63
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 277 | 100 | 94
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 278 | 160 | 151
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 279 | 63 | 63
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 281 | 100 | 100
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 283 | 40 | 36
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 284 | 250 | 249
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 285 | 100 | 95
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 286 | 250 | 235
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 287 | 250 | 249
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 288 | 250 | 250
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 289 | 100 | 68
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 290 | 250 | 210
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 282 | 63 | 62
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 292 | 63 | 62
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 293 | 40 | 37
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 294 | 25 | 17
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 295 | 25 | 25
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 296 | 63 | 63
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 297 | 100 | 100
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 298 | 100 | 97
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 299 | 63 | 62
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 300 | 63 | 52
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 301 | 25 | 22
с. Акши | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 302 | 160 | 131
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 303 | 40 | 35
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 304 | 100 | 100
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 305 | 40 | 35
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 308 | 100 | 99
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 348 | 160 | 160
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 354 | 250 | 248
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 355 | 250 | 243
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 357 | 100 | 99
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 358 | 250 | 248
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 360 | 63 | 62
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 361 | 40 | 40
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 362 | 40 | 39
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 363 | 40 | 40
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 365 | 160 | 158
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 367 | 100 | 99
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 44 | 160 | 149
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 46 | 400 | 393
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 1 | 630 | 617
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 11 | 400 | 392
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 35 | 250 | 239
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 18 | 37 | 36
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 21 | 100 | 93.7
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 24 | 250 | 190.8009
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 25 | 60 | 54.84
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 26 | 180 | 173.7
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 27 | 100 | 98.2
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 29 | 100 | 94.7368
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 30 | 160 | 152.48
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 250 | 237
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 400 | 395
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 44 | 250 | 88
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 160 | 107
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61 | 250 | 176
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 66 | 100 | 98
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 79 | 250 | 105
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 88 | 160 | 74
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 102 | 400 | 254
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 111 | 630 | 611
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 400 | 393
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 77 | 400 | 147
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 96 | 40 | 33
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 106 | 400 | 208
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 84 | 160 | 160
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 250 | 108
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 100 | 38
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 100 | 40
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 160 | 66
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 62
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 54 | 100 | 42
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 69 | 100 | 26
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 82 | 160 | 74
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 60 | 58
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 100 | 95
с.Жамбыл | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 100 | 72
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 45 | 250 | 183
с.Алексеевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 47 | 160 | 148
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 60 | 250 | 250
с.Спутник | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 65 | 100 | 95
с.Жамбыл | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 101 | 63 | 49
УЭС Спутник | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 105 | 100 | 72
с.Спутник | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 107 | 63 | 55
с.Спутник | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 112 | 160 | 155
с.Спутник | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 113 | 40 | 38
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 2х1000 | 1996
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 62 | 250 | 250
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 103 | 100 | 73
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 110 | 630 | 284
с.Сычевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 250 | 85
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 100 | 45
с.Ст.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 160 | 88
с.Сычевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 160 | 160
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 63 | 61
с.Сычевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 250 | 237
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 2х630 | 1260
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 400 | 348
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 630 | 524
с.Ст.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 100 | 50
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 51 | 250 | 242
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 57 | 100 | 99
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 58 | 160 | 150
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 64 | 25 | 18
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 67 | 25 | 25
с.Ст.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 73 | 160 | 94
с.Сычевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 75 | 1000 | 1000
с.Сычевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 104 | 100 | 66
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1,2 | 1000 | 1000
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 630 | 630
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 100 | 81
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 160 | 145
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 160 | 157
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 63 | 58
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 63 | 61
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 400 | 400
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 100 | 26
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 63 | 45
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 250 | 38
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 41 | 400 | 144
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 100 | 23
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 46 | 250 | 250
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 50 | 400 | 156
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 53 | 400 | 180
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 630 | 410
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 56 | 160 | 35
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 59 | 250 | 249
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 68 | 100 | 100
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 97 | 63 | 59
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 100 | 52
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 100 | 87
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 400 | 256
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 2х1000 | 1120
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 160 | 152
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 34 | 250 | 200
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 38 | 400 | 392
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 48 | 250 | 208
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49 | 25 | 25
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 93 | 180 | 180
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 100 | 160 | 112
с.Ст.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 109 | 630 | 598
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 630 | 628
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 100 | 100
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35 | 160 | 112
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 160 | 160
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 60 | 250 | 213
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 250 | 100
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 160 | 120
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 400 | 304
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 400 | 267
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 100 | 40
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 100 | 76
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 400 | 268
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 250 | 165
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 250 | 213
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 160 | 154
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 160 | 94
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 34 | 400 | 400
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 47 | 400 | 264
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49 | 160 | 77
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 64 | 400 | 300
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 67 | 400 | 96
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 96 | 160 | 109
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 107 | 100 | 95
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 113 | 160 | 122
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 114 | 100 | 48
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 125А | 250 | 170
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 400 | 356
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 250 | 110
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 109
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 250 | 145
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 160 | 122
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 2х250 | 420
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 25 | 20
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 100 | 92
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 62 | 250 | 150
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 73 | 100 | 79
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 76 | 100 | 76
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 106 | 100 | 64
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 100 | 61
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 250 | 245
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 250 | 240
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 40 | 29
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 100 | 100
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 57 | 160 | 38
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 65 | 160 | 148
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 66 | 400 | 224
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 75 | 160 | 152
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 100 | 100 | 63
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 102 | 160 | 139
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 630 | 630
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 160 | 159
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 250 | 198
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 250 | 183
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 100 | 69
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 74 | 100 | 55
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 81 | 100 | 100
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 100 | 100
с.Караголь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 100 | 58
с.Караголь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 100 | 77
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 131 | 100 | 100
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 400 | 96
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 63 | 250 | 250
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 100 | 55
с.Даниловка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 160 | 158
с.Максимовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 160 | 155
с.Максимовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 160 | 125
с.Даниловка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 160 | 118
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 40 | 40
с.Даниловка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 100 | 97
с.Максимовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 78 | 250 | 231
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 250 | 210
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 160 | 118
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 48 | 160 | 134
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49 | 250 | 250
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 250 | 118
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 100 | 59
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 250 | 218
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 54 | 160 | 142
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 250 | 160
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61 | 250 | 155
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61А | 400 | 248
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 63 | 160 | 109
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 160 | 157
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 100 | 91
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 100 | 75
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 112
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 160 | 134
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 250 | 148
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 100 | 77
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 160 | 160
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 250 | 188
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 250 | 198
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 250 | 205
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 100 | 89
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 400 | 364
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 100 | 70
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 160 | 94
с.Аккудук | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 250 | 150
с.Федотовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 100 | 100
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 250 | 95
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 100 | 100
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 41 | 250 | 150
с.Аккудук | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 250 | 238
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 400 | 361
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 250 | 235
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 160 | 118
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 250 | 249
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 100 | 66
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 630 | 586
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 250 | 205
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 400 | 300
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 400 | 384
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 43 | 250 | 243
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 57 | 250 | 250
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 160 | 112
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 160 | 61
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 160 | 150
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 100 | 30
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 100 | 68
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 250 | 215
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 160 | 158
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 100 | 68
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 160 | 141
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 400 | 288
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 160 | 77
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 100 | 49
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 56 | 160 | 139
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 37 | 400 | 258
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 39 | 63 | 50
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 81 | 160 | 62
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 82 | 100 | 27
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 83 | 250 | 180
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 155
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 160 | 120
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 160 | 128
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 630 | 239
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 250 | 250
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 71 | 400 | 400
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 400 | 400
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 200 | 178
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 400 | 32
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 160 | 21
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 34 | 160 | 58
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35 | 400 | 352
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 47 | 630 | 567
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 160 | 160
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 160 | 157
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 630 | 657
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 250 | 232
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 250 | 250
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 100 | 25.7
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 72 | 400 | 392
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 80 | 100 | 32
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 25 | 25
с.Шанды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 145
с.Шанды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 100 | 69
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 400 | 31.2
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 160 | 134
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 250 | 238
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 250 | 163
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 400 | 296
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 41 | 160 | 159
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 100 | 100 | 82
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 103 | 250 | 118
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 104 | 250 | 105
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 105 | 250 | 21.2
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 107 | 250 | 100
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 109 | 160 | 150
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 130 | 100 | 100
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 131 | 250 | 247
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 132 | 60 | 60
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 133 | 250 | 230
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 160 | 80
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 250 | 175
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 160
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 400 | 152
с.Заозерное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 59 | 100 | 61
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 63 | 160 | 120
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 64 | 100 | 95
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 95 | 250 | 185
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 100 | 58
с.Толубай | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 250 | 215
с.Демьяновка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 53 | 160 | 154
с.Коктюбе | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49 | 100 | 83
ЖД. Поселок | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 250 | 133
ЖД. Поселок | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 250 | 245
ЖД. Поселок | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 250 | 65
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 2х250 | 415
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 250 | 244
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 100 | 99
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 46 | 100 | 100
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 25 | 24
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 400 | 192
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 60 | 160 | 46
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 91 | 100 | 79
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 128 | 100 | 96
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 250 | 235
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 250 | 190
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 400 | 216
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 250 | 180
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 160 | 152
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 400 | 200
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 44 | 250 | 163
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 101 | 250 | 160
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 120 | 2х400 | 28
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 124 | 100 | 32
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 126 | 250 | 123
с.Безводное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 63 | 61
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 250 | 210
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 160 | 120
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 100 | 62
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 250 | 170
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 118
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 100 | 100
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 100 | 99
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 160 | 82
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 400 | 176
с.Каратогай | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 250 | 188
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 250 | 180
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 100 | 41
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35 | 63 | 60
с.Каратогай | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 100 | 92
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 160 | 112
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 56 | 630 | 378
с.Каратогай | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61 | 250 | 248
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 126 | 100 | 97
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 129 | 250 | 244
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 250 | 100
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 100 | 77
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 160 | 128
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 400 | 228
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 100 | 100
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 250 | 145
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 160 | 158
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 50 | 160 | 158
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 60 | 100 | 99
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 92 | 250 | 153
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 135 | 160 | 80
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 136 | 160 | 138
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 160 | 158
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 25 | 22
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 25 | 21
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 160 | 115
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 25 | 22
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 51 | 250 | 153
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 64 | 400 | 88
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 82 | 25 | 24
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 630 | 612
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 40 | 40
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 63 | 63
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 250 | 250
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 630 | 630
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 25 | 25
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 630 | 630
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 40 | 40
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 40 | 40
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 63 | 63
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 1000 | 975
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 63 | 63
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 250 | 235
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 400 | 140
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 100 | 84
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 78 | 100 | 100
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 85 | 100 | 67
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 87 | 60 | 60
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 100 | 400 | 360
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 103 | 160 | 77
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 111 | 250 | 205
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 250 | 228
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 250 | 183
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 80 | 400 | 232
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 96 | 250 | 180
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 118 | 100 | 65
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 120 | 400 | 192
с.Долгое | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 160 | 35
с.Байдалы | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 160 | 38
с.Байдалы | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 100 | 75
с.Байдалы | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 160 | 101
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 250 | 250
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 25 | 24
с.Подстепка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 630 | 630
с.Долгое | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 160 | 152
с.Подстепка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 630 | 624
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 1000 | 999
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 160 | 83
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 160 | 104
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 250 | 180
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 160 | 67
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 100 | 25
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 400 | 100
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 160 | 114
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 250 | 158
с.Подстепка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 109
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 160 | 131
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 250 | 103
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 50 | 100 | 20.8
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 160 | 139
с.Бирлик | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 160 | 136
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 250 | 250
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 160 | 158
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 250 | 250
с.Бирлик | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 100 | 68
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 25 | 19
с.Жертумсук | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 100 | 41
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 37 | 400 | 400
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 38 | 250 | 250
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 39 | 100 | 80
с.Бирлик | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 160 | 51
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 63 | 250 | 245
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 64 | 250 | 250
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 65 | 250 | 215
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 66 | 250 | 223
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 67 | 250 | 245
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 68 | 250 | 237
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 69 | 250 | 235
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 70 | 250 | 208
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 71 | 250 | 208
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 72 | 250 | 250
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 73 | 250 | 235
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 74 | 250 | 215
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 75 | 250 | 220
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 76 | 250 | 168
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 77 | 250 | 210
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 78 | 250 | 213
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 79 | 250 | 210
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 80 | 250 | 248
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 81 | 250 | 240
п.Шаукень | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 82 | 250 | 235
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 2х250 | 400
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 62 | 2х400 | 800
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 250 | 228
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 160 | 150
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 400 | 152
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 400 | 356
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 160 | 31
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 630 | 624
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 100 | 23.5
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 160 | 27.1
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 160 | 21
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35(1) | 1000 | 420
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35(2) | 630 | 630
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 44 | 2х250 | 325
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 100 | 70
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 100 | 93
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 250 | 250
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 160 | 93
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 180 | 162
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 100 | 75
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 34 | 160 | 115
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 160 | 160
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 38 | 250 | 250
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 39 | 400 | 400
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 48 | 63 | 44
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49 | 60 | 35
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 684 | 250 | 225
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 250 | 90
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 100 | 97
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 21.9
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 250 | 103
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 250 | 93
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 250 | 138
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 160 | 141
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 29
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 320 | 272
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 250 | 183
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 160 | 83
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 160 | 25.1
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 160 | 119
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 160 | 88
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 250 | 105
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 21.2
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 250 | 80
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 37 | 100 | 52
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 160 | 64
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 41 | 100 | 58
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 100 | 57
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 43 | 100 | 54
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 44 | 2х250 | 400
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 45 | 250 | 248
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 51 | 160 | 20.5
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 60 | 100 | 43
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 250 | 200
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4(1) | 400 | 176
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4(2) | 400 | 400
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 2х250 | 500
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 160 | 29
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 160 | 21.9
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 250 | 245
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 400 | 260
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 63 | 63
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 63 | 63
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 38 | 630 | 441
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 400 | 118
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 100 | 98
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 50 | 250 | 250
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 51 | 250 | 243
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 63 | 62
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 160 | 23.1
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 100 | 37
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 250 | 105
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 250 | 130
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 630 | 473
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 400 | 196
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 250 | 80
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 160 | 78
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 250 | 29.2
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 63 | 20.2
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 250 | 33
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 250 | 65
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 41 | 250 | 153
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 43 | 250 | 248
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 44 | 63 | 31
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49(1) | 2х250 | 450
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49(2) | 2х250 | 500
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 160 | 138
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 250 | 100
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 250 | 238
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 46 | 630 | 554
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 100 | 52
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 315 | 101
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 110
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 250 | 228
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 100 | 25
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 47 | 100 | 100
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 1000 | 800
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 53 | 1000 | 1000
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61 | 630 | 473
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32(1) | 2х1000 | 380
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32(2) | 2х1000 | 1380
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 250 | 138
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 34 | 250 | 178
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35 | 250 | 225
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | б/н | 630 | 441
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 160 | 154
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 100 | 92
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 387 | 2Х630 | 1260
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 555 | 630 | 599
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 585 | 160 | 160
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 678 | 40 | 27
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 698 | 160 | 122
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 721 | 180 | 153
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 722 | 63 | 39
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 726 | 400 | 392
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 751 | 63 | 37
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1А | 1000 | 980
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2А | 560 | 554
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 2х400 | 792
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 400 | 320
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 400 | 400
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 400 | 220
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 400 | 27.2
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 100 | 91
г.Павлодар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 40 | 39
г.Павлодар,Садоводство | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 63 | 55
г.Павлодар,Садоводство | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 63 | 54
г.Павлодар,Садоводство | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 100 | 91
г.Павлодар,Садоводство | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 160 | 146
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 100 | 98
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 160 | 120
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 400 | 380
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 160 | 128
Автодорога Павлодар-Омск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 63 | 60
Автодорога Павлодар-Омск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 63 | 60
Автодорога Павлодар-Омск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 63 | 58
Автодорога Павлодар-Омск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 63 | 59
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 400 | 352
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 157
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 160 | 155
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 160 | 158
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 1000 | 990
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 712 | 63 | 39
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 752 | 25 | 22
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | б/н | 630 | 627
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 250 | 170
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 122
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 160 | 147
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 133
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 100 | 86
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 100 | 50
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 100 | 21.5
с.Московка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 39 | 60 | 51
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 111 | 250 | 238
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 112 | 100 | 98
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 554 | 250 | 250
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 598 | 63 | 57
с.Коряковка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 613 | 250 | 180
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 667 | 630 | 630
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 688 | 20 | 16
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 716 | 40 | 23
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 720 | 63 | 55
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 724 | 400 | 332
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 725 | 250 | 148
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 727 | 630 | 561
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 728 | 100 | 97
с.Травянка | Успенский | Успенский РЭС | 77 | 100 | 89
с.Травянка | Успенский | Успенский РЭС | 23 | 100 | 70
с.Травянка | Успенский | Успенский РЭС | 22 | 100 | 55
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 51 | 100 | 80
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 48 | 160 | 15
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 21 | 160 | 60
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 20 | 100 | 50
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 19 | 160 | 30
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 65 | 100 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 58 | 160 | 25
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 45 | 100 | 15
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 39 | 100 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 37 | 160 | 100
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 32 | 100 | 60
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 30 | 100 | 30
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 26 | 250 | 120
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 89 | 100 | 45
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 79 | 160 | 25
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 59 | 250 | 55
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 31 | 250 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 160 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 400 | 120
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 12 | 250 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 11 | 100 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 9 | 250 | 135
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 57 | 250 | 150
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 43 | 250 | 65
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 41 | 160 | 20
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 160 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 100 | 65
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 88 | 100 | 60
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 70 | 160 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 200 | 70
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 100 | 70
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 69 | 160 | 65
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 68 | 250 | 120
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 62 | 100 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 60 | 250 | 140
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 160 | 85
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 250 | 125
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 92 | 100 | 50
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 87 | 63 | 20
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 80 | 63 | 25
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 78 | 100 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 64 | 250 | 120
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 42 | 250 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 36 | 100 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 29 | 160 | 30
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 17 | 250 | 20
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 16 | 160 | 40
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 13 | 100 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 160 | 110
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 29 | 100 | 30
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 27 | 250 | 120
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 160 | 60
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 160 | 65
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 100 | 70
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 80
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 63 | 40
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 100 | 40
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 63 | 60
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 30 | 160 | 120
с.Белоцерковка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 100 | 40
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 36а | 63 | 80
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 27 | 100 | 60
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 24 | 160 | 50
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 20 | 100 | 25
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 100 | 80
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 100 | 30
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 9 | 250 | 130
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 100 | 20
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 250 | 125
п.Радужное | Успенский | Успенский РЭС | 88 | 25 | 50
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 85 | 63 | 40
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 82 | 250 | 120
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 46 | 250 | 110
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 160 | 100
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 160 | 100
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 42 | 250 | 160
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | ТП-2 | 2*400 | 200
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 103 | 160 | 80
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 102 | 250 | 110
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 38 | 160 | 40
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 41 | 180 | 110
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 100 | 65
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 49 | 100 | 65
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 12 | 250 | 120
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 160 | 70
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 9 | 100 | 50
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 34 | 160 | 70
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 160 | 75
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 160 | 75
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 110
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 76 | 400 | 300
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 31 | 250 | 180
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 250 | 200
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 33 | 400 | 350
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 24 | 250 | 200
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 250 | 180
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 16 | 400 | 300
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 160 | 100
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 400 | 300
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 13 | 400 | 300
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 12 | 400 | 300
с.Темиряэево | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 100 | 70
с.Ольжовка | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 100 | 60
с.Ольжовка | Успенский | Успенский РЭС | 9 | 100 | 60
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 160 | 80
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 400 | 280
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 53 | 160 | 80
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 160 | 90
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 52 | 160 | 120
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 48 | 160 | 90
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 250 | 180
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 13 | 250 | 200
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 250 | 180
с. Екатеринославка | Успенский | Успенский РЭС | 17 | 100 | 80
с. Екатеринославка | Успенский | Успенский РЭС | 16 | 160 | 80
с. Екатеринославка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 100 | 70
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 160 | 70
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 7а | 160 | 110
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 160 | 120
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 160 | 110
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 120
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 160 | 80
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 250 | 180
с. Лоэовое | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 400 | 300
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 160 | 40
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 100 | 60
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 160 | 80
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 100 | 70
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 63 | 25
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 37 | 160 | 60
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 36 | 250 | 110
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 350 | 160
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 44 | 160 | 80
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 40 | 160 | 100
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 30 | 100 | 60
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 23 | 160 | 120
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 22 | 160 | 90
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 20 | 400 | 200
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 11 | 50 | 20
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 45 | 100 | 30
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 24 | 100 | 70
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 58 | 160 | 75
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 49 | 100 | 15
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 48 | 160 | 25
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 47 | 100 | 25
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 250 | 40
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 75
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 315 | 160
с.Павловка | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 100 | 15
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 160 | 20
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 23 | 250 | 70
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 61 | 250 | 20
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 22 | 250 | 25
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 21 | 250 | 40
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 20 | 160 | 70
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 100 | 30
с.Чистополь | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 250 | 170
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 91 | 100 | 60
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 65 | 160 | 120
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 54 | 400 | 300
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 53 | 250 | 190
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 27 | 250 | 190
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 60 | 30
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 11 | 250 | 200
с.Милорадовка | Успенский | Успенский РЭС | 19 | 100 | 60
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 46 | 250 | 40
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 44 | 160 | 30
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 43 | 63 | 15
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 42 | 160 | 40
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 41 | 400 | 80
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 36 | 400 | 70
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 34 | 630 | 200
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 32 | 250 | 40
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 31 | 160 | 60
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 30 | 250 | 70
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 19 | 100 | 20
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 630 | 30
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 66 | 400 | 30
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 160 | 40
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 22 | 63 | 19.1
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 51 | 160 | 40
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 47 | 160 | 50
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 29 | 100 | 20
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 160 | 60
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 160 | 80
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 160 | 20
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 100 | 55
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 57 | 250 | 80
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 35 | 60 | 20
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 52 | 400 | 80
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 25 | 100 | 40
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 24 | 100 | 40
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 23 | 100 | 20
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 160 | 40
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 100 | 60
с.Дмитриевка | Успенский | Успенский РЭС | 51 | 160 | 80
с.Дмитриевка | Успенский | Успенский РЭС | 41 | 100 | 40
с.Дмитриевка | Успенский | Успенский РЭС | 11 | 160 | 70
с.Дмитриевка | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 160 | 60
п.Журавлевка | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 100 | 20
с.Ульяновка | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 100 | 40
с.Ульяновка | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 160 | 40
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 48 | 250 | 224.04
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 49 | 400 | 295.01
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 129 | 100 | 80.36
Татьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15а | 100 | 84.98
Татьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 70 | 160 | 104.84
Татьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 16 | 160 | 157.94
Татьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 68 | 400 | 399.98
Татьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 16А | 250 | 250
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 160 | 140.3
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 46 | 160 | 142.31
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 160 | 137.59
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 160 | 144.59
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 71 | 400 | 399.91
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 113 | 100 | 89.3
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 62 | 160 | 131.27
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 102 | 630 | 555.75
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 105 | 160 | 136.24
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 111 | 160 | 145.47
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 58 | 250 | 202.42
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 64 | 250 | 220.46
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 250 | 183.55
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 47 | 160 | 134.33
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 80 | 400 | 355.47
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 23 | 250 | 175.33
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 160 | 160
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 76 | 160 | 159.63
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 98 | 63 | 59.7
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 160 | 127.27
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 100 | 87.06
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 20 | 100 | 65.72
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 108 | 100 | 65.6
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 400 | 297.75
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 28 | 100 | 33.06
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29а | 320 | 255.97
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29б | 400 | 365.78
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 30 | 160 | 89.62
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 119 | 250 | 192.67
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 79 | 400 | 380.21
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 88 | 100 | 67.08
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 103 | 100 | 72.93
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 250 | 212.28
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 27 | 250 | 193.57
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 31 | 400 | 356.12
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 32 | 400 | 317.15
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 44 | 250 | 219.24
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 50 | 30 | 30
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 53 | 250 | 207.89
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 73 | 250 | 186.32
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 78 | 250 | 234.43
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 160 | 156.7
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 160 | 51.79
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 34 | 160 | 115.56
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 37 | 400 | 323.94
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 250 | 218.03
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 54 | 60 | 48.37
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 55 | 250 | 171.82
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 56 | 160 | 103.41
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 77 | 160 | 111.66
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 90 | 250 | 226.2
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 91 | 160 | 113.34
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 92 | 250 | 188.37
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 100 | 250 | 189.2
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 101 | 160 | 133.22
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 107 | 400 | 400
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 115 | 250 | 172.78
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 116 | 250 | 237.53
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 120 | 160 | 110.22
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 122 | 100 | 88.2
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 120А | 250 | 194.66
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 250 | 210.44
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 67 | 160 | 131
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 36 | 400 | 340.07
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 74 | 100 | 96.6
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 118 | 63 | 62.56
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 128 | 100 | 100
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 133 | 100 | 96.11
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 134 | 315 | 315
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 135 | 160 | 157.6
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 136 | 250 | 246.88
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 137 | 250 | 247.51
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 139 | 100 | 99.4
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 114 | 250 | 248.41
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 630 | 547.69
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15 | 160 | 129.87
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 16 | 160 | 75.11
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 24 | 400 | 312.65
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 28 | 250 | 245.75
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 250 | 215.49
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 160 | 127.75
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 160 | 143.93
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 160 | 156.54
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 250 | 196.75
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 35 | 160 | 155.94
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 36 | 250 | 241.48
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 37 | 160 | 137.79
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 250 | 229.16
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 39 | 160 | 157.92
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 250 | 221.88
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 160 | 144.6
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 63 | 63
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 160 | 135.99
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 63 | 55.85
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 17 | 250 | 241.04
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 18 | 250 | 249.95
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 19 | 250 | 206.53
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 23 | 160 | 112.69
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 31 | 160 | 159.42
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 160 | 155.75
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 34 | 250 | 244.88
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 81 | 250 | 237.81
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 630 | 549.37
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 630 | 565.66
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 27 | 160 | 123.36
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 160 | 81.47
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 250 | 173.32
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 100 | 58.88
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 100 | 38.78
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 36 | 160 | 148.45
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 7 | 160 | 117.27
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 100 | 42.25
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 160 | 83.31
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 250 | 151.84
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 100 | 37.86
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 320 | 214.9
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15 | 250 | 232.68
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 23 | 250 | 202.19
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 100 | 37.63
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 30 | 160 | 127.66
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 31 | 250 | 177.48
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 100 | 64.19
Марьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15 | 160 | 109.18
п/л "Чайка" | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 18 | 100 | 59.81
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 34 | 160 | 88.4
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 160 | 20.26
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 160 | 62.3
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 400 | 372.28
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 160 | 63.45
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 630 | 472.96
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 160 | 98.55
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 250 | 204.96
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 63 | 39.9
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 35 | 100 | 49.18
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 160 | 101.1
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 39 | 100 | 46.87
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 31 | 250 | 177.48
Кулат | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 160 | 88.86
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 42 | 160 | 154.92
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 56 | 250 | 231.75
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 98 | 250 | 208.89
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 107 | 250 | 219.51
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 113 | 160 | 105.49
Аникино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 250 | 232.22
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 100 | 61.88
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 250 | 243.76
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 250 | 195.03
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 78 | 160 | 160
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 101 | 63 | 60.92
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 102 | 160 | 117.73
Сретенка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 7 | 250 | 241.45
Сретенка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 126 | 250 | 242.38
Сретенка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 127 | 100 | 100
Сретенка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 129 | 100 | 97.23
Сретенка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 130 | 100 | 96.77
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 400 | 292.37
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 250 | 233.14
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 100 | 54.72
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 400 | 361.2
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 71 | 250 | 223.21
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 77 | 100 | 93.53
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 100 | 47.56
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 250 | 217.2
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 28 | 250 | 217.9
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 55 | 63 | 40.36
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 91 | 250 | 219.74
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 146 | 250 | 205.42
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 148 | 160 | 160
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 149 | 63 | 63
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 150 | 400 | 400
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 151 | 250 | 250
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 152 | 250 | 250
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 153 | 100 | 100
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 154 | 250 | 250
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 106 | 100 | 67.59
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 63 | 63
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 160 | 156.77
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 118 | 160 | 145.45
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 122 | 250 | 222.75
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 157 | 400 | 400
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 92 | 63 | 63
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 400 | 222.39
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 27 | 250 | 244.69
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 100 | 71.82
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 30 | 400 | 382.68
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 72 | 250 | 243.99
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 75 | 100 | 82.67
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 59 | 63 | 43.36
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 131 | 100 | 100
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 84 | 160 | 105.49
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 83 | 160 | 160
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 69 | 250 | 174.24
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 50 | 63 | 121.5
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 49 | 100 | 55.65
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 48 | 160 | 113.57
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 47 | 560 | 552.84
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 46 | 160 | 72.65
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 45 | 320 | 320
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 100 | 100
Николаевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 45 | 100 | 94.91
Николаевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 100 | 98.38
Буректал | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 35 | 100 | 95.6
Буректал | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 100 | 88.19
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 160 | 154.46
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 100 | 79.17
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 100 | 93.52
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 7 | 100 | 78.47
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 49 | 100 | 87.27
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 160 | 143.38
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 48 | 100 | 86.11
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 100 | 93.52
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 36 | 100 | 97.92
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 37 | 63 | 50.99
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 39 | 100 | 93.29
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 60 | 54.46
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 100 | 93.52
Кургамыс | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 100 | 90.74
Кургамыс | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 100 | 91.67
Погран. пост | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 40 | 100 | 94.21
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 45 | 400 | 391.91
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 100 | 96.3
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 160 | 153.3
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 100 | 99.31
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 34 | 250 | 250
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 100 | 92.82
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 31 | 63 | 59.77
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 47 | 100 | 98.15
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 30 | 63 | 62.31
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 32 | 160 | 155.61
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 49 | 250 | 247
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 63 | 58.84
Маралды | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 100 | 89.35
Маралды | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 20 | 400 | 399.31
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 39 | 160 | 158.38
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 160 | 152.61
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 160 | 144.76
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 100 | 98.15
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 160 | 148.23
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 41 | 250 | 239.38
Коль-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 100 | 90.28
Коль-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 160 | 152.38
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 400 | 400
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 160 | 160
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 100 | 86.81
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 250 | 231.3
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 100 | 89.35
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 160 | 156.31
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 100 | 86.57
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 100 | 88.22
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 100 | 79.9
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 160 | 149.61
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 16 | 63 | 47.06
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 100 | 93.07
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 400 | 357.97
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 7 | 100 | 89.37
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 160 | 139.4
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 27 | 100 | 88.45
Чушкалы | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 18 | 63 | 46.37
Ближняя Бузулань | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 20 | 100 | 73.9
Первомайка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 63 | 60
Садык-Ащи | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 40 | 24.52
Садык-Ащи | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 24 | 40 | 25.1
Садык-Ащи | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 40 | 20.59
Садык-Ащи | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 40 | 35.38
Сугур | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 28 | 63 | 41.51
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 100 | 72.51
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 40 | 26.37
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 160 | 133.21
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 63 | 51.45
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 100 | 62.81
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 100 | 82.44
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 160 | 143.6
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 160 | 148.68
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 100 | 97.46
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 160 | 150.99
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 160 | 149.61
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 7 | 160 | 154.23
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 16 | 160 | 157.23
Есильбай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15 | 100 | 78.75
Есильбай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 100 | 76.9
Есильбай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 100 | 90.3
Есильбай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 100 | 92.15
Батабас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 160 | 145.91
Арбигень | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 100 | 70.43
Арбигень | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 100 | 77.82
Арбигень | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 35 | 63 | 54.22
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 18 | 160 | 150
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 20 | 250 | 245
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 28 | 100 | 91
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 70 | 100 | 90
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 73 | 100 | 92
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 76 | 160 | 154
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 133 | 160 | 27
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 75 | 250 | 229
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 68 | 250 | 244
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 67 | 160 | 152
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 66 | 100 | 80
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 30 | 160 | 152
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 28А | 40 | 19
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 16 | 160 | 152
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 15 | 100 | 85
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 14 | 63 | 51
с. Ямышево | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 2 | 100 | 78
с. Тлектес | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 28А | 100 | 29.8
с. Тлектес | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 61 | 100 | 90
с. Тлектес | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 14 | 100 | 88
с. Тлектес | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 50 | 40 | 37
с. Кызыл-Когам | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 63 | 250 | 31
с. Кызыл-Когам | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 65 | 100 | 93
с. Кызыл-Когам | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 64 | 40 | 32
с. Кызыл-Когам | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 62 | 250 | 246
с. Кызыл-Когам | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 11 | 160 | 151
с. Кызыл-Когам | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 73 | 400 | 32.5
с. Кызыл-Когам | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 48 | 100 | 89
с. Шамши | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 60 | 160 | 158
с. Шамши | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 6 | 100 | 92
с. Шамши | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 7 | 100 | 99
с. Шабар | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 59 | 63 | 62
с. Шабар | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 58 | 63 | 61
с. Шабар | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 57 | 100 | 93
с. Шабар | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 9 | 63 | 60
с. Шабар | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 8 | 160 | 146
Подхоз | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 72 | 250 | 240
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 36 | 400 | 388
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 56 | 100 | 98
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 66 | 63 | 62
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 40 | 100 | 95
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 5 | 100 | 94
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 2 | 160 | 154
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 31 | 100 | 75
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 54 | 160 | 140
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 4 | 160 | 142
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 3 | 100 | 90
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 53 | 160 | 151
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 47 | 400 | 373
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 41 | 160 | 149
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 18 | 100 | 99
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 1 | 160 | 151
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 55 | 160 | 149
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 16 | 100 | 97
с. Чёрное | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 42 | 100 | 90
с. Жанатан | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 9 | 100 | 88
с. Жанатан | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 11 | 160 | 147
с. Айтей | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 5 | 160 | 149
с. Айтей | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 4 | 160 | 148
с. Широкое | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 19 | 100 | 89
с. Широкое | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 119 | 100 | 82
с. Широкое | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 120 | 160 | 150
с. Жамбыл | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 28 | 100 | 92
с. Жамбыл | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 34 | 250 | 224
с. Жамбыл | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 30 | 160 | 132
с. Жамбыл | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 29 | 100 | 81
с. Жамбыл | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 27 | 160 | 152
с. Жамбыл | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 26 | 160 | 134
с. Жамбыл | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 25 | 160 | 140
с. Жамбыл | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 24 | 160 | 150
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 15 | 250 | 170
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 40 | 250 | 221
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 23 | 400 | 296
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 98 | 400 | 312
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 81 | 100 | 82
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 62 | 2х400 | 338
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 148 | 250 | 140
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 59 | 250 | 192
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 71 | 250 | 139
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 113 | 160 | 118
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 153 | 160 | 115
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 31 | 160 | 128
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 48 | 160 | 120
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 24 | 160 | 119
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 14 | 250 | 212
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 151 | 25 | 18
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 142 | 63 | 29
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 133 | 160 | 151
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 116 | 2х100 | 160
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 104 | 160 | 94
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 102 | 250 | 161
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 83 | 160 | 96
с. Бескарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 125 | 100 | 86
с. Бескарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 131 | 160 | 130
с. Бескарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 130 | 250 | 210
с. Бескарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 128 | 100 | 64
с. Бескарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 127 | 80 | 53
с. Бескарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 120 | 100 | 93
с. Бескарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 22 | 250 | 242
с. Бескарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 36 | 160 | 29.7
с. Бескарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 35 | 100 | 25
с. Бескарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 26 | 160 | 156
с. Бескарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 17 | 250 | 233
с. Подпуск | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 53 | 63 | 62
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 114 | 100 | 77
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 88 | 2х400 | 368
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 70 | 100 | 56
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 105 | 160 | 107
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 77 | 160 | 123
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 58 | 250 | 177
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 136 | 160 | 112
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 149 | 100 | 52
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 146 | 250 | 219
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 106 | 100 | 76
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 108 | 100 | 87
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 52 | 100 | 70
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 44 | 100 | 52
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 43 | 250 | 216
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 41 | 160 | 130
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 39 | 63 | 50
с. Акку | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 16 | 100 | 46
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 27 | 100 | 82
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 26 | 160 | 146
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 28 | 160 | 139
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 15 | 40 | 25
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 8 | 100 | 84
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 7 | 160 | 149
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 6 | 250 | 236
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 4 | 100 | 93
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 2 | 250 | 222
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 17 | 100 | 23
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 20 | 100 | 91
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 39 | 100 | 81
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 3 | 100 | 85
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 40 | 100 | 46
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 30 | 100 | 227
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 34 | 63 | 38
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 27 | 100 | 62
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 26 | 160 | 96
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 28 | 160 | 94
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 15 | 40 | 248
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 8 | 100 | 61
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 7 | 160 | 62
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 6 | 250 | 61
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 4 | 100 | 83
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 2 | 250 | 146
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 38 | 100 | 139
c. Шарбакты | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 36 | 160 | 25
с. Тос-Агаш | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 16 | 100 | 46
с. Тос-Агаш | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 11 | 63 | 227
с. Тос-Агаш | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 10 | 250 | 38
с. Ойнак | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 9 | 63 | 62
п. Нурбай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 14 | 63 | 62
п. Жузкарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 13 | 63 | 61
с. Казы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 14 | 40 | 37
с. Казы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 33 | 100 | 93
с. Казы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 30 | 100 | 92
с. Казы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 23 | 100 | 98
с. Казы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 16 | 100 | 93
с. Казы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 17 | 100 | 93
с. Казы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 15 | 63 | 61
с. Казы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 13 | 100 | 98
с. Казы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 7 | 250 | 239
с. Казы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 6 | 250 | 238
с. Казы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 5 | 160 | 153
с. Казы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 4 | 160 | 155
с. Казы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 1 | 100 | 95
с. Малыбай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 11 | 63 | 62
с. Малыбай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 8 | 160 | 157
с. Малыбай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 3 | 160 | 243
с. Малыбай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 2 | 250 | 239
с. Малыбай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 9 | 160 | 155
с. Джабаглы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 7 | 160 | 152
с. Джабаглы | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 6 | 160 | 151
с. Казантай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 3 | 160 | 151
с. Казантай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 4 | 100 | 95
с. Казантай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 2 | 63 | 59
с. Казантай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 1 | 60 | 53
с. Баймульдино | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 28 | 160 | 159
с. Баймульдино | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 5 | 250 | 243
с. Баймульдино | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 4 | 100 | 90
с. Баймульдино | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 32 | 63 | 49
с. Теренколь | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 16 | 250 | 240
с. Такир | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 23 | 100 | 92
с. Такир | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 13 | 160 | 140
с. Такир | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 12 | 63 | 52
с. Мергалым | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 35 | 160 | 153
с. Мергалым | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 28 | 100 | 73
с. Мергалым | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 25 | 100 | 93
с. Мергалым | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 22 | 2х400 | 356
с. Мергалым | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 1 | 160 | 138
п. Шака | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 32 | 160 | 136
п. Шака | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 30 | 160 | 134
п. Шака | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 9 | 63 | 62
п. Пятилетка | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 18 | 20 | 19
п. Шака | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 17 | 250 | 243
п. Шака | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 16 | 250 | 223
п. Шака | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 15 | 630 | 581
п. Шака | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 14 | 400 | 365
п. Актумсук | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 12 | 40 | 39
с. Майкарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 13 | 100 | 98
с. Майкарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 23 | 25 | 15
с. Майкарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 11 | 250 | 223
с. Майкарагай | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 8 | 160 | 125
с. Баимбет | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 7 | 250 | 239
с. Шоктал | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 6 | 250 | 238
с. Шоктал | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 5 | 160 | 137
с. Орловка | Лебяжинский | Лебяжинский РЭС | 4 | 63 | 49
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 51 | 100 | 75
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 64 | 63 | 55
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 75 | 250 | 200
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 47 | 100 | 85
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 52 | 100 | 70
с.Комаровка | Железинский | Железинский РЭС | 82 | 100 | 50
с.Комаровка | Железинский | Железинский РЭС | 45 | 100 | 80
с.Комаровка | Железинский | Железинский РЭС | 44 | 100 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 29 | 100 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 100 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 42 | 250 | 125
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 56 | 100 | 40
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 21 | 160 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 250 | 125
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 28 | 250 | 90
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 41 | 100 | 15
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 40 | 250 | 150
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 55 | 250 | 200
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 70 | 100 | 40
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 60 | 250 | 29.3
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 61 | 100 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 76 | 100 | 28.6
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 79 | 250 | 15
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 80 | 250 | 250
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 81 | 250 | 200
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 85 | 100 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 19 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 250 | 150
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 20 | 160 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 250 | 29.4
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 22 | 250 | 240
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 23 | 250 | 125
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 26 | 100 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 34 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 38 | 250 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 53 | 160 | 31.5
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 250 | 20
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 250 | 40
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 250 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 250 | 31.2
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 250 | 35
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 30 | 250 | 30
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 35 | 160 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 250 | 29.3
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 54 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 59 | 100 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 62 | 40 | 18
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 67 | 250 | 26
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 250 | 20
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 250 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 74 | 250 | 150
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 250 | 150
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 84 | 160 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 250 | 200
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 72 | 63 | 30
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 77 | 160 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 83 | 160 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 78 | 100 | 45
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 160 | 55
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 39 | 63 | 35
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 68 | 100 | 25
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 160 | 85
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 100 | 45
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 27 | 63 | 25
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 36 | 63 | 25
с.Маркатай | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 150
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 250 | 90
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 63 | 30
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 160 | 125
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 100 | 75
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 250 | 150
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 250 | 200
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 160 | 125
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 63 | 40
с.Моисеевка | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 100 | 50
с.Моисеевка | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 100 | 80
с.Моисеевка | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 100 | 45
с.Пятирыжск | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 100 | 65
с.Пятирыжск | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 100 | 75
с.Пятирыжск | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 160 | 115
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 63 | 30
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 160 | 80
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 63 | 25
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 100 | 80
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 160 | 125
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 100 | 50
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 35 | 100 | 100
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 32 | 160 | 45
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 100 | 35
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 100 | 45
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 63 | 21
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 36 | 250 | 125
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 46 | 400 | 350
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 41 | 100 | 50
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 42 | 63 | 23
с.Абай | Железинский | Железинский РЭС | 45 | 100 | 50
с.Степное | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 100 | 90
с.Кузьмино | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 100 | 80
с.Кузьмино | Железинский | Железинский РЭС | 19 | 100 | 75
с.Кузьмино | Железинский | Железинский РЭС | 27 | 63 | 50
с.Кузьмино | Железинский | Железинский РЭС | 40 | 63 | 35
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 100 | 90
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 100 | 50
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 100 | 35
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 160 | 45
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 250 | 50
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 250 | 185
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 100 | 25
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 100 | 90
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 160 | 50
с.Урлютюб | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 100 | 60
с.Груздевка | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 63 | 15
с.Большевик | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 160 | 125
с.Большевик | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 160 | 160
с.Большевик | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 40 | 30
с.Раздельное | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 100 | 90
с.Раздельное | Железинский | Железинский РЭС | 21 | 160 | 145
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 250 | 210
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 160 | 100
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 100 | 100
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 24 | 100 | 100
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 26 | 160 | 135
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 34 | 160 | 90
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 160 | 110
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 30 | 160 | 95
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 63 | 30
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 160 | 105
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 250 | 100
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 250 | 155
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 21 | 250 | 165
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 100 | 100
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 39 | 160 | 160
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 40 | 250 | 205
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 400 | 350
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 21 | 63 | 45
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 100 | 25
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 54 | 100 | 75
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 160 | 125
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 63 | 55
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 35 | 250 | 200
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 160 | 125
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 250 | 225
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 56 | 100 | 90
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 24 | 100 | 90
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 32 | 63 | 50
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 160 | 95
с.Обозное | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 100 | 70
с.Октябрьское | Железинский | Железинский РЭС | 23 | 63 | 45
с.Крупское | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 100 | 50
с.Крупское | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 160 | 135
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 250 | 235
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 100 | 65
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 160 | 105
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 100 | 55
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 120
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 100 | 85
с.Ескара | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 100 | 75
с.Ескара | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 100 | 60
с.Ескара | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 100 | 90
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 24 | 100 | 85
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 250 | 200
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 63 | 25
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 63 | 30
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 33 | 100 | 85
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 250 | 205
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 100 | 85
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 250 | 235
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 100 | 85
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 160 | 100
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 100 | 35
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 36 | 250 | 210
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 100 | 85
с.Жанабет | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 100 | 90
с.Екишок | Железинский | Железинский РЭС | 29 | 100 | 90
с.Екишок | Железинский | Железинский РЭС | 30 | 100 | 85
с.Жамбул | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 100 | 90
с.Озерное | Железинский | Железинский РЭС | 28 | 160 | 150
с.Озерное | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 100 | 90
с.Озерное | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 100 | 95
с.Озерное | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 250 | 210
с.Благодатное | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 100 | 95
с.Петропавловка | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 100 | 90
с.Петропавловка | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 160 | 140
с.Петропавловка | Железинский | Железинский РЭС | 52 | 63 | 40
с.Петропавловка | Железинский | Железинский РЭС | 51 | 40 | 15
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 250 | 250
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 11а | 250 | 240
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 100 | 85
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 100 | 90
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 250 | 235
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 160 | 150
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 53 | 100 | 50
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 160 | 110
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 160 | 110
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 27 | 100 | 65
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 20 | 160 | 135
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 22 | 160 | 125
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 23 | 100 | 80
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 24 | 63 | 35
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 100 | 80
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 100 | 100
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 32 | 160 | 160
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 34 | 160 | 125
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 29 | 100 | 80
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 35 | 100 | 50
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 37 | 250 | 225
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 39 | 63 | 40
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 46 | 160 | 135
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 58 | 160 | 160
с.Мынкуль | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 250 | 220
с.Жолтаптык | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 145
с.Жолтаптык | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 63 | 45
с.Красновка | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 160 | 130
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 63 | 23
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 100 | 50
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 60
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 63 | 25
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 160 | 125
с.Славяновка | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 160 | 160
с.Славяновка | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 160 | 145
с.Жанаберлык | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 100 | 80
с.Дюсеке | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 160 | 115
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 40 | 20
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 160 | 115
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 63 | 22.5
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 160 | 125
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 160 | 145
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 40 | 20
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 160 | 130
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | ТП 1 | 250 | 229
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 3 | 250 | 222
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 4 | 250 | 205
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 5 | 160 | 103
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 100 | 74
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 9 | 100 | 77
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 40 | 160 | 117
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 42 | 100 | 74
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 49 | 160 | 124
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 61 | 160 | 125
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 65 | 400 | 396
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 68 | 160 | 148
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 79 | 250 | 232
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 80 | 250 | 246
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 89 | 100 | 56
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 92 | 400 | 391
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 94 | 100 | 86
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 34 | 100 | 82
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 104 | 160 | 149
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 90 | 160 | 150
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 39 | 250 | 218
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 74 | 160 | 151
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 75 | 100 | 73
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 35 | 60 | 22.1
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 87 | 100 | 95
с.Юбилейное | Качирский | Качирский РЭС | 98 | 63 | 36
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 31 | 160 | 110
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 41 | 250 | 229
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 62 | 400 | 395
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 66 | 100 | 66
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 69 | 100 | 56
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 77 | 250 | 232
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 93 | 160 | 142
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 95 | 160 | 118
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 99 | 100 | 88
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 25 | 160 | 108
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 26 | 160 | 143
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 27 | 100 | 52
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 28 | 100 | 56
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 32 | 60 | 27
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 33 | 160 | 154
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 47 | 100 | 84
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 86 | 160 | 121
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 91 | 60 | 22.2
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 10 | 250 | 221
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 11 | 160 | 128
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 12 | 60 | 35
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 13 | 160 | 137
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 100 | 42
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 250 | 213
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 17 | 250 | 221
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 250 | 163
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 250 | 215
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 20 | 100 | 68
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 36 | 100 | 90
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 38 | 160 | 143
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 43 | 100 | 43
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 50 | 100 | 67
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 51 | 100 | 29
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 52 | 250 | 241
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 55 | 100 | 76
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 60 | 160 | 135
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 63 | 100 | 59
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 85 | 63 | 36
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 97 | 100 | 32
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 100 | 100 | 66
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 58 | 100 | 74
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 59 | 160 | 144
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 82 | 100 | 38
с.Качиры | Качирский | Качирский РЭС | 88 | 60 | 22
ЧП Бастыкпаев | Качирский | Качирский РЭС | 21 | 60 | 41
с.Инталы быт | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 60 | 25
с.Инталы быт | Качирский | Качирский РЭС | 23 | 160 | 130
Насосная Бастыкпаева | Качирский | Качирский РЭС | 84 | 400 | 393
с.Жас-Кайрат | Качирский | Качирский РЭС | 1 | 160 | 142
с.Жас-Кайрат | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 100 | 84
с.Жас-Кайрат | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 100 | 76
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 5 | 100 | 63
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 6 | 100 | 81
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 100 | 50
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 29 | 250 | 231
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 30 | 160 | 137
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 3 | 100 | 66
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 160+560 | 117+548
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 4 | 250 | 235
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 32 | 400 | 378
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 3а | 250 | 238
с.Осьмерыжск | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 160 | 126
с.Луговое | Качирский | Качирский РЭС | 10 | 63 | 57
с.Луговое | Качирский | Качирский РЭС | 11 | 160 | 134
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 12 | 160 | 157
с.Осьмерыжск | Качирский | Качирский РЭС | 13 | 400 | 382
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 17 | 100 | 50
с.Осьмерыжск | Качирский | Качирский РЭС | 23 | 250 | 242
с.Береговое | Качирский | Качирский РЭС | 33 | 100 | 57
с.Карасук | Качирский | Качирский РЭС | 7 | 160 | 133
с.Карасук | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 250 | 245
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 9 | 100 | 63
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 77 | 250 | 231
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 72 | 400 | 382
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 100 | 74
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 60 | 45
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 16 | 100 | 83
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 17 | 60 | 36
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 100 | 76
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 250 | 236
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 20 | 160 | 136
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 21 | 160 | 151
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 100 | 72
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 24 | 100 | 94
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 25 | 160 | 92
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 78 | 400 | 392
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 43 | 60 | 18
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 45 | 100 | 68
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 48 | 60 | 31
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 50 | 250 | 235
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 52 | 160 | 137
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 55 | 250 | 233
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 73 | 160 | 156
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 74 | 63 | 36
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 83 | 400 | 397
с.Байгунус | Качирский | Качирский РЭС | 84 | 60 | 52
с.Кызылтан | Качирский | Качирский РЭС | 40 | 63 | 56
с.Кызылтан | Качирский | Качирский РЭС | 53 | 160 | 134
с.Кызылтан | Качирский | Качирский РЭС | 57 | 100 | 71
с.Кызылтан | Качирский | Качирский РЭС | 59 | 100 | 72
с.Тлеубай | Качирский | Качирский РЭС | 62 | 100 | 64
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 65 | 250 | 215
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 66 | 250 | 215
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 67 | 400 | 375
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 68 | 160 | 82
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 69 | 730 | 722
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 29 | 160 | 136
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 30 | 160 | 129
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 31 | 60 | 21
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 32 | 100 | 67
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 33 | 160 | 148
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 34 | 100 | 76
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 35 | 160 | 137
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 36 | 160 | 145
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 38 | 160 | 139
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 49 | 100 | 80
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 85 | 100 | 27
с.Песчаное | Качирский | Качирский РЭС | 76 | 160 | 78
с.Тихомировка | Качирский | Качирский РЭС | 13 | 160 | 154
с.Новоспасовка | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 60 | 35
с.Новоспасовка | Качирский | Качирский РЭС | 30 | 100 | 75
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 9(3) | 250 | 217
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 11(5) | 63 | 55
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 20(6) | 160 | 127
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 100 | 21
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 26 | 160 | 117
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 21(24) | 160 | 146
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 27 | 250 | 230
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 31 | 100 | 91
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 60 | 51
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 28(7) | 100 | 67
с.Зеленая роща | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 160 | 153
с.Зеленая роща | Качирский | Качирский РЭС | 23 | 100 | 95
с.Зеленая роща | Качирский | Качирский РЭС | 25 | 100 | 71
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 25 | 16
с.Октябрьское | Качирский | Качирский РЭС | 16 | 2*250 | 192
с.Боброво | Качирский | Качирский РЭС | 1 | 100 | 95
с.Жанабет | Качирский | Качирский РЭС | 6 | 160 | 140
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 7 | 100 | 89
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 250 | 237
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 400 | 393
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 250 | 234
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 17 | 160 | 137
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 12 | 160 | 136
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 100 | 69
с.Жанабет | Качирский | Качирский РЭС | 16 | 63 | 46
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 10 | 63 | 38
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 21 | 63 | 31
с.Бобровка | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 250 | 241
с.Лесное | Качирский | Качирский РЭС | 6 | 100 | 90
с.Мотогул | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 160 | 151
с.Первомайск | Качирский | Качирский РЭС | 10 | 160 | 98
с.Первомайск | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 100 | 46
с.Первомайск | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 160 | 116
с.Первомайск | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 100 | 68
с.Ярославка | Качирский | Качирский РЭС | 35 | 160 | 155
с.Ярославка | Качирский | Качирский РЭС | 36 | 250 | 244
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 37 | 250 | 249
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 38 | 160 | 155
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 40 | 100 | 83
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 41 | 100 | 90
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 43 | 160 | 153
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 44 | 400 | 399
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 61 | 250 | 245
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 71 | 160 | 148
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 58 | 160 | 153
с.Каратал | Качирский | Качирский РЭС | 67 | 160 | 154
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 57 | 160 | 155
с.Калиновка | Качирский | Качирский РЭС | 60 | 250 | 241
с.Воронцовка | Качирский | Качирский РЭС | 46 | 160 | 151
с.Воронцовка | Качирский | Качирский РЭС | 56 | 100 | 86
с.Благовещенка | Качирский | Качирский РЭС | 51 | 160 | 149
с.Благовещенка | Качирский | Качирский РЭС | 52 | 160 | 156
с.Благовещенка | Качирский | Качирский РЭС | 53 | 100 | 94
с.Благовещенка | Качирский | Качирский РЭС | 81 | 160 | 156
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 1 | 160 | 150
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 2 | 400 | 396
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 45 | 100 | 47
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 11 | 100 | 69
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 160 | 151
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 100 | 93
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 16 | 160 | 143
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 17 | 100 | 86
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 100 | 91
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 160 | 157
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 20 | 100 | 83
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 100 | 87
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 23 | 250 | 241
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 24 | 60 | 55
с.Федоровка | Качирский | Качирский РЭС | 10 | 250 | 247
с.Конторка | Качирский | Качирский РЭС | 28 | 30 | 27
с.Конторка | Качирский | Качирский РЭС | 29 | 100 | 97
с.Конторка | Качирский | Качирский РЭС | 30 | 100 | 94
с.Конторка | Качирский | Качирский РЭС | 33 | 60 | 60
с.Конторка | Качирский | Качирский РЭС | 72 | 63 | 61
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 60 | 31
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 630 | 615
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 16 | 100 | 67
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 17 | 100 | 68
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 160 | 143
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 60 | 37
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 20 | 630 | 627
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 24 | 160 | 153
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 26 | 100 | 67
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 29 | 100 | 61
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 35 | 250 | 232
с.Тегистик | Качирский | Качирский РЭС | 39 | 100 | 61
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 40 | 160 | 149
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 41 | 160 | 135
с.Трофимовка | Качирский | Качирский РЭС | 32 | 60 | 47
с.Тегистик | Качирский | Качирский РЭС | 1 | 250 | 226
с.Тегистик | Качирский | Качирский РЭС | 27 | 100 | 72
с.Жана-Курлус | Качирский | Качирский РЭС | 2 | 63 | 25
с.Жана-Курлус | Качирский | Качирский РЭС | 4 | 100 | 15
с.Жана-Курлус | Качирский | Качирский РЭС | 43 | 100 | 26
с.Покровка | Качирский | Качирский РЭС | 5 | 100 | 68
с.Покровка | Качирский | Качирский РЭС | 44 | 63 | 44
с.Покровка | Качирский | Качирский РЭС | 45 | 63 | 21
с.Сулу-Агач | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 63 | 54
с.Пахомовка | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 63 | 58
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 160 | 157
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 63 | 20
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 23 | 160 | 133
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 24 | 160 | 124
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 25 | 250 | 229
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 27 | 100 | 74
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 29 | 100 | 88
с.Березовка | Качирский | Качирский РЭС | 30 | 160 | 142
с.М-Березняк | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 250 | 240
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 1 | 250 | 240
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 5 | 250 | 246
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 6 | 100 | 77
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 12 | 63 | 36
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 21 | 100 | 92
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 22 | 100 | 83
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 36 | 100 | 93
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 37 | 250 | 243
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 40 | 250 | 241
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 47 | 63 | 54
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 52 | 160 | 144
с.Воскресенка | Качирский | Качирский РЭС | 3 | 60 | 54
с.Тимофеевка | Качирский | Качирский РЭС | 33 | 63 | 56
с.Тимофеевка | Качирский | Качирский РЭС | 38 | 160 | 156
с.Тимофеевка | Качирский | Качирский РЭС | 41 | 100 | 99
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 10 | 160 | 148
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 11 | 160 | 148
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 12 | 160 | 151
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 13 | 100 | 88
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 14 | 250 | 243
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 15 | 250 | 244
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 16 | 160 | 151
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 18 | 100 | 93
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 19 | 160 | 149
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 20 | 100 | 92
с.Львовка | Качирский | Качирский РЭС | 21 | 100 | 74
с.Фрументьевка, животноводство | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 400 | 399
с.Комунар | Качирский | Качирский РЭС | 9 | 160 | 148
с.Фрументьевка | Качирский | Качирский РЭС | 11 | 160 | 153
с.Фрументьевка | Качирский | Качирский РЭС | 16 | 400 | 399
с.Фрументьевка | Качирский | Качирский РЭС | 28 | 250 | 248
с.Комунар | Качирский | Качирский РЭС | 29 | 100 | 87
с.Фрументьевка | Качирский | Качирский РЭС | 30 | 160 | 155
с.Комунар | Качирский | Качирский РЭС | 38 | 160 | 159
с.Фрументьевка | Качирский | Качирский РЭС | 39 | 160 | 149
с.Фрументьевка | Качирский | Качирский РЭС | 43 | 160 | 147
с.Комунар | Качирский | Качирский РЭС | 53 | 60 | 47
с.Фрументьевка | Качирский | Качирский РЭС | 54 | 630 | 624
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 1 | 250 | 246
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 2 | 60 | 36
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 3 | 400 | 398
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 4 | 250 | 235
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 5 | 100 | 72
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 6 | 250 | 245
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 7 | 160 | 154
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 8 | 250 | 243
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 24 | 100 | 92
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 32 | 63 | 53
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 33 | 250 | 247
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС | 34 | 160 | 144
с.Ивановка | Качирский | Качирский РЭС |  | 100 | 67
Note on E838: SlotinaDE: 250 в общей было
Note on D849: SlotinaDE: 112
Note on D850: SlotinaDE: 111
Note on E888: SlotinaDE: в общей 160
Note on E903: SlotinaDE: 100
Note on D921: SlotinaDE: в общей 24
Note on D986: SlotinaDE: 19
Note on E986: SlotinaDE: 25

## Текущий дефицит - лето
Перечень закрытых центров питания по максимальным нагрузкам (2 квартал 2019г.) (текущий дефицит мощности)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит, МВА | Год ввода/реконструкции | Мероприятия | Источник финансирования | Планируемые сроки снятия ограничений
1 | ПС-110/10кВ Центральная городская | 25+25 | 0.6 | 1971/1972 | реконструкция подстанции с заменой силовых трансформаторов 2х40МВА | собственные средства | 2020г
2 | ПС-35/10кВ Северная городская | 16+16+6,3 | 3.463 | 1966/1966/ 1978 | строительство ПС 110/10кВ | собственные средства | 2021-2022гг.
3 | ПС-35/10кВ Южная городская | 16+16 | 0.99 | 1965/1970 | строительство ПС 110/10кВ | бюджет г.Павлодар | 2019г.
4 | ПС-110/10кВ Правобережная | 16+16 | 1.198 | 1979 | реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская" | бюджет г.Павлодар
5 | ПС-110/10 кВ Ермаковская | 10+10 | 0.5 | 1965 | реконструкция подстанции с заменой силовых трансформаторов 2х16МВА | собственные средства | 2020-2021гг.
6 | ПС-35/10кВ Моисеевка | 1 | 0.912 | 1967 | Установка возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). | Инвестиции Республики Казахстан | Ограничения могут быть сняты после ввода в эксплуатацию возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ).
7 | ПС-35/10кВ Береговая | 4 | 1.303 | 1977/1978
8 | ПС-35/10кВ Бобровка | 1,6+1,6 | 1.383 | 1971
9 | ПС-110/35/10 кВ Ермаковская ПТФ | 10+10 | 4.072 | 1975 | реконструкция подстанции с заменой силовых трансформаторов 2х16МВА | собственные средства | 2022г.
| Итого текущий дефицит |  | 14.421

## Ожидаемый дефицит
Перечень закрытых центров питания по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит, МВА | Год ввода/реконструкции | Мероприятия | Источник финансирования | Планируемые сроки снятия ограничений
1
Итого ожидаемый дефицит

## Текущий дефицит ЛЭП-35кВ
Перечень ЛЭП-35кВ с ограничением доступа для подключения потребителей (2 квартал 2019г.)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения, протяженность, км | Год ввода/реконструкции | Марка провода | Основание для ограничения | Примечание
1 | ВЛ 35 кВ № 51 «Качиры 2 – Бобровка» - 42,950 | 1965 | АС 50 | Снижение напряжения в конце ЛЭП на величину, превышающую нормально допустимое отклонение напряжения в соответствии с ГОСТ 13109-97. | Ограничения могут быть сняты после ввода в эксплуатацию возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ).
2 | ВЛ 35 кВ № 59 «Железинка 2 – Моисеевка» - 14,118 | 1984 | АС 50
3 | ВЛ 35 кВ № 59 «Моисеевка – Бобровка» - 25,992 | 1978 | АС 95
4 | ВЛ 35 кВ № Т 30 «Ермак Строительная – Евгеньевка – Путь Ильича» - 28,950 | 1971 | АС 70