## Итоговая
Расчёт пропускной способности Центров питания по итогам замера максимума нагрузки на декабрь 2024г.
[10 empty] | Таблица 1 | [8 empty] | Таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [7 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС-35/10кВ Успенка-2 | 2.5 | 0.87 |  |  | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | открыт |  | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | открыт
2 | ПС-110/35/10кВ Ковалевка | 6.3 | 1.22 |  |  | 1.22 | 0 | 6.615 | 5.395 | открыт |  | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 6.615 | 5.395 | открыт
3 | ПС-110/10кВ Белоцерковка | 2.5 | 0.17 |  |  | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | открыт |  | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | открыт
4 | ПС-35/10кВ Богатырь | 2.5 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | открыт |  | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | открыт
5 | ПС-35/10кВ Тимирязево | 2.5 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | открыт |  | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | открыт
6 | ПС-35/10кВ Лозовая | 1.6 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | открыт |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | открыт
7 | ПС-110/35/10кВ Сосновка-1 | 16 | 0.331 |  |  | 0.331 | 0 | 16.8 | 16.469 | открыт |  | 0.331 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 16.8 | 16.469 | открыт
8 | ПС-110/10кВ Орловка | 6.3 | 1.04 |  |  | 1.04 | 0 | 6.615 | 5.575 | открыт |  | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 6.615 | 5.575 | открыт
9 | ПС-35/10кВ Абая | 2.5 | 0.456 |  |  | 0.456 | 0 | 2.625 | 2.169 | открыт |  | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 2.625 | 2.169 | открыт
10 | ПС-110/35/10кВ Железинка-1 | 10 | 9.929 |  |  | 9.929 | 0 | 10.5 | 0.571 | открыт |  | 9.929 | 0 | 0 | 9.929 | 0 | 10.5 | 0.571 | открыт подключение доп.мощностей ограничено
11 | ПС-110/35/10кВ Прииртышская | 6.3 | 6.388 |  |  | 6.388 | 0 | 6.615 | 0.227 | открыт |  | 6.388 | 0 | 0 | 6.388 | 0 | 6.615 | 0.227 | открыт подключение доп.мощностей ограничено
12 | ПС-110/35/10кВ Веселая роща | 6.3 | 0.99 |  |  | 0.99 | 0 | 6.615 | 5.625 | открыт |  | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 6.615 | 5.625 | открыт
13 | ПС-110/10кВ Новокузьминка | 6.3 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 6.615 | 6.155 | открыт |  | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 6.615 | 6.155 | открыт
14 | ПС-35/10кВ Башмачное | 4 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 4.2 | 3.74 | подключение доп.мощностей ограничено в связи ограничением на ПС Приитрышская |  | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 4.2 | 3.74 | подключение доп.мощностей ограничено в связи ограничением на ПС Приитрышская
15 | ПС-110/10кВ Безводное | 2.5 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | открыт |  | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | открыт
16 | ПС-110/10кВ Церковное | 2.5 | 0.288 |  |  | 0.288 | 0 | 2.625 | 2.337 | открыт |  | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 2.625 | 2.337 | открыт
17 | ПС-35/10кВ Михайловка | 2.5 | 0.072 |  |  | 0.072 | 0 | 2.625 | 2.553 | открыт |  | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 2.625 | 2.553 | открыт
18 | ПС-110/10кВ Кара-Агаш | 2.5 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | открыт |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | открыт
19 | ПС-35/10кВ Жолтаптык | 1 | 0.154 |  |  | 0.154 | 0 | 1.05 | 0.896 | открыт |  | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 1.05 | 0.896 | открыт
20 | ПС-35/10кВ Моисеевка | 1 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0 | 1.05 | 0.97 | подключение доп.мощностей по ВЛ-35кВ закрыто; по сетям 10/0,4кВ не более 20кВт. |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1.05 | 0.97 | подключение доп.мощностей по ВЛ-35кВ закрыто; по сетям 10/0,4кВ не более 20кВт.
21 | ПС-35/10кВ Октябрьская | 2.5 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | открыт |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | открыт
22 | ПС-35/10кВ Береговая | 4 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | подключение доп.мощностей по ВЛ-35кВ закрыто; по сетям 10/0,4кВ не более 20кВт. |  | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | подключение доп.мощностей по ВЛ-35кВ закрыто; по сетям 10/0,4кВ не более 20кВт.
23 | ПС-35/10кВ Воскресенка | 2.5 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | открыт |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | открыт
24 | ПС-35/10кВ Березовка | 1 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 1.05 | 0.94 | открыт |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.05 | 0.94 | открыт
25 | ПС-35/10кВ Трофимовка | 1.6 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | открыт |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | открыт
26 | ПС-35/10кВ Фрументьевка | 1.6 | 0.04 |  |  | 0.04 | 0 | 1.68 | 1.64 | открыт |  | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.68 | 1.64 | открыт
27 | ПС-35/10кВ Лесная | 1.6 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | открыт |  | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | открыт
28 | ПС-110/10кВ Черное | 6.3 | 0.52 |  |  | 0.52 | 0 | 6.615 | 6.095 | открыт |  | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 6.615 | 6.095 | открыт
29 | ПС-35/10кВ Восточная | 1.8 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 1.89 | 1.69 | открыт |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.89 | 1.69 | открыт
30 | ПС-35/10кВ Малыбай | 1.6 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | открыт |  | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | открыт
31 | ПС-35/10кВ Казантай | 1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 1.05 | 0.95 | открыт |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.05 | 0.95 | открыт
32 | ПС-220/110/35/6 кВ НС№7 | 63 | 15.104 |  |  | 15.104 | 0 | 66.15 | 51.046 | открыт |  | 15.104 | 0 | 0 | 15.104 | 1 | 66.15 | 51.046 | открыт
33 | ПС-110/10 кВ Спартак | 6.3 | 5.571 |  |  | 5.571 | 0 | 6.615 | 1.044 | открыт |  | 5.571 | 0 | 0 | 5.571 | 2 | 6.615 | 1.044 | открыт
34 | ПС-110/35/10 кВ Северная | 6.3 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 6.615 | 6.255 | открыт |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 3 | 6.615 | 6.255 | открыт
35 | ПС-110/35/10 кВ Абая | 6.3 | 0.69 |  |  | 0.69 | 0 | 6.615 | 5.925 | открыт |  | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 4 | 6.615 | 5.925 | открыт
36 | ПС-35/6 кВ КДСМ | 3.2 | 2.728 |  |  | 2.728 | 0 | 3.36 | 0.632 | открыт |  | 2.728 | 0 | 0 | 2.728 | 5 | 3.36 | 0.632 | открыт
37 | ПС-35/10 кВ Барлыбай | 1 | 0.06 |  |  | 0.06 | 0 | 1.05 | 0.99 | открыт |  | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 7 | 1.05 | 0.99 | открыт
38 | ПС-35/10 кВ Агрономия | 1.6 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | открыт |  | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 8 | 1.68 | 1.47 | открыт
39 | ПС-35/10 кВ Харьковка | 1.6 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | открыт |  | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 9 | 1.68 | 1.47 | открыт
40 | ПС-35/10 кВ Чкалова | 1.6 | 0.96 |  |  | 0.96 | 0 | 1.68 | 0.72 | открыт |  | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 10 | 1.68 | 0.72 | открыт
41 | ПС-35/10 кВ Ново-Троицкая | 1 | 0.043 |  |  | 0.043 | 0 | 1.05 | 1.007 | открыт |  | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 11 | 1.05 | 1.007 | открыт
42 | ПС-35/10 кВ Краснокутская-2 35/10 | 1 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 1.05 | 0.94 | открыт |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 12 | 1.05 | 0.94 | открыт
43 | ПС-35/10 кВ Щидерты | 1.6 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | открыт |  | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 13 | 1.68 | 1.42 | открыт
44 | ПС-35/04 кВ Кырык-уй | 0.1 | 0.003 |  |  | 0.003 | 0 | 0.105 | 0.102 | открыт |  | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 14 | 0.105 | 0.102 | открыт
45 | ПС-35/10 кВ Жанатлек | 1+1,6 | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 | 2.73 | 2.29 | открыт |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 15 | 2.73 | 2.29 | открыт
46 | ПС-110/35/10 кВ Алексеевка | 10 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 | 10.5 | 9 | открыт |  | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 16 | 10.5 | 9 | открыт
47 | ПС-110/10 кВ Бирлик | 2.5 | 0.33 |  |  | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | открыт |  | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 17 | 2.625 | 2.295 | открыт
48 | ПС-35/10 кВ Каратумар | 2.5 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | открыт |  | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 18 | 2.625 | 2.485 | открыт
49 | ПС-35/10 кВ Жанажол | 1.6 | 0.39 |  |  | 0.39 | 0 | 1.68 | 1.29 | открыт |  | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 19 | 1.68 | 1.29 | открыт
50 | ПС-35/10 кВ Лекер | 1 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0 | 1.05 | 0.93 | открыт |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 20 | 1.05 | 0.93 | открыт
51 | ПС-35/10 кВ Южная | 2.5 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | открыт |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 21 | 2.625 | 2.345 | открыт
52 | ПС-35/10 кВ Угольная | 1.6 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | открыт |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 22 | 1.68 | 1.53 | открыт
53 | ПС-35/10 кВ 21-партсъезд | 1.6 | 0.198 |  |  | 0.198 | 0 | 1.68 | 1.482 | открыт |  | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 23 | 1.68 | 1.482 | открыт
54 | ПС-35/10 кВ Тендык | 1 | 0.206 |  |  | 0.206 | 0 | 1.05 | 0.844 | открыт |  | 0.206 | 0 | 0 | 0.206 | 25 | 1.05 | 0.844 | открыт
55 | ПС-35/0,4 кВ Карадын | 0.16 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0 | 0.168 | 0.166 | открыт |  | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 26 | 0.168 | 0.166 | открыт
56 | ПС-35/0,4 кВ Кокдомбак | 0.16 | 0.006 |  |  | 0.006 | 0 | 0.168 | 0.162 | открыт |  | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 27 | 0.168 | 0.162 | открыт
57 | ПС-35/0,4 кВ Буркуты | 0.16 | 0.009 |  |  | 0.009 | 0 | 0.168 | 0.159 | открыт |  | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 28 | 0.168 | 0.159 | открыт
58 | ПС-35/10 кВ Амангельды | 1.6 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | открыт |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 29 | 1.68 | 1.6 | открыт
59 | ПС-35/10 кВ Голубовка | 1.6 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | открыт |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 30 | 1.68 | 1.6 | открыт
60 | ПС-35/10 кВ Артемовка | 1.6 | 0.056 |  |  | 0.056 | 0 | 1.68 | 1.624 | открыт |  | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 31 | 1.68 | 1.624 | открыт
61 | ПС-35/10 кВ Селета | 1.6 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | открыт |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 32 | 1.68 | 1.52 | открыт
62 | ПС-35/10 кВ Кутузовская | 1 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 1.05 | 0.91 | открыт |  | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 33 | 1.05 | 0.91 | открыт
63 | ПС-35/10 кВ Ленина | 1 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 1.05 | 0.87 | открыт |  | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 34 | 1.05 | 0.87 | открыт
64 | ПС-35/10 кВ Панфилово | 1.6 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | открыт |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 35 | 1.68 | 1.55 | открыт
65 | ПС-35/10 кВ Грабово | 1.6 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | открыт |  | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 36 | 1.68 | 1.54 | открыт
66 | ПС-35/10 кВ Кайманачиха-1 | 2,5+2,5 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | открыт |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 37 | 2.625 | 2.305 | открыт
67 | ПС-35/10 кВ Кайманачиха-2 | 1.6 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | открыт |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 38 | 1.68 | 1.58 | открыт
68 | ПС-35/10 кВ Пушкина | 1.8 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.89 | 1.68 | открыт |  | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 39 | 1.89 | 1.68 | открыт
69 | ПС-35/10 кВ Западная | 1.6 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | открыт |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 40 | 1.68 | 1.57 | открыт
70 | ПС-35/10 кВ Коскольская | 1.6 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | открыт |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 41 | 1.68 | 1.55 | открыт
71 | ПС-35/10 кВ Опытная | 2.5 | 0.72 |  |  | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | открыт |  | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 42 | 2.625 | 1.905 | открыт
72 | ПС-35/10 кВ 10 лет Казахстана | 1.6 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | открыт |  | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 43 | 1.68 | 1.59 | открыт
73 | ПС-35/0,4 кВ Буланбай | 0.16 | 0.014 |  |  | 0.014 | 0 | 0.168 | 0.154 | открыт |  | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 44 | 0.168 | 0.154 | открыт
74 | ПС-110/35/10 кВ Белогорье | 10 | 2.54 |  |  | 2.54 | 0 | 10.5 | 7.96 | открыт |  | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 45 | 10.5 | 7.96 | открыт
75 | ПС-110/35/10 кВ Жумыскер | 10 | 1.41 |  |  | 1.41 | 0 | 10.5 | 9.09 | открыт |  | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 46 | 10.5 | 9.09 | открыт
76 | ПС-110/35/10 кВ Майская | 6.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | открыт |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 47 | 6.615 | 6.315 | открыт
77 | ПС-110/35/10 кВ Б-Акжар | 6.3 | 0.748 |  |  | 0.748 | 0 | 6.615 | 5.867 | открыт |  | 0.748 | 0 | 0 | 0.748 | 48 | 6.615 | 5.867 | открыт
78 | ПС-35/10 кВ Кызыл-Курама | 1.6 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 1.68 | 1.32 | открыт |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 49 | 1.68 | 1.32 | открыт
79 | ПС-35/10 кВ Белогорье 101 | 2.5 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | открыт |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 50 | 2.625 | 2.305 | открыт
80 | ПС-35/10 кВ Жалтырская | 1.6 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | открыт |  | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 51 | 1.68 | 1.5 | открыт
81 | ПС-35/10 кВ Чапаево | 1.6 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | открыт |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 52 | 1.68 | 1.56 | открыт
82 | ПС-35/10 кВ Каратерек | 4 | 1.118 |  |  | 1.118 | 0 | 4.2 | 3.082 | открыт |  | 1.118 | 0 | 0 | 1.118 | 53 | 4.2 | 3.082 | открыт
83 | ПС-35/10 кВ Акшиманская | 1.6 | 0.43 |  |  | 0.43 | 0 | 1.68 | 1.25 | открыт |  | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 54 | 1.68 | 1.25 | открыт
84 | ПС-35/10 кВ Пригородная | 1.6 | 1.4333 |  |  | 1.4333 | 0 | 1.68 | 0.2467 | открыт |  | 1.4333 | 0 | 0 | 1.4333 | 55 | 1.68 | 0.2467 | открыт
85 | ПС-35/10 кВ Путь Ильича | 1.6 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 1.68 | 1.32 | открыт |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 56 | 1.68 | 1.32 | открыт
86 | ПС-35/10 кВ Грязновка | 1.6 | 0.98 |  |  | 0.98 | 0 | 1.68 | 0.7 | открыт |  | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 57 | 1.68 | 0.7 | открыт
87 | ПС-35/10 кВ Пограничник | 1.6 | 0.395 |  |  | 0.395 | 0 | 1.68 | 1.285 | открыт |  | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 58 | 1.68 | 1.285 | открыт
88 | ПС-35/10 кВ Кургуль | 1.6 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | открыт |  | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 59 | 1.68 | 1.46 | открыт
89 | ПС-35/6 кВ НС-1 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | открыт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.625 | 2.625 | открыт
90 | ПС-35/6 кВ НС-3 | 1.6 | 0.006 |  |  | 0.006 | 0 | 1.68 | 1.674 | открыт |  | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 61 | 1.68 | 1.674 | открыт
91 | ПС-35/6 кВ НС-6 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | открыт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.36 | 3.36 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС
1 | ПС-110/10кВ Центральная городская | 25+25 | 30.05 | 4 | 120 | 26.05 | 0 | 26.25 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 30.05 | 4 | 120 | 26.05 | 0 | 26.25 | 0.2 | подключение дополнительных мощностей ограничено
2 | ПС-110/10кВ Северная городская | 40+40 | 21.945 |  |  | 21.945 | 0 | 42 | 20.055 | открыта |  | 21.945 | 0 | 0 | 21.945 | 0 | 42 | 20.055 | открыта
3 | ПС-110/10кВ Западная городская | 40+40 | 39.006 |  |  | 39.006 | 0 | 42 | 2.994 | открыта |  | 39.006 | 0 | 0 | 39.006 | 0 | 42 | 2.994 | открыта
4 | ПС-35/10кВ Южная городская | 16+16 | 18.6 | 2 | 120 | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 18.6 | 2 | 120 | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено
5 | ПС-110/10кВ Правобережная | 16+16 | 17.883 | 1 | 120 | 16.883 | 0 | 16.8 | -0.083 | закрыта |  | 17.883 | 1 | 120 | 16.883 | 0 | 16.8 | -0.083 | закрыта
6 | ПС-110/10кВ Восточная городская | 16+16 | 16.6 |  |  | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено
7 | ПС-110/10кВ Заводская | 16+16 | 16.6 |  |  | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено
8 | ПС-110/10кВ Парковая | 16+16 | 16.363 |  |  | 16.363 | 0 | 16.8 | 0.437 | открыта |  | 16.363 | 0 | 0 | 16.363 | 0 | 16.8 | 0.437 | подключение доп.мощностей ограничено
9 | ПС-35/6кВ Северная промышленная | 10+7,5 | 7.865 |  |  | 7.865 | 0 | 7.875 | 0.01 | подключение доп.мощностей ограничено не более 10кВт |  | 7.865 | 0 | 0 | 7.865 | 0 | 7.875 | 0.01 | подключение доп.мощностей ограничено не более 10кВт
10 | ПС-110/10кВ Енбек | 10+10 | 10.3 |  |  | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено
11 | ПС-35/10кВ Новая | 2,5+2,5 | 0.813 |  |  | 0.813 | 0 | 2.625 | 1.812 | открыт |  | 0.813 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 2.625 | 1.812 | открыт
12 | ПС-35/6кВ Сетевая | 10+10 | 9.912 |  |  | 9.912 | 0 | 10.5 | 0.588 | открыт |  | 9.912 | 0 | 0 | 9.912 | 0 | 10.5 | 0.588 | открыт
13 | ПС-110/10кВ Транспортная | 10+6,3 | 6.415 |  |  | 6.415 | 0 | 6.615 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 0.283 | подключение доп.мощностей ограничено
14 | ПС-35/10кВ Завод Октябрь | 6,3+6,3 | 0.794 |  |  | 0.794 | 0 | 6.615 | 5.821 | открыт |  | 0.794 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 6.615 | 5.821 | открыт
15 | ПС-35/10кВ Мясокомбинат | 2,5+2,5 | 2.177 |  |  | 2.177 | 0 | 2.625 | 0.448 | открыт |  | 2.177 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 2.625 | 0.448 | подключение доп.мощностей ограничено
16 | ПС-35/6кВ Северный водозабор | 10+10 | 7.415 |  |  | 7.415 | 0 | 10.5 | 3.085 | открыт |  | 7.415 | 0 | 0 | 7.415 | 0 | 10.5 | 3.085 | открыт
17 | ПС-110/6кВ Каустик | 40+40 | 12.232 |  |  | 12.232 | 0 | 42 | 29.768 | открыт, выдача ТУ только по согласованию с СЭЗ |  | 12.232 | 0 | 0 | 12.232 | 0 | 42 | 29.768 | открыт, выдача ТУ только по согласованию с СЭЗ
18 | ПС-110/10кВ Совхоз Техникум | 10+10 | 6.66 |  |  | 6.66 | 0 | 10.5 | 3.84 | открыт |  | 6.66 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 10.5 | 3.84 | открыт
19 | ПС-110/10кВ Усольская | 40+40 | 18.206 |  |  | 18.206 | 0 | 42 | 23.794 | открыт |  | 18.206 | 0 | 0 | 18.206 | 1 | 42 | 23.794 | открыт
20 | ПС-35/10кВ Пригородная | 4,0+6,3 | 4 |  |  | 4 | 0 | 4.2 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.2 | 0.2 | подключение дополнительных мощностей ограничено
21 | ПС-110/35/10кВ Мичуринская | 10+10 | 10.3 |  |  | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено
22 | ПС-110/35/10кВ Красноармейка | 10+10 | 3.62 |  |  | 3.62 | 0 | 10.5 | 6.88 | открыт |  | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 10.5 | 6.88 | открыт
23 | ПС-110/35/10кВ Чернорецкая | 6,3+6,3 | 2.58 |  |  | 2.58 | 0 | 6.615 | 4.035 | открыт |  | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 6.615 | 4.035 | открыт
24 | ПС-110/10кВ Пресное | 6,3+2,5 | 2.371 |  |  | 2.371 | 0 | 2.625 | 0.254 | открыт |  | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 2.625 | 0.254 | открыт
25 | ПС-110/10кВ Рождественка | 6,3+6,3 | 1.02 |  |  | 1.02 | 0 | 6.615 | 5.595 | открыт |  | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 6.615 | 5.595 | открыт
26 | ПС-110/10кВ Заря | 6,3+6,3 | 1.24 |  |  | 1.24 | 0 | 6.615 | 5.375 | открыт |  | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 6.615 | 5.375 | открыт
27 | ПС-110/35/10кВ Ямышево | 6,3+6,3 | 6.264 |  |  | 6.264 | 0 | 6.615 | 0.351 | открыт |  | 6.264 | 0 | 0 | 6.264 | 0 | 6.615 | 0.351 | открыт
28 | ПС-35/10кВ Луганск | 2,5+2,5 | 1.18 |  |  | 1.18 | 0 | 2.625 | 1.445 | открыт |  | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.625 | 1.445 | открыт
29 | ПС-35/10кВ Ефремовка | 1,6+1 | 0.53 |  |  | 0.53 | 0 | 1.05 | 0.52 | открыт |  | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.05 | 0.52 | открыт
30 | ПС-35/10кВ Розовка | 2,5+2,5 | 1.66 |  |  | 1.66 | 0 | 2.625 | 0.965 | открыт |  | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 2.625 | 0.965 | открыт
31 | ПС-110/35/10кВ Павловка | 10+10 | 2.764 |  |  | 2.764 | 0 | 10.5 | 7.736 | открыт |  | 2.764 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 10.5 | 7.736 | открыт
32 | ПС-110/35/10кВ Константиновка | 10+10 | 3.89 |  |  | 3.89 | 0 | 10.5 | 6.61 | открыт |  | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 10.5 | 6.61 | открыт
33 | ПС-110/10кВ Успенка-1 | 6,3+2,5 | 0.88 |  |  | 0.88 | 0 | 2.625 | 1.745 | открыт |  | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 2.625 | 1.745 | открыт
34 | ПС-35/10кВ Ольгино | 2,5+2,5 | 0.145 |  |  | 0.145 | 0 | 2.625 | 2.48 | открыт |  | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 2.625 | 2.48 | открыт
35 | ПС-35/10кВ Галицкая | 2,5+2,5 | 1.11 |  |  | 1.11 | 0 | 2.625 | 1.515 | открыт |  | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 2.625 | 1.515 | открыт
36 | ПС-35/10кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 0.41 |  |  | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | открыт |  | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | открыт
37 | ПС-110/35/10кВ Щербакты | 10+10 | 4.749 |  |  | 4.749 | 0 | 10.5 | 5.751 | открыт |  | 4.749 | 0 | 0 | 4.749 | 0 | 10.5 | 5.751 | открыт
38 | ПС-110/35/10кВ Галкино | 6,3+10 | 2.303 |  |  | 2.303 | 0 | 6.615 | 4.312 | открыт |  | 2.303 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 6.615 | 4.312 | открыт
39 | ПС-110/10кВ Маралды | 2,5+2,5 | 0.675 |  |  | 0.675 | 0 | 2.625 | 1.95 | открыт |  | 0.675 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 2.625 | 1.95 | открыт
40 | ПС-35/10кВ Сосновка-2 | 2,5+2,5 | 0.783 |  |  | 0.783 | 0 | 2.625 | 1.842 | открыт |  | 0.783 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 2.625 | 1.842 | открыт
41 | ПС-110/10кВ Кургамыс | 2,5+2,5 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | открыт |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | открыт
42 | ПС-35/10кВ Чигириновка | 1,6+1 | 0.41 |  |  | 0.41 | 0 | 1.05 | 0.64 | открыт |  | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1.05 | 0.64 | открыт
43 | ПС-35/10кВ Чалдай | 1+1 | 0.794 |  |  | 0.794 | 0 | 1.05 | 0.256 | открыт |  | 0.794 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 1.05 | 0.256 | открыт
44 | ПС-35/10кВ Карабидай | 1+1 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0 | 1.05 | 0.98 | открыт |  | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 1.05 | 0.98 | открыт
45 | ПС-110/10кВ Прииртышская нефть | 16+16 | 0.553 |  |  | 0.553 | 0 | 16.8 | 16.247 | открыт |  | 0.553 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 16.8 | 16.247 | открыт
46 | ПС-110/10кВ Энбекши | 6,3+2,5 | 0.342 |  |  | 0.342 | 0 | 2.625 | 2.283 | открыт |  | 0.342 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 2.625 | 2.283 | открыт
47 | ПС-35/10кВ Мирная | 2,5+2,5 | 0.356 |  |  | 0.356 | 0 | 2.625 | 2.269 | открыт |  | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 2.625 | 2.269 | открыт
48 | ПС-35/10кВ Железинка-2 | 2,5+2,5 | 1.92 |  |  | 1.92 | 0 | 2.625 | 0.705 | открыт |  | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2.625 | 0.705 | открыт
49 | ПС-110/10кВ Качиры-2 | 10+10 | 10.3 |  |  | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено |  | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | подключение доп.мощностей ограничено
50 | ПС-110/10кВ Федоровка-2 | 10+10 | 2.469 |  |  | 2.469 | 0 | 10.5 | 8.031 | открыт |  | 2.469 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 10.5 | 8.031 | открыт
51 | ПС-110/10кВ Песчаное | 6,3+6,3 | 4.548 |  |  | 4.548 | 0 | 6.615 | 2.067 | открыт |  | 4.548 | 0 | 0 | 4.548 | 0 | 6.615 | 2.067 | открыт
52 | ПС-35/10кВ Львовка | 1,6+2,5 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.43 | открыт |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.43 | открыт
53 | ПС-35/10кВ Бобровка | 1,6+1,6 | 0.976 |  |  | 0.976 | 0 | 1.68 | 0.704 | подключение доп.мощностей по ВЛ-35кВ закрыто; по сетям 10/0,4кВ не более 20кВт. |  | 0.976 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 1.68 | 0.704 | подключение доп.мощностей по ВЛ-35кВ закрыто; по сетям 10/0,4кВ не более 20кВт.
54 | ПС-110/35/10кВ Щербакты-2 | 10+10 | 6.879 |  |  | 6.879 | 0 | 10.5 | 3.621 | открыт |  | 6.879 | 0 | 0 | 6.879 | 0 | 10.5 | 3.621 | открыт
55 | ПС-110/10кВ Лебяжье | 6,3+6,3 | 1.912 |  |  | 1.912 | 0 | 6.615 | 4.703 | открыт |  | 1.912 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 6.615 | 4.703 | открыт
56 | ПС-35/10кВ Майкарагай | 1,8+1,6 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | открыт |  | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | открыт
57 | ПС-220/35/10 кВ Калкаман | 25+4 | 4.105 |  |  | 4.105 | 0 | 4.2 | 0.095 | подключение дополнительных мощностей ограничено не более 10кВт |  | 4.105 | 0 | 0 | 4.105 | 0 | 4.2 | 0.095 | подключение дополнительных мощностей ограничено не более 10кВт
58 | ПС-220/35/6 кВ НС№12 | 20+25 | 0.288 |  |  | 0.288 | 0 | 21 | 20.712 | открыт |  | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 21 | 20.712 | открыт
59 | ПС-110/10 кВ Ермаковская | 16+16 | 10.956 |  |  | 10.956 | 0 | 16.8 | 5.844 | открыт |  | 10.956 | 0 | 0 | 10.956 | 0 | 16.8 | 5.844 | открыт
60 | ПС-110/35/6 кВ Е-Строительная | 16+3,2 | 2.753 |  |  | 2.753 | 0 | 3.36 | 0.607 | открыт |  | 2.753 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 3.36 | 0.607 | открыт
61 | ПС-110/6 кВ РМЗ | 15+6,3 | 2.04 |  |  | 2.04 | 0 | 6.615 | 4.575 | открыт |  | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 6.615 | 4.575 | открыт
62 | ПС-110/10 кВ Южная | 6,3+6,3 | 6.544 |  |  | 6.544 | 0 | 6.615 | 0.071 | подключение дополнительных мощностей ограничено не более 10кВт |  | 6.544 | 0 | 0 | 6.544 | 0 | 6.615 | 0.071 | подключение дополнительных мощностей ограничено не более 10кВт
63 | ПС-110/10 кВ Ленинская | 6,3+6,3 | 6.524 |  |  | 6.524 | 0 | 6.615 | 0.091 | подключение дополнительных мощностей ограничено не более 10кВт |  | 6.524 | 0 | 0 | 6.524 | 0 | 6.615 | 0.091 | подключение дополнительных мощностей ограничено не более 10кВт
64 | ПС-110/35/10 кВ Ермаковская ПТФ | 10+10 | 10.45 |  |  | 10.45 | 0 | 10.5 | 0.05 | подключение дополнительных мощностей ограничено |  | 10.45 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 10.5 | 0.05 | подключение дополнительных мощностей ограничено
65 | ПС-110/10 кВ Кызыл-Жар | 10+10 | 7.76 |  |  | 7.76 | 0 | 10.5 | 2.74 | открыт |  | 7.76 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 10.5 | 2.74 | открыт
66 | ПС-110/10 кВ Потанино | 6,3+6,3 | 5.36 |  |  | 5.36 | 0 | 6.615 | 1.255 | открыт |  | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 6.615 | 1.255 | открыт
67 | ПС-110/35/10 кВ Юбилейная | 10+6,3 | 6.03 |  |  | 6.03 | 0 | 10.5 | 4.47 | открыт |  | 6.03 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 10.5 | 4.47 | открыт
68 | ПС-110/35/10 кВ Краснокутская | 10+10 | 10.185 |  |  | 10.185 | 0 | 10.5 | 0.315 | открыт |  | 10.185 | 0 | 0 | 10.185 | 0 | 10.5 | 0.315 | открыт
69 | ПС-110/35/10 кВ Ивановка | 6,3+6,3 | 2.645 |  |  | 2.645 | 0 | 6.615 | 3.97 | открыт |  | 2.645 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 6.615 | 3.97 | открыт
70 | ПС-110/35/10 кВ Иртышская | 10+10 | 10.855 |  |  | 10.855 | 0 | 10.5 | -0.355 | подключение дополнительных мощностей ограничено, не более 20кВт |  | 10.855 | 0 | 0 | 10.855 | 0 | 10.5 | -0.355 | подключение дополнительных мощностей ограничено, не более 20кВт
71 | ПС-110/35/10 кВ Суворовская | 10+10 | 1.36 |  |  | 1.36 | 0 | 10.5 | 9.14 | открыт |  | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 10.5 | 9.14 | открыт
72 | ПС-110/35/10 кВ Аккольская | 6,3+6,3 | 0.411 |  |  | 0.411 | 0 | 6.615 | 6.204 | открыт |  | 0.411 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 6.615 | 6.204 | открыт
73 | ПС-110/35/6 кВ Майкаин-64 | 16+10 | 11.932 |  |  | 11.932 | 0 | 10.5 | -1.432 | подключение дополнительных мощностей ограничено, не более 20кВт |  | 11.932 | 0 | 0 | 11.932 | 0 | 10.5 | -1.432 | подключение дополнительных мощностей ограничено до 20кВт
74 | ПС-110/10 кВ НПС | 10+10 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 | 10.5 | 9 | открыт |  | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10.5 | 9 | открыт
75 | ПС-110/35/10 кВ Баянаул | 10+10 | 10.706 |  |  | 10.706 | 0 | 10.5 | -0.206 | подключение дополнительных мощностей ограничено, не более 20кВт |  | 10.706 | 0 | 0 | 10.706 | 0 | 10.5 | -0.206 | подключение дополнительных мощностей ограничено, не более 20кВт
76 | ПС-110/35/10 кВ Александровка | 6,3+6,3 | 1.293 |  |  | 1.293 | 0 | 6.615 | 5.322 | открыт |  | 1.293 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 6.615 | 5.322 | открыт
77 | ПС-35/6/10 кВ Майкаин-61 | 2,5+2,5+1,6 | 3.564 |  |  | 3.564 | 0 | 2.625 | -0.939 | закрыта |  | 3.564 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 2.625 | -0.939 | закрыта
78 | ПС-35/6 кВ Майкаин-62 | 6,3+7,5 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0 | 6.615 | 2.115 | подключение доп.мощностей ограничено в связи ограничением на ПС Майкаин-64, не более 20кВт |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 6.615 | 2.115 | подключение доп.мощностей ограничено в связи ограничением на ПС Майкаин-64, не более 20кВт
79 | ПС-35/10 кВ Сатпаева | 1,6+1,6 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | открыт |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | открыт
80 | ПС-35/10 кВ Сабандыколь | 4+4 | 0.96 |  |  | 0.96 | 0 | 4.2 | 3.24 | открыт |  | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 4.2 | 3.24 | открыт
81 | ПС-35/10 кВ Евгеньевка | 2,5+2,5 | 3.36 |  |  | 3.36 | 0 | 2.625 | -0.735 | подключение дополнительных мощностей ограничено не более 5кВт |  | 3.36 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 2.625 | -0.735 | подключение дополнительных мощностей ограничено не более 5кВт
82 | ПС-35/10 кВ Овощемолочная | 1,6+1,6 | 0.285 |  |  | 0.285 | 0 | 1.68 | 1.395 | открыт |  | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 1.68 | 1.395 | открыт
83 | ПС-35/10 кВ Ново-Алексеевка | 1,6+1,6 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | открыт |  | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | открыт

## Интерактивная карта
Интерактивная карта на декабрь 2024г.
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС-35/10кВ Успенка-2 | 1968 | 2.5 | 0.87 | 1.755 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Ковалевка | 1991 | 6.3 | 1.22 | 5.395 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Белоцерковка | 1992 | 2.5 | 0.17 | 2.455 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Богатырь | 1988 | 2.5 | 0.42 | 2.205 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Тимирязево | 1965 | 2.5 | 0.22 | 2.405 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Лозовая | 1973 | 1.6 | 0.28 | 1.4 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Сосновка-1 | 1990 | 16 | 0.331 | 16.469 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Орловка | 1982 | 6.3 | 1.04 | 5.575 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Абая | 1980 | 2.5 | 0.456 | 2.169 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Железинка-1 | 1968 | 10 | 9.929 | 0.571 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Прииртышская | 1991 | 6.3 | 6.388 | 0.227 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Веселая роща | 1978 | 6.3 | 0.99 | 5.625 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Новокузьминка | 1979 | 6.3 | 0.46 | 6.155 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Башмачное | 1991 | 4 | 0.46 | 3.74 |  |  |  | после снятия ограничений на ПС Прииртышская | подключение доп.мощностей ограничено в связи с ограничениями на ПС Прииртышская
ПС-110/10кВ Безводное | 1972 | 2.5 | 0.01 | 2.615 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Церковное | 1984 | 2.5 | 0.288 | 2.337 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Михайловка | 1968 | 2.5 | 0.072 | 2.553 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Кара-Агаш | 1968 | 2.5 | 0.3 | 2.325 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Жолтаптык | 1965 | 1 | 0.154 | 0.896 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Моисеевка | 1967 | 1 | 0.08 | 0.97 |  |  |  | Ограничения могут быть сняты после ввода в эксплуатацию возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). | подключение доп.мощностей по ВЛ-35кВ закрыто; по сетям 10/0,4кВ не более 20кВт.
ПС-35/10кВ Октябрьская | 1982 | 2.5 | 0.6 | 2.025 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Береговая | 1976 | 4 | 0.42 | 3.78 |  |  |  | Ограничения могут быть сняты после ввода в эксплуатацию возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). | подключение доп.мощностей по ВЛ-35кВ закрыто; по сетям 10/0,4кВ не более 20кВт.
ПС-35/10кВ Воскресенка | 1989 | 2.5 | 0.16 | 2.465 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Березовка | 1967 | 1 | 0.11 | 0.94 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Трофимовка | 1971 | 1.6 | 0.3 | 1.38 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Фрументьевка | 1966 | 1.6 | 0.04 | 1.64 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Лесная | 1966 | 1.6 | 0.07 | 1.61 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Черное | 1969 | 6.3 | 0.52 | 6.095 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Восточная | 1965 | 1.8 | 0.2 | 1.69 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Малыбай | 1987 | 1.6 | 0.27 | 1.41 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Казантай | 1966 | 1 | 0.1 | 0.95 |  |  |  |  | открыт
ПС-220/110/35/6 кВ НС№7 | 1970 | 63 | 15.104 | 51.046 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Спартак | 1963 | 6.3 | 5.571 | 1.044 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Северная | 1990 | 6.3 | 0.36 | 6.255 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Абая | 1982 | 6.3 | 0.69 | 5.925 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ КДСМ | 1970 | 3.2 | 2.728 | 0.632 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Барлыбай | 1976 | 1 | 0.06 | 0.99 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Агрономия | 1976 | 1.6 | 0.21 | 1.47 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Харьковка | 1983 | 1.6 | 0.21 | 1.47 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Чкалова | 1981 | 1.6 | 0.96 | 0.72 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Ново-Троицкая | 1976 | 1 | 0.043 | 1.007 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Краснокутская-2 35/10 | 1977 | 1 | 0.11 | 0.94 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Щидерты | 1979 | 1.6 | 0.26 | 1.42 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/04 кВ Кырык-уй | 1983 | 0.003 | 0.003 | 0.102 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Жанатлек | 1974 | 1+1,6 | 0.44 | 2.29 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Алексеевка | 1971 | 10 | 1.5 | 9 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Бирлик | 1968 | 2.5 | 0.33 | 2.295 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Каратумар | 1977 | 2.5 | 0.14 | 2.485 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Жанажол | 1973 | 1.6 | 0.39 | 1.29 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Лекер | 1974 | 1 | 0.12 | 0.93 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Южная | 1974 | 2.5 | 0.28 | 2.345 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Угольная | 1975 | 1.6 | 0.15 | 1.53 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ ХХ-партсъезд | 1989 | 1.6 | 0.198 | 1.482 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Тендык | 1973 | 1 | 0.206 | 0.844 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/0,4 кВ Карадын | 1974 | 0.16 | 0.002 | 0.166 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/0,4 кВ Кокдомбак | 1984 | 0.16 | 0.006 | 0.162 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/0,4 кВ Буркуты | 1983 | 0.16 | 0.009 | 0.159 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Амангельды | 1992 | 1.6 | 0.08 | 1.6 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Голубовка | 1980 | 1.6 | 0.08 | 1.6 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Артемовка | 1964 | 1.6 | 0.056 | 1.624 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Селета | 1970 | 1.6 | 0.16 | 1.52 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кутузовская | 1970 | 1 | 0.14 | 0.91 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Ленина | 1991 | 1 | 0.18 | 0.87 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Панфилово | 1980 | 1.6 | 0.13 | 1.55 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Грабово | 1980 | 1.6 | 0.14 | 1.54 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кайманачиха-1 | 1981 | 2,5+2,5 | 0.32 | 2.305 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кайманачиха-2 | 1983 | 1.6 | 0.1 | 1.58 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Пушкина | 1982 | 1.8 | 0.21 | 1.68 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Западная | 1992 | 1.6 | 0.11 | 1.57 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Коскольская | 1970 | 1.6 | 0.13 | 1.55 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Опытная | 1960 | 2.5 | 0.72 | 1.905 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ 10 лет Казахстана | 1982 | 1.6 | 0.09 | 1.59 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/0,4 кВ Буланбай | 1974 | 0.16 | 0.014 | 0.154 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Белогорье | 1988 | 10 | 2.54 | 7.96 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Жумыскер | 1977 | 10 | 1.41 | 9.09 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Майская | 1990 | 6.3 | 0.3 | 6.315 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Б-Акжар | 1989 | 6.3 | 0.748 | 5.867 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кызыл-Курама | 1988 | 1.6 | 0.36 | 1.32 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Белогорье 101 | 1967 | 2.5 | 0.32 | 2.305 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Жалтырская | 1977 | 1.6 | 0.18 | 1.5 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Чапаево | 1969 | 1.6 | 0.12 | 1.56 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Каратерек | 1992 | 4 | 1.118 | 3.082 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Акшиманская | 1974 | 1.6 | 0.43 | 1.25 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Пригородная | 1977 | 1.6 | 1.4333 | 0.2467 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Путь Ильича | 1977 | 1 | 0.36 | 1.32 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Грязновка | 1981 | 1.6 | 0.98 | 0.7 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Пограничник | 1978 | 1.6 | 0.395 | 1.285 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Кургуль | 1980 | 1.6 | 0.22 | 1.46 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ НС-1 | 1979 | 2.5 | 0 | 2.625 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ НС-3 | 1979 | 1.6 | 0.006 | 1.674 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6 кВ НС-6 | 1979 | 3.2 | 0 | 3.36 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Центральная городская | 1972/1971 | 25+25 | 30.05 | 0.2 |  |  |  | 2024-2025 гг после реализации инвестпрограммы | подключение дополнительных мощностей ограничено
ПС-110/10кВ Северная городская | 2024 | 40+40 | 21.945 | 20.055 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Западная городская | 2013 | 40+40 | 39.006 | 2.994 |  |  |  |  | открыта
ПС-35/10кВ Южная городская | 1965/1970 | 16+16 | 18.6 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение дополнительных мощностей ограничено
ПС-110/10кВ Правобережная | 1979 | 16+16 | 17.883 | -0.083 |  |  |  | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская" | закрыт
ПС-110/10кВ Восточная городская | 1966 | 16+16 | 16.6 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение дополнительных мощностей ограничено
ПС-110/10кВ Заводская | 1988/1989 | 16+16 | 16.6 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение дополнительных мощностей ограничено
ПС-110/10кВ Парковая | 1990/1985 | 16+16 | 16.363 | 0.437 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6кВ Северная промышленная | 1963/1961 | 10+7,5 | 7.865 | 0.01 |  |  |  | после реконструкции ОРУ-35кВ с заменой силоывых трансформаторов 2х16МВА | подключение доп.мощностей ограничено не более 10кВт
ПС-110/10кВ Енбек | 1981/1980 | 10+10 | 10.3 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-35/10кВ Новая | 1978 | 2,5+2,5 | 0.813 | 1.812 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6кВ Сетевая | 1967/1978 | 10+10 | 9.912 | 0.588 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Транспортная | 1965/1968 | 10+6,3 | 6.415 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-35/10кВ Завод Октябрь | 1984/1985 | 6,3+6,3 | 0.794 | 5.821 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Мясокомбинат | 1990/1992 | 2,5+2,5 | 2.177 | 0.448 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-35/6кВ Северный водозабор | 1968 | 10+10 | 7.415 | 3.085 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/6кВ Каустик | 1980/1976 | 40+40 | 12.232 | 29.768 |  |  |  |  | открыт, выдача ТУ по согласованию с СЭЗ
ПС-110/10кВ Совхоз Техникум | 1981/1990 | 10+10 | 6.66 | 3.84 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Усольская | 2012 | 40+40 | 18.206 | 23.794 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Пригородная | 1952/1950 | 4,0+6,3 | 4 | 0.2 |  |  |  | реконструкция подстанции с заменой силовых трансформаторов 2х6,3МВА от демонтажа с ПС 35/10кВ Северная-городская | подключение дополнительных мощностей ограничено
ПС-110/35/10кВ Мичуринская | 1976/1974 | 10+10 | 10.3 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-110/35/10кВ Красноармейка | 1966/1977 | 10+10 | 3.62 | 6.88 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Чернорецкая | 1965/1978 | 6,3+6,3 | 2.58 | 4.035 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Пресное | 1978/1968 | 6,3+2,5 | 2.371 | 0.254 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Рождественка | 1967/1991 | 6,3+6,3 | 1.02 | 5.595 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Заря | 1973 | 6,3+6,3 | 1.24 | 5.375 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Ямышево | 1986/1980 | 6,3+6,3 | 6.264 | 0.351 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Луганск | 1980/1990 | 2,5+2,5 | 1.18 | 1.445 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Ефремовка | 1977/1970 | 1,6+1 | 0.53 | 0.52 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Розовка | 1976/ | 2,5+2,5 | 1.66 | 0.965 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Павловка | 1967/1977 | 10+10 | 2.764 | 7.736 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Константиновка | 1981/1980 | 10+10 | 3.89 | 6.61 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Успенка-1 | 1986/1969 | 6,3+2,5 | 0.88 | 1.745 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Ольгино | 1984/1977 | 2,5+2,5 | 0.145 | 2.48 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Галицкая | 1969/1991 | 2,5+2,5 | 1.11 | 1.515 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Дмитриевка | 1988/1989 | 2,5+2,5 | 0.41 | 2.215 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Щербакты | 1966/1974 | 10+10 | 4.749 | 5.751 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10кВ Галкино | 1987/1985 | 6,3+10 | 2.303 | 4.312 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Маралды | 1972/1982 | 2,5+2,5 | 0.675 | 1.95 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Сосновка-2 | 1966/1980 | 2,5+2,5 | 0.783 | 1.842 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Кургамыс | 1976/1970 | 2,5+2,5 | 0.36 | 2.265 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Чигириновка | 1985/1964 | 1,6+1 | 0.41 | 0.64 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Чалдай | 1975/1969 | 1+1 | 0.794 | 0.256 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Карабидай | 1971/1965 | 1+1 | 0.07 | 0.98 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Прииртышская нефть | 1981 | 16+16 | 0.553 | 16.247 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Энбекши | 1965/1972 | 6,3+2,5 | 0.342 | 2.283 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Мирная | 1982/1980 | 2,5+2,5 | 0.356 | 2.269 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Железинка-2 | 1982/1977 | 2,5+2,5 | 1.92 | 0.705 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Качиры-2 | 1987/1985 | 10+10 | 10.3 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-110/10кВ Федоровка-2 | 1984/1986 | 10+10 | 2.469 | 8.031 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Песчаное | 1965/1976 | 6,3+6,3 | 4.548 | 2.067 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Львовка | 1967/1984 | 1,6+2,5 | 0.25 | 1.43 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Бобровка | 1977/1978 | 1,6+1,6 | 0.976 | 0.704 |  |  |  | Ограничения могут быть сняты после ввода в эксплуатацию возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). | подключение доп.мощностей по ВЛ-35кВ закрыто; по сетям 10/0,4кВ не более 20кВт.
ПС-110/35/10кВ Щербакты-2 | 1970/1982 | 10+10 | 6.879 | 3.621 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10кВ Лебяжье | 1982/1968 | 6,3+6,3 | 1.912 | 4.703 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10кВ Майкарагай | 1965/1991 | 1,8+1,6 | 0.38 | 1.3 |  |  |  |  | открыт
ПС-220/35/10 кВ Калкаман | 1982 | 25+4 | 4.105 | 0.095 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение доп.мощностей ограничено не более 10кВт
ПС-220/35/6 кВ НС№12 | 1987 | 20+25 | 0.288 | 20.712 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Ермаковская | 2020 | 16+16 | 10.956 | 5.844 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/6 кВ Е-Строительная | 1962 | 16+7,5 | 2.753 | 0.607 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/6 кВ РМЗ | 1970 | 15+6,3 | 2.04 | 4.575 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Южная | 1985 | 6,3+6,3 | 6.544 | 0.071 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение доп.мощностей ограничено не более 10кВт
ПС-110/10 кВ Ленинская | 1972 | 6,3+6,3 | 6.524 | 0.091 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение доп.мощностей ограничено не более 10кВт
ПС-110/35/10 кВ Ермаковская ПТФ | 1975 | 10+10 | 10.45 | 0.05 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение доп.мощностей ограничено
ПС-110/10 кВ Кызыл-Жар | 1967 | 10+10 | 7.76 | 2.74 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/10 кВ Потанино | 1984 | 6,3+6,3 | 5.36 | 1.255 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Юбилейная | 1989 | 10+6,3 | 6.03 | 4.47 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Краснокутская | 1964 | 10+10 | 10.185 | 0.315 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Ивановка | 1976 | 6,3+6,3 | 2.645 | 3.97 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Иртышская | 1978 | 10+10 | 10.855 | -0.355 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение дополнительных мощностей ограничено, не более 20кВт
ПС-110/35/10 кВ Суворовская | 1969 | 10+10 | 1.36 | 9.14 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Аккольская | 1975 | 6,3+6,3 | 0.411 | 6.204 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/6 кВ Майкаин-64 | 1978 | 16+10 | 10.715 | -1.432 |  |  |  | 2024г после замены силового трансформатора на подстанции | подключение дополнительных мощностей ограничено, не более 20кВт
ПС-110/10 кВ НПС | 1978 | 10+10 | 1.5 | 9 |  |  |  |  | открыт
ПС-110/35/10 кВ Баянаул | 1970 | 10+10 | 10.706 | -0.206 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение дополнительных мощностей ограничено, не более 20кВт
ПС-110/35/10 кВ Александровка | 1971 | 6,3+6,3 | 1.293 | 5.322 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/6/10 кВ Майкаин-61 | 1972/2012/2022 | 2,5+2,5+1,6 | 3.564 | -0.939 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | закрыта
ПС-35/6 кВ Майкаин-62 | 1957 | 6,3+7,5 | 3.36 | 2.115 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение доп.мощностей ограничено в связи ограничением на ПС Майкаин-64, не более 20кВт
ПС-35/10 кВ Сатпаева | 1987 | 1,6+1,6 | 0.15 | 1.53 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Сабандыколь | 1981 | 4+4 | 0.96 | 3.24 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Евгеньевка | 2020 | 2,5+2,5 | 3.36 | -0.735 |  |  |  | 2026-2030г. после реализации инвестпрограммы | подключение доп.мощностей ограничено, не более 5кВт
ПС-35/10 кВ Овощемолочная | 1986 | 1,6+1,6 | 0.285 | 1.395 |  |  |  |  | открыт
ПС-35/10 кВ Ново-Алексеевка | 1982 | 1,6+1,6 | 0.14 | 1.54 |  |  |  |  | открыт

## информация ТП
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ (на декабрь 2024г.)
Населенный пункт | Район | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 1 | 400 | 56
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 2 | 250 | 150
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 3 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 4 | 630 | 158
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 4 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 5 | 630 | 441
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 5 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 6 | 400 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 6 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 7 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 7 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 8 | 400 | 144
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 8 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 9 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 11 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 13 | 400 | 35
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 15 | 630 | 491
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 15 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 16 | 630 | 246
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 17 | 250 | 115
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 18 | 400 | 156
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 19 | 630 | 145
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 20 | 400 | 296
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 21 | 630 | 115
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 22 | 630 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 24 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 27 | 250 | 140
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 28 | 630 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 29 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 32 | 250 | 13
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 33 | 400 | 176
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 34 | 630 | 334
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 37 | 320 | 115
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 37 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 38 | 400 | 280
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 39 | 630 | 359
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 39 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 40 | 250 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 40 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 43 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 43 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 45 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 45 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 46 | 400 | 64
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 47 | 250 | 63
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 48 | 320 | 154
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 49 | 400 | 24
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 50 | 630 | 38
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 51 | 630 | 391
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 52 | 630 | 428
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 52 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 53 | 320 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 53 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 54 | 400 | 292
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 54 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 55 | 250 | 230
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 55 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 56 | 250 | 50
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 57 | 400 | 172
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 58 | 250 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 59 | 630 | 479
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 59 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 60 | 630 | 454
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 60 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 61 | 400 | 172
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 62 | 160 | 102
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 63 | 630 | 258
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 63 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 64 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 64 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 65 | 320 | 45
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 66 | 400 | 38
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 66 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 67 | 160 | 109
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 68 | 400 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 69 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 70 | 400 | 112
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 71 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 72 | 400 | 140
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 73 | 250 | 195
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 76 | 250 | 125
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 77 | 400 | 176
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 77 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 78 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 79 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 80 | 400 | 272
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 81 | 400 | 192
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 85 | 630 | 347
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 86 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 87 | 315 | 123
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 89 | 400 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 90 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 91 | 320 | 145
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 91 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 92 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 94 | 400 | 108
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 95 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 96 | 400 | 262
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 97 | 400 | 260
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 98 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 98 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 99 | 160 | 55
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 100 | 400 | 120
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 101 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 101 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 102 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 102 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 104 | 250 | 158
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 105 | 630 | 422
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 105 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 106 | 320 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 107 | 160 | 112
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 107 | 2*160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 108 | 630 | 384
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 108 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 109 | 400 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 110 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 111 | 630 | 271
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 112 | 250 | 130
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 112 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 114 | 250 | 108
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 114 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 116 | 630 | 246
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 117 | 400 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 117 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 118 | 250 | 183
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 118 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 119 | 400 | 356
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 119 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 120 | 180 | 131
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 121 | 250 | 98
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 122 | 400 | 168
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 124 | 160 | 93
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 128 | 400 | 34
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 128 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 129 | 630 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 129 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 131 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 131 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 132 | 320 | 179
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 135 | 400 | 140
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 137 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 139 | 400 | 136
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 142 | 400 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 143 | 320 | 119
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 143 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 144 | 250 | 95
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 144 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 145 | 400 | 152
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 146 | 630 | 246
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 146 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 147 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 147 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 148 | 180 | 95
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 148 | 2*180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 149 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 150 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 151 | 180 | 131
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 152 | 250 | 178
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 153 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 154 | 400 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 154 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 155 | 400 | 192
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 156 | 320 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 157 | 400 | 132
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 157 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 158 | 315 | 0
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 158 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 159 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 160 | 400 | 124
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 161 | 400 | 96
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 162 | 320 | 253
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 163 | 180 | 146
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 164 | 320 | 189
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 164 | 2*320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 165 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 165 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 166 | 400 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 167 | 400 | 36
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 167 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 168 | 400 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 169 | 400 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 169 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 170 | 400 | 23
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 171 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 171 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 172 | 400 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 172 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 173 | 320 | 46
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 173 | 560
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 174 | 400 | 264
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 175 | 320 | 198
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 177 | 400 | 40
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 178 | 250 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 178 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 180 | 630 | 416
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 180 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 181 | 630 | 485
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 181 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 182 | 160 | 131
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 182 | 2*160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 184 | 400 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 185 | 250 | 73
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 186 | 250 | 50
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 186 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 187 | 320 | 150
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 189 | 400 | 348
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 189 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 190 | 320 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 191 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 192 | 320 | 67
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 194 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 195 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 195 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 196 | 400 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 196 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 197 | 320 | 0
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 197 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 198 | 320 | 230
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 199 | 630 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 199 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 200 | 630 | 246
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 200 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 201 | 320 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 201 | 2*320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 202 | 400 | 156
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 202 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 203 | 630 | 328
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 203 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 204 | 320 | 114
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 204 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 205 | 400 | 32
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 206 | 400 | 124
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 207 | 400 | 124
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 207 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 209 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 209 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 210 | 400 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 210 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 211 | 320 | 124
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 211 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 213 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 213 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 214 | 400 | 48
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 214 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 215 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 216 | 320 | 70
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 217 | 250 | 238
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 217 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 219 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 220 | 250 | 0
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 220 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 221 | 320 | 58
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 221 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 222 | 320 | 138
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 222 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 223 | 400 | 248
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 223 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 225 | 630 | 310
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 225 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 227 | 400 | 152
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 228 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 229 | 320 | 238
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 229 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 230 | 320 | 214
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 230 | 315
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 231 | 400 | 144
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 232 | 400 | 110
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 232 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 235 | 160 | 80
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 235 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 237 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 237 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 239 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 240 | 320 | 42
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 240 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 241 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 241 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 242 | 250 | 113
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 242 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 243 | 400 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 243 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 244 | 400 | 192
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 244 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 245 | 400 | 260
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 245 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 246 | 400 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 247 | 400 | 152
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 248 | 630 | 113
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 248 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 250 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 250 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 251 | 250 | 133
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 251 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 252 | 630 | 359
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 253 | 400 | 280
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 253 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 254 | 630 | 473
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 255 | 630 | 315
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 255 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 257 | 630 | 384
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 257 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 258 | 630 | 309
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 258 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 259 | 160 | 101
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 260 | 320 | 33
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 263 | 400 | 68
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 265 | 100 | 75
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 266 | 250 | 45
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 266 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 268 | 320 | 103
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 268 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 269 | 250 | 50
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 269 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 271 | 630 | 554
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 271 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 274 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 274 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 275 | 400 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 276 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 276 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 278 | 400 | 132
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 278 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 279 | 630 | 334
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 279 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 280 | 630 | 302
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 281 | 400 | 300
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 281 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 283 | 400 | 292
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 283 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 284 | 250 | 43
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 284 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 286 | 315 | 171
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 286 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 287 | 180 | 144
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 288 | 400 | 133
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 289 | 630 | 485
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 289 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 290 | 630 | 359
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 290 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 291 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 291 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 293 | 400 | 280
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 293 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 294 | 400 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 294 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 295 | 630 | 410
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 295 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 296 | 400 | 280
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 296 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 300 | 630 | 479
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 300 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 301 | 400 | 196
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 302 | 400 | 20
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 302 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 303 | 180 | 41
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 303 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 304 | 400 | 148
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 304 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 306 | 250 | 115
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 306 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 307 | 400 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 310 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 310 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 311 | 400 | 156
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 311 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 312 | 400 | 156
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 312 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 313 | 400 | 77
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 313 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 314 | 400 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 314 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 316 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 316 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 321 | 630 | 201
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 321 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 324 | 250 | 133
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 324 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 325 | 400 | 344
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 325 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 326 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 326 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 328 | 630 | 416
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 328 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 329 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 329 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 330 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 331 | 400 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 331 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 332 | 400 | 348
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 332 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 333 | 250 | 95
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 333 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 335 | 630 | 416
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 335 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 336 | 400 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 336 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 337 | 160 | 91
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 337 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 339 | 400 | 60
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 341 | 250 | 148
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 342 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 342 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 343 | 630 | 454
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 343 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 344 | 630 | 460
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 344 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 345 | 630 | 365
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 345 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 346 | 630 | 353
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 346 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 347 | 400 | 192
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 347 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 348 | 630 | 290
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 349 | 630 | 441
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 349 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 350 | 250 | 50
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 350 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 351 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 351 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 352 | 630 | 580
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 352 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 353 | 400 | 324
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 355 | 400 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 355 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 356 | 400 | 116
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 356 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 357 | 400 | 196
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 357 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 358 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 358 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 359 | 250 | 25
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 359 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 360 | 250 | 140
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 360 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 362 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 362 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 363 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 363 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 364 | 630 | 372
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 364 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 365 | 630 | 277
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 365 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 366 | 400 | 238
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 366 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 368 | 250 | 165
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 368 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 370 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 370 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 372 | 160 | 43
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 373 | 250 | 173
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 373 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 375 | 400 | 260
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 375 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 376 | 400 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 376 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 377 | 250 | 198
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 377 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 378 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 378 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 379 | 320 | 162
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 379 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 380 | 400 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 380 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 381 | 400 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 381 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 382 | 250 | 88
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 382 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 386 | 630 | 70
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 386 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 388 | 400 | 224
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 388 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 389 | 400 | 272
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 389 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 391 | 630 | 397
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 391 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 392 | 630 | 441
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 392 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 393 | 400 | 316
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 393 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 394 | 630 | 410
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 394 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 395 | 630 | 460
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 395 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 396 | 630 | 491
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 396 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 397 | 400 | 231
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 397 | 630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 398 | 630 | 158
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 398 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 399 | 400 | 292
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 399 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 400 | 180 | 98
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 400 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 401 | 400 | 268
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 401 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 402 | 630 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 402 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 403 | 400 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 403 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 404 | 250 | 173
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 404 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 405 | 250 | 113
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 405 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 406 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 406 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 407 | 630 | 454
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 407 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 408 | 630 | 353
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 408 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 409 | 630 | 290
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 409 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 410 | 630 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 410 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 411 | 630 | 365
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 411 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 412 | 400 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 412 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 413 | 630 | 253
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 413 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 414 | 315 | 143
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 414 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 415 | 630 | 391
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 415 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 419 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 420 | 160 | 88
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 423 | 630 | 30
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 424 | 400 | 132
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 430 | 400 | 64
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 430 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 433 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 433 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 434 | 250 | 210
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 434 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 435 | 630 | 258
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 435 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 436 | 400 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 436 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 437 | 400 | 208
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 437 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 438 | 400 | 308
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 438 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 439 | 250 | 190
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 439 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 440 | 250 | 168
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 440 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 441 | 180 | 106
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 441 | 2*180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 450 | 250 | 27
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 450 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 451 | 400 | 256
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 452 | 250 | 130
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 453 | 400 | 190
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 453 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 456 | 400 | 240
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 456 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 458 | 400 | 144
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 458 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 460 | 250 | 110
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 461 | 320 | 165
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 461 | 2*320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 462 | 400 | 213
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 462 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 463 | 400 | 310
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 463 | 630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 464 | 250 | 153
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 464 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 466 | 400 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 466 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 467 | 250 | 70
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 467 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 468 | 400 | 272
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 468 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 469 | 250 | 45
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 469 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 470 | 400 | 312
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 474 | 400 | 296
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 474 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 475 | 250 | 175
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 475 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 476 | 400 | 316
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 476 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 480 | 630 | 378
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 480 | 630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 481 | 630 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 481 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 482 | 400 | 332
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 482 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 483 | 180 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 483 | 100
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 485 | 400 | 120
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 485 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 487 | 630 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 487 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 488 | 400 | 35
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 490 | 400 | 336
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 491 | 250 | 133
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 494 | 250 | 145
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 494 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 495 | 400 | 156
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 495 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 498 | 630 | 57
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 498 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 499 | 250 | 35
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 499 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 500 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 500 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 501 | 630 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 501 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 502 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 502 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 503 | 630 | 334
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 503 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 504 | 630 | 221
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 504 | 630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 505 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 505 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 506 | 400 | 64
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 506 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 507 | 630 | 315
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 507 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 512 | 400 | 216
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 513 | 630 | 214
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 513 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 515 | 400 | 136
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 516 | 250 | 113
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 518 | 630 | 428
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 520 | 250 | 50
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 521 | 400 | 220
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 522 | 250 | 113
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 523 | 630 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 524 | 250 | 128
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 524 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 525 | 200 | 78
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 526 | 250 | 203
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 527 | 400 | 24
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 527 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 529 | 630 | 271
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 530 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 531 | 400 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 532 | 250 | 190
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 533 | 400 | 228
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 535 | 400 | 80
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 537 | 250 | 138
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 538 | 250 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 541 | 400 | 170
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 541 | 630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 542 | 400 | 214
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 542 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 543 | 250 | 225
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 543 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 544 | 630 | 391
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 544 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 545 | 630 | 479
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 545 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 546 | 250 | 203
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 546 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 548 | 250 | 180
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 549 | 400 | 144
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 549 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 550 | 630 | 290
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 550 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 555 | 400 | 67
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 555 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 558 | 400 | 38
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 558 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 559 | 630 | 168
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 559 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 563 | 630 | 435
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 563 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 564 | 630 | 290
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 564 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 565 | 630 | 252
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 565 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 566 | 630 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 566 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 567 | 630 | 258
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 567 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 568 | 630 | 340
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 568 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 569 | 630 | 567
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 569 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 570 | 630 | 391
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 570 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 572 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 573 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 574 | 400 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 575 | 400 | 196
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 576 | 400 | 260
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 581 | 630 | 296
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 581 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 582 | 400 | 292
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 582 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 583 | 250 | 108
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 584 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 584 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 587 | 400 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 590 | 1000 | 778
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 590 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 591 | 250 | 138
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 593 | 400 | 292
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 594 | 160 | 122
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 595 | 630 | 365
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 595 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 596 | 400 | 136
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 596 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 599 | 250 | 80
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 600 | 400 | 195
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 600 | 320
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 606 | 250 | 120
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 606 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 607 | 100 | 70
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 608 | 400 | 192
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 608 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 609 | 250 | 145
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 609 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 611 | 250 | 466
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 611 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 612 | 250 | 200
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 612 | 2*250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 615 | 400 | 144
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 615 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 620 | 400 | 132
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 620 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 621 | 160 | 130
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 622 | 400 | 192
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 624 | 400 | 120
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 626 | 400 | 25
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 627 | 160 | 125
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 631 | 400 | 236
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 638 | 100 | 54
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 641 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 643 | 250 | 75
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 644 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 645 | 160 | 0
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 646 | 400 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 654 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 657 | 250 | 131
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 657 | 400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 665 | 400 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 669 | 400 | 232
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 672 | 400 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 676 | 100 | 59
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 677 | 400 | 192
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 679 | 160 | 27
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 679 | 160
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 682 | 400 | 204
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 683 | 160 | 117
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 687 | 250 | 63
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 689 | 400 | 188
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 690 | 400 | 244
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 695 | 400 | 101
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 701 | 400 | 276
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 703 | 400 | 103
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 704 | 250 | 60
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 708 | 400 | 152
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 710 | 250 | 210
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 713 | 400 | 280
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 713 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 720 | 160 | 104
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 724 | 400 | 95
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 756 | 400 | 196
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 759 | 400 | 304
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 772 | 250 | 125
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 797 | 400 | 272
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 803 | 100 | 36
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 804 | 400 | 212
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 824 | 400 | 50
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 825 | 400 | 332
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 826 | 250 | 38
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 845 | 400 | 288
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 869 | 400 | 184
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 869 | 2*400
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 897 | 250 | 90
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 901 | 630 | 391
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 901 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 903 | 630 | 567
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 903 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 904 | 630 | 145
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 904 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 905 | 630 | 284
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 905 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 906 | 630 | 410
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 906 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 911 | 250 | 95
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 916 | 250
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 928 | 630 | 164
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 928 | 2*630
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 930 | 160 | 90
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 938 | 250 | 68
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 979 | 250 | 53
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 1050 | 1000 | 650
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 1050 | 2*1000
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 1162 | 630 | 110
г. Павлодар | Павлодарский район | ГПЭС | 1162 | 2*630
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 1 | 100 | 100.23
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 3 | 160 | 153.12
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 10 | 160 | 132.05
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 14 | 160 | 160.41
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 60 | 160 | 153.25
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 61 | 100 | 95.23
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 74 | 250 | 234.52
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 30 | 250 | 235.6
с.Приреченское | Актогайский | Актогайский РЭС | 109 | 160 | 147.52
с.Приреченское | Актогайский | Актогайский РЭС | 108 | 160 | 155.89
с.Приреченское | Актогайский | Актогайский РЭС | 7 | 160 | 140.62
с.Приреченское | Актогайский | Актогайский РЭС | 9 | 250 | 238.25
с.Приреченское | Актогайский | Актогайский РЭС | 107 | 63 | 42.63
с.Приреченское | Актогайский | Актогайский РЭС | 62 | 400 | 395.41
с.Камбар | Актогайский | Актогайский РЭС | 54 | 63 | 41
с.Жоломан | Актогайский | Актогайский РЭС | 16 | 160 | 157.24
с.Абжан | Актогайский | Актогайский РЭС | 19 | 100 | 87.16
с.Жоломан | Актогайский | Актогайский РЭС | 23 | 63 | 45.21
с.Абжан | Актогайский | Актогайский РЭС | 21 | 160 | 153.62
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 28 | 100 | 87.45
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 31 | 100 | 100.12
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 32 | 160 | 151.24
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 33 | 160 | 134.58
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 34 | 160 | 155.26
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 35 | 160 | 153.87
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 36 | 160 | 154.21
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 37 | 160 | 124
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 38 | 400 | 383.56
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 39 | 160 | 135.64
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 41 | 160 | 140.78
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 44 | 400 | 383.24
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 45 | 400 | 382.41
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 46 | 250 | 231.45
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 47 | 250 | 249.85
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 50 | 100 | 95.89
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 110 | 160 | 137.41
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 77 | 160 | 136.59
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 81 | 160 | 148.52
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 89 | 400 | 396.58
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 100 | 100 | 79
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 103 | 160 | 150.12
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 26 | 250 | 237.49
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 53 | 160 | 159.54
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 17 | 250 | 243.75
с.Джамбул | Актогайский | Актогайский РЭС | 29 | 100 | 91.45
с.Кайран | Актогайский | Актогайский РЭС | 111 | 63 | 25.78
с.Джамбул | Актогайский | Актогайский РЭС | 112 | 100 | 84.56
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 113 | 100 | 100.54
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 114 | 160 | 155.36
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 116 | 160 | 147.95
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 117 | 160 | 153.74
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 118 | 250 | 241.36
с.Кожамжар | Актогайский | Актогайский РЭС | 119 | 160 | 147.89
с.Караой | Актогайский | Актогайский РЭС | 120 | 100 | 89.35
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 4 | 25 | 5
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 20 | 400 | 389.61
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 24 | 250 | 224.75
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 42 | 400 | 400.15
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 43 | 160 | 132.56
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 106 | 160 | 147.89
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 67 | 400 | 391.14
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 68 | 160 | 153.25
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 69 | 250 | 224.15
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 70 | 250 | 240.16
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 71 | 100 | 92.56
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 72 | 160 | 154.23
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 75 | 250 | 243.52
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 76 | 100 | 69.78
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 87 | 160 | 154.23
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 88 | 100 | 59.23
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 95 | 400 | 400.16
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 96 | 160 | 145.36
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 97 | 100 | 83.56
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 121 | 400 | 388.45
с.Актогай | Актогайский | Актогайский РЭС | 101 | 160 | 129.46
с.Отес | Актогайский | Актогайский РЭС | 7 | 160 | 158.76
с.Отес | Актогайский | Актогайский РЭС | 38 | 315 | 318
с.Отес | Актогайский | Актогайский РЭС | 8 | 160 | 154.89
с.Ауельбек | Актогайский | Актогайский РЭС | 10 | 160 | 115.98
с.Шуга | Актогайский | Актогайский РЭС | 11 | 160 | 159.82 | сл
с.Шуга | Актогайский | Актогайский РЭС | 13 | 160 | 169.87 | сл
с.Ауельбек | Актогайский | Актогайский РЭС | 18 | 250 | 155.49
с.Ауельбек | Актогайский | Актогайский РЭС | 19 | 160 | 157.46
с.Ауельбек | Актогайский | Актогайский РЭС | 46 | 100 | 93.56
с.Ауельбек | Актогайский | Актогайский РЭС | 47 | 100 | 91.45
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 21 | 63 | 59.84
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 24 | 160 | 158.21
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 25 | 160 | 155.67
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 26 | 160 | 153.34
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 27 | 100 | 92.65
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 28 | 63 | 54.68
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 29 | 400 | 401.28
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 32 | 160 | 159.64
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 33 | 250 | 245.18
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 34 | 100 | 88.25
с.Караоба | Актогайский | Актогайский РЭС | 37 | 63 | 61.14
с.Жана-аул | Актогайский | Актогайский РЭС | 39 | 250 | 250.93
с.Исантерек | Актогайский | Актогайский РЭС | 44 | 60 | 47.83
с.Исантерек | Актогайский | Актогайский РЭС | 75 | 63 | 65.43
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 1 | 160 | 153.49
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 2 | 100 | 90.47
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 6 | 160 | 157.26
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 7 | 250 | 250.36
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 8 | 250 | 248.13
с.Жалаулы | Актогайский | Актогайский РЭС | 20 | 160 | 158.4
с.Шолаксор | Актогайский | Актогайский РЭС | 21 | 160 | 159.64
с.Шолаксор | Актогайский | Актогайский РЭС | 2 | 250 | 249.61
с.Шолаксор | Актогайский | Актогайский РЭС | 3 | 160 | 155.67
с.Шолаксор | Актогайский | Актогайский РЭС | 4 | 250 | 249.37
с.Шолаксор | Актогайский | Актогайский РЭС | 5 | 160 | 159.54
с.Шолаксор | Актогайский | Актогайский РЭС | 14 | 250 | 249.63
с.Барлыбай | Актогайский | Актогайский РЭС | 14 | 250 | 251.47
с.Барлыбай | Актогайский | Актогайский РЭС | 17 | 160 | 158.13
с.Барлыбай | Актогайский | Актогайский РЭС | 18 | 63 | 58.21
с.Барлыбай | Актогайский | Актогайский РЭС | 21 | 160 | 157.46
с.Барлыбай | Актогайский | Актогайский РЭС | 23 | 250 | 249.39
с.Балтасап | Актогайский | Актогайский РЭС | 1 | 160 | 158.79
с.Балтасап | Актогайский | Актогайский РЭС | 3 | 100 | 84.82
с.Карасу | Актогайский | Актогайский РЭС | 4 | 250 | 147.65
с.Баскамыс | Актогайский | Актогайский РЭС | 10 | 100 | 93
с.Баскамыс | Актогайский | Актогайский РЭС | 11 | 100 | 101.42
с.Баскамыс | Актогайский | Актогайский РЭС | 13 | 63 | 62.65
с.Баскамыс | Актогайский | Актогайский РЭС | 16 | 250 | 251.24
с.Шуга | Актогайский | Актогайский РЭС | 23 | 100 | 95.36
с.Шуга | Актогайский | Актогайский РЭС | 10 | 160 | 158.64
с.Шуга | Актогайский | Актогайский РЭС | 11 | 100 | 101.21
с.Шуга | Актогайский | Актогайский РЭС | 13 | 63 | 61.32
с.Каракуга | Актогайский | Актогайский РЭС | 27 | 160 | 158.23
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 1 | 160 | 154.37
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 2 | 250 | 251.41
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 3 | 100 | 82.56
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 4 | 63 | 60.13
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 5 | 400 | 400.12
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 6 | 250 | 247.15
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 23 | 160 | 148.36
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 26 | 400 | 400.18
с.Акжол | Актогайский | Актогайский РЭС | 27 | 100 | 86.85
с.Разумовка | Актогайский | Актогайский РЭС | 16 | 63 | 63.51
с.Разумовка | Актогайский | Актогайский РЭС | 17 | 63 | 63.54
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 51 | 160 | 158.34
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 8 | 100 | 96.48
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 6 | 250 | 245.71
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 15 | 100 | 94.56
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 20 | 160 | 155.23
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 26 | 250 | 238.51
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 122 | 25 | 9.13
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 28 | 160 | 157.42
с.Харьковка | Актогайский | Актогайский РЭС | 4 | 100 | 89.52
с.Карабузау | Актогайский | Актогайский РЭС | 10 | 100 | 91.47
с.Карабузау | Актогайский | Актогайский РЭС | 39 | 250 | 249.75
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 4 | 100 | 82.49
с.Естая | Актогайский | Актогайский РЭС | 14 | 100 | 96.34
с.Жанабет | Актогайский | Актогайский РЭС | 19 | 50 | 31.15
с.Жанабет | Актогайский | Актогайский РЭС | 20 | 160 | 145.28
с.Жанатап | Актогайский | Актогайский РЭС | 23 | 160 | 156.87
с.Жанатап | Актогайский | Актогайский РЭС | 24 | 100 | 101.21
с.Естая | Актогайский | Актогайский РЭС | 25 | 100 | 99.34
с.Жанатап | Актогайский | Актогайский РЭС | 26 | 100 | 67.45
с.Шокпар | Актогайский | Актогайский РЭС | 5 | 63 | 60.48
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 6 | 160 | 155.38
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 7 | 100 | 91.47
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 8 | 160 | 153.64
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 11 | 100 | 94.2
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 12 | 160 | 157.9
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 13 | 250 | 240.56
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 28 | 63 | 48.01
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 1 | 400 | 400.96
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 10 | 400 | 401.35
с.Муткенова | Актогайский | Актогайский РЭС | 14 | 100 | 99.65
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 15 | 160 | 150.23
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 16 | 100 | 94.85
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 18 | 100 | 95
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 20 | 160 | 153.74
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 32 | 160 | 155.32
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 33 | 250 | 249.15
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 34 | 100 | 82.64
с.Жолболды (отгон) | Актогайский | Актогайский РЭС | 19 | 25 | 7.12
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 25 | 250 | 248.63
с.Шиликты | Актогайский | Актогайский РЭС | 29 | 160 | 150.54
с.Жолболды | Актогайский | Актогайский РЭС | 22 | 160 | 158.12
с.Кырык-уй | Актогайский | Актогайский РЭС | 121 | 100 | 99.57
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 4 | 250 | 133
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 5 | 250 | 117
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 6 | 160 | 60
с.Большой Акжар | Майский район | Майский РЭС | 7 | 160 | 91
п.Малый Акжар | Майский район | Майский РЭС | 1 | 160 | 151
п.Малый Акжар | Майский район | Майский РЭС | 9 | 100 | 90
п.Малый Акжар | Майский район | Майский РЭС | 10 | 50 | 90
п.Малый Акжар | Майский район | Майский РЭС | 11 | 100 | 90
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 23 | 160 | 118
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 26 | 100 | 44
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 27 | 160 | 145
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 31 | 250 | 32
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 32 | 250 | 59
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 33 | 250 | 126
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 34 | 63 | 42
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 35 | 160 | 114
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 40 | 400 | 265
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 41 | 160 | 140
с.Майск | Майский район | Майский РЭС | 42 | 25 | 16
с.Кызыл Енбек | Майский район | Майский РЭС | 132 | 160 | 94
с.Кызыл Енбек | Майский район | Майский РЭС | 133 | 100 | 65
с.Кызыл Енбек | Майский район | Майский РЭС | 137 | 100 | 90
с.Кызыл Енбек | Майский район | Майский РЭС | 138 | 100 | 90
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 139 | 160 | 97
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 140 | 180 | 46
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 143 | 250 | 121
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 144 | 400 | 314
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 145 | 250 | 49
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 146 | 160 | 84
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 147 | 100 | 48
с.Жумыскер | Майский район | Майский РЭС | 148 | 100 | 28
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 1 | 160 | 73
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 2 | 160 | 30
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 3 | 250 | 160
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 4 | 160 | 125
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 5 | 160 | 125
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 6 | 63 | 52
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 7 | 160 | 122
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 8 | 100 | 38
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 9 | 40 | 10
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 10 | 160 | 106
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 11 | 160 | 124
с.Кентубек | Майский район | Майский РЭС | 13 | 160 | 151
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 15 | 25 | 10
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 16 | 160 | 50
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 18 | 160 | 65
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 20 | 100 | 25
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 22 | 100 | 28
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 23 | 400 | 320
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 24 | 160 | 47
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 25 | 160 | 116
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 26 | 160 | 48
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 27 | 100 | 92
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 28 | 160 | 138
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 29 | 160 | 128
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 30 | 250 | 215
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 32 | 100 | 70
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 33 | 400 | 327
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 35 | 400 | 150
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 36 | 400 | 170
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 40 | 100 | 80
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 41 | 315 | 81
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 42 | 400 | 271
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 44 | 160 | 92
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 45 | 250 | 62.5
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 46 | 100 | 28
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 47 | 250 | 113
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 51 | 100 | 26
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 54 | 100 | 67
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 55 | 100 | 26
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 61 | 250 | 181
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 62 | 100 | 74
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 69 | 400 | 205
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 72 | 400 | 139
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 73 | 160 | 98
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 74 | 250 | 96
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 75 | 400 | 349
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 77 | 160 | 126
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 79 | 630 | 388
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 80 | 400 | 108
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 81 | 250 | 138
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 82 | 160 | 136
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 86 | 160 | 59
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 88 | 400 | 260
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 90 | 100 | 58
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 91 | 100 | 37
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 92 | 160 | 88
с.Коктобе | Майский район | Майский РЭС | 95 | 250 | 187
с.Шыган | Майский район | Майский РЭС | 17 | 100 | 49
с.Шыган | Майский район | Майский РЭС | 19 | 100 | 91
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 1 | 100 | 88
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 2 | 100 | 82
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 3 | 160 | 119
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 4 | 250 | 232
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 5 | 400 | 365
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 6 | 100 | 76
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 7 | 400 | 356
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 11 | 400 | 290
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 12 | 250 | 166
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 13 | 160 | 106
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 14 | 63 | 11
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 15 | 250 | 140
с.Каратерек | Майский район | Майский РЭС | 16 | 40 | 30
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 105 | 160 | 148
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 110 | 250 | 180
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 111 | 100 | 88
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 114 | 250 | 80
с.Майтюбек | Майский район | Майский РЭС | 115 | 160 | 103
Отделение Абай | Майский район | Майский РЭС | 155 | 100 | 74
Отделение Абай | Майский район | Майский РЭС | 156 | 160 | 110
Отделение Абай | Майский район | Майский РЭС | 158 | 100 | 77
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 167 | 100 | 27
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 170 | 100 | 74
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 171 | 100 | 32
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 172 | 60 | 44
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 174 | 100 | 73
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 175 | 100 | 79
с.Саты | Майский район | Майский РЭС | 178 | 250 | 193
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 5 | 250 | 220
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 7 | 100 | 90
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 8 | 100 | 50
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 9 | 63 | 56
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 10 | 160 | 120
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 13 | 250 | 112
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 22 | 400 | 340
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 24 | 160 | 150
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 28 | 63 | 33
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 30 | 250 | 217
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 31 | 100 | 41
с.Малайсары | Майский район | Майский РЭС | 32 | 63 | 30
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 1 | 250 | 112
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 2 | 160 | 107
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 3 | 100 | 54
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 4 | 250 | 202
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 5 | 250 | 190
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 6 | 250 | 230
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 7 | 160 | 101
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 8 | 100 | 47
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 9 | 160 | 75
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 10 | 100 | 83
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 11 | 160 | 143
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 12 | 100 | 85
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 13 | 160 | 134
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 14 | 100 | 86
с.Босколь | Майский район | Майский РЭС | 15 | 100 | 83
с. Кулаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 1 | 63 | 47
с. Кулаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 250 | 218
с. Кулаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 3 | 400 | 382
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 28 | 250 | 230.5
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 37 | 250 | 231
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 250 | 211
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 400 | 347
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 160 | 152
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 16 | 250 | 212.5
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 20 | 160 | 108
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 250 | 184
с.Енбек | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 160 | 156
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 250 | 184.75
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 100 | 87.2
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 5 | 250 | 240.75
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 100 | 74.6
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 9 | 250 | 229.25
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 160 | 152.8
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 160 | 126.4
с. им Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 160 | 157.12
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 100 | 72.9
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 250 | 243
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 42 | 100 | 98.4
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 100 | 97.8
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 250 | 211
с.им. Омарова | Аксуский район | АксускиеЭС | 40 | 160 | 94.88
с. Курколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 1 | 160 | 148.16
с. Курколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 100 | 89
с. Курколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 4 | 160 | 143
с.Сарлыкала | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 160 | 152.48
с.Курколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 250 | 204
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 160 | 78
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 14 | 250 | 249.25
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 18 | 160 | 82
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 250 | 217.25
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 36 | 160 | 70.72
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 37 | 400 | 331.2
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 160 | 143
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 250 | 163.25
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 1 | 250 | 181
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 3 | 250 | 165.25
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 4 | 400 | 120
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 250 | 174.25
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 250 | 159.75
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 9 | 400 | 370
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 160 | 117.12
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 160 | 95
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 17 | 400 | 257
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 250 | 182
с.Евгеньевка | Аксуский район | АксускиеЭС | 38 | 160 | 78
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 25 | 160 | 116
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 160 | 102.88
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 27 | 400 | 344
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 28 | 400 | 316
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 29 | 100 | 85.9
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 30 | 160 | 143.36
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 31 | 250 | 156
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 45 | 250 | 201
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 32 | 250 | 209
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 400 | 399.2
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 5 | 160 | 153.12
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 100 | 96
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 160 | 159.36
с. Пограничник | Аксуский район | АксускиеЭС | 18 | 63 | 60.228
с. Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 20 | 160 | 156.32
с. Торт-кудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 24 | 160 | 134.4
с Кызыл- Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 81 | 100 | 94.2
с. Барынтал | Аксуский район | АксускиеЭС | 53 | 250 | 245
с. Барынтал | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 100 | 87.7
с. Суатколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 63 | 52.794
с. Суатколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 250 | 224.25
с.Жанашаруа | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 160 | 157
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 14 | 400 | 390.4
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 160 | 132.8
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 22 | 250 | 240.25
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 27 | 250 | 219.25
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 30 | 160 | 110
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 31 | 250 | 232
Сарышыганак | Аксуский район | АксускиеЭС | 33 | 160 | 146
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 34 | 250 | 228
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 78 | 250 | 233.25
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 87 | 160 | 136.8
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 63 | 250 | 250
с.Кызыл-Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 64 | 160 | 149.12
с Кызыл- Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 88 | 100 | 86.5
с Кызыл- Жар | Аксуский район | АксускиеЭС | 90 | 160 | 143.52
с. Барынтал | Аксуский район | АксускиеЭС | 91 | 250 | 231.5
с.Барынтал | Аксуский район | АксускиеЭС | 92 | 250 | 216
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 250 | 159
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 16 | 250 | 200
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 18 | 160 | 136
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 400 | 345
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 40 | 250 | 194.5
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 135 | 250 | 149.25
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 116 | 160 | 132
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 160 | 153.76
с.Сынтас | Аксуский район | АксускиеЭС | 17 | 100 | 95.5
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 22 | 100 | 79.3
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 160 | 107.04
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 24 | 250 | 215
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 25 | 630 | 432
с.Айнаколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 160 | 128.16
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 20 | 100 | 80.7
с. Коктас | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 160 | 139.2
с. Коктас | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 100 | 82.8
с.Карабай | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 100 | 86.1
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 160 | 148.96
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 160 | 78
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 14 | 160 | 132
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 24 | 250 | 202
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 25 | 400 | 198
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 160 | 125
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 130 | 160 | 136
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 27 | 100 | 72
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 28 | 200 | 176
п. Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 30 | 250 | 177
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 31 | 63 | 22
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 32 | 250 | 189
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 36 | 400 | 368
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 37 | 160 | 96
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 38 | 250 | 178
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 33 | 630 | 494
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 34 | 100 | 65
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 35 | 160 | 102
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 29 | 400 | 346
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 160 | 12
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 160 | 118
п.Ленинский | Аксуский район | АксускиеЭС | 115 | 160 | 134
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 54 | 100 | 66.6
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 77 | 100 | 98.6
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 78 | 160 | 134.72
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 79 | 63 | 49.014
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 80 | 160 | 116.48
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 82 | 250 | 232.25
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 87 | 160 | 154.72
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 88 | 160 | 147.2
с.Ребровка | Аксуский район | АксускиеЭС | 92 | 160 | 146
с.Ребровка | Аксуский район | АксускиеЭС | 125 | 100 | 75.4
с.Ребровка | Аксуский район | АксускиеЭС | 102 | 160 | 152
с.Караколь | Аксуский район | АксускиеЭС | 136 | 100 | 79.9
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 53 | 60 | 59.46
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 57 | 100 | 90.4
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 58 | 160 | 119
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 59 | 63 | 48.573
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 60 | 160 | 142.88
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 61 | 160 | 129.28
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 62 | 250 | 212.5
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 67 | 100 | 100
с.Жолкудук | Аксуский район | АксускиеЭС | 69 | 250 | 230.25
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 43 | 160 | 152.96
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 46 | 250 | 213.5
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 47 | 100 | 69
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 48 | 160 | 200
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 49 | 250 | 223
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 103 | 160 | 106
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 50 | 250 | 85
с.Алгабас | Аксуский район | АксускиеЭС | 51 | 250 | 199
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 1 | 250 | 248
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 63 | 55
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 9 | 100 | 97
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 15 | 100 | 83
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 400 | 397
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 250 | 227
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 250 | 136
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 160 | 146
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 16 | 250 | 221
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 17 | 160 | 134
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 250 | 237
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 20 | 250 | 229
с.Парамоновка | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 160 | 125
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 3 | 250 | 213
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 4 | 100 | 87
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 5 | 250 | 217
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 6 | 250 | 236
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 43 | 250 | 237
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 44 | 100 | 77
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 45 | 250 | 198
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 46 | 250 | 232
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 42 | 100 | 94
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 28 | 250 | 242.25
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 30 | 400 | 398
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 39 | 100 | 95
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 7 | 160 | 152
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 8 | 250 | 169
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 9 | 160 | 116
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 10 | 100 | 83
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 11 | 160 | 132
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 12 | 100 | 67
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 13 | 160 | 136
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 16 | 160 | 121
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 47 | 100 | 73
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 49 | 400 | 282
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 51 | 160 | 156
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 2 | 100 | 59
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 19 | 160 | 159
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 21 | 100 | 99
с.Жана-Аул | Аксуский район | АксускиеЭС | 22 | 100 | 58
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 23 | 250 | 250
с.Калкаман | Аксуский район | АксускиеЭС | 24 | 160 | 111
с.Акжол | Аксуский район | АксускиеЭС | 25 | 160 | 83
с.Акжол | Аксуский район | АксускиеЭС | 26 | 250 | 197
с.Акжол | Аксуский район | АксускиеЭС | 52 | 250 | 199
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | 31 | 160 | 142
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | 32 | 400 | 278
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-16 | 400 | 317
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-17 | 63 | 48.447
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-20 | 400 | 354
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-ДРСУ | 250 | 232.75
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-31 | 160 | 149.6
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-35 | 250 | 72
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-22 | 400 | 362
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-3 | 400 | 272
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-4 | 630 | 550
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-5 | 250 | 189
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-7 | 400 | 372
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-9 | 400 | 340
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-10 | 400 | 261
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-13 | 400 | 348
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-14 | 160 | 148
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-15 | 250 | 188
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-18 | 250 | 208.25
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4-01 | 400 | 259
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 291
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4-02 | 160 | 100
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 160 | 100
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4-03 | 400 | 248.4
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4-04 | 630 | 463.05
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-6-01 | 400 | 278
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-6-02 | 400 | 366
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 358
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | РП-2 | 400 | откл.
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-01 | 400 | 260
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-02 | 630 | 512
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-03 | 250 | 169
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-04 | 250 | 211
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-05 | 320 | 254
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-06 | 250 | 222
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-07 | 250 | 240
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-1-08 | 630 | 536
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-01 | 400 | 267
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-02 | 630 | 509
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-03 | 315 | 337
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-04 | 630 | 514
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-05 | 180 | 194
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-06 | 320 | 301
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3-07 | 400 | 320
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | РП-3 | 400 | 363
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-03 | 320 | 170
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-04 | 400 | 230
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-05 | 315 | 118
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-06 | 630 | 214
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-01 | 630 | 525
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-02 | 630 | 589
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-03 | 630 | 555
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-04 | 630 | 538
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 630 | 561
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-05 | 400 | 268
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-06 | 250 | 243
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-07 | 400 | 71
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-08 | 400 | 343
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7-09 | 400 | 357
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-01 | 630 | 415.8
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-02а | 400 | 370
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-04 | 400 | 298
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 324.8
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-06 | 400 | 294
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-07 | 400 | 360
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 317
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-03 | 400 | 368
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-09 | 400 | 327
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8-10 | 250 | 186
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-Ж/Д | 250 | 118
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-01 | 400 | 258
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-02 | 400 | 314
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-06 | 630 | 626
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-10 | 400 | 357
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-01 | 400 | 271
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-02 | 250 | 210
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-03 | 400 | 341
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 310
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-04 | 400 | 328
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 291
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-05 | 250 | 150
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-06 | 630 | 499
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 332
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-10-07 | 400 | 388
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-03 | 630 | 393
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-04 | 400 | 372
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 400 | 363
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-05 | 400 | 316
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-05а | 630 | 231
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-07 | 400 | 259
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-08 | 400 | 303
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 250 | 163
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9-09 | 400 | 346
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-07 | 560 | 524
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-08 | 315 | 150
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-09 | 400 | 361
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-01 | 250 | 131
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5-02 | 320 | 222
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-01 | 400 | 343
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-02 | 630 | 416
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-03 | 315 | 312
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС |  | 250 | 179
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-04 | 400 | 226.8
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-05 | 400 | 321
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-06 | 630 | 498.33
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-11-07 | 630 | 549
г.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-1 | 630 | 546
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-6 | 250 | 191
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-2Г | 315 | 251
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-3Г | 180 | 388
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-4Г | 315 | 291
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-5Г | 250 | 217
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-6Г | 630 | 300
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-7Г | 630 | 598
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-8Г | 630 | 551
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-9Г | 630 | 616
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | ТП-13Г | 400 | 339
п.Аксу | г.Аксу | АксускиеЭС | РП-1Г | 400 | 312
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-1Г | 315 | 282
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-2Г | 100 | 12
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-3Г | 160 | 159
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-4Г | 400 | 288
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-6Г | 250 | 529
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-11Г | 630 | 560
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-1П | 400 | 298
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-2П | 630 | 593
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-3П | 400 | 350
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-4П | 400 | 368
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-5П | 400 | 390
пром.зона Аксу2 | г.Аксу | АксускиеЭС | КТП-6П | 100 | 83
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 160 | 132
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 400 | 383
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 160 | 118
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 80 | 400 | 230
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 86 | 250 | 243
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 88 | 250 | 198
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 25 | 160 | 97
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 160 | 143
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 100 | 53
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 21 | 400 | 310
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 315 | 232
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 27 | 250 | 141
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 28 | 100 | 83
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 30 | 160 | 72
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 31 | 160 | 120
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 32 | 400 | 255
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 33 | 250 | 66
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 34 | 250 | 154
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 35 | 160 | 124
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 37 | 160 | 114
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 38 | 100 | 65
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 39 | 160 | 95
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 97 | 160 | 147
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 89 | 100 | 93
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 84 | 250 | 219
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 115 | 250 | 195
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 100 | 81
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 160 | 107
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 97
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 40 | 250 | 200
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 41 | 160 | 118
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 42 | 250 | 153
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 43 | 315 | 253
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 44 | 250 | 229
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 46 | 250 | 167
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 47 | 100 | 76
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 48 | 100 | 55
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 49 | 400 | 324
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 50 | 100 | 48
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 77 | 250 | 233
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 78 | 160 | 90
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 95 | 100 | 50
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 96 | 180 | 160
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 98 | 160 | 105
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 99 | 630 | 547
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 101 | 100 | 51
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 118 | 160 | 93
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 64 | 250 | 197
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 87 | 100 | 90
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 90 | 160 | 145
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 95а | 250 | 243
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 160 | 102
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 23 | 250 | 174
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 51 | 250 | 130
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 52 | 250 | 220
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 53 | 250 | 220
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 54 | 250 | 199
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 55 | 160 | 104
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 56 | 100 | 36
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 57 | 250 | 147
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 59 | 60 | 52
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 66 | 160 | 135
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 72 | 250 | 170
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 73 | 630 | 383
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 75 | 160 | 114
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 76 | 250 | 227
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 100 | 630 | 590
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 160 | 120
с. Иртышск | Иртышский район | Иртышский РЭС | 83 | 250 | 50
с. Кенес | Иртышский район | Иртышский РЭС | 106 | 160 | 140
с. Ынтымак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 109 | 160 | 110
с. Караоткель | Иртышский район | Иртышский РЭС | 110 | 160 | 140
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 250 | 220
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 250 | 240
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 250 | 230
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 100 | 80
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 160 | 147
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 250 | 237
с. Каракудук | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 63 | 50
с. Тогызак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 88 | 100 | 90
с. Тогызак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 93 | 250 | 230
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 40 | 160 | 145
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 70 | 400 | 370
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 72 | 160 | 120
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 74 | 160 | 100
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 75 | 250 | 240
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 76 | 100 | 73
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 77 | 400 | 300
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 69 | 400 | 256
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 71 | 400 | 360
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 73 | 250 | 225
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 78 | 400 | 370
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 120 | 400 | 320
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 121 | 630 | 586
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 28 | 100 | 67
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 89 | 63 | 37
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 98 | 160 | 139
с. Кызылжар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 79 | 630 | 520
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 98
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 250 | 230
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 250 | 240
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 160 | 137
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 250 | 235
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 100 | 90
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 130
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 160 | 142
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 160 | 145
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 160 | 120
с. Агашорын | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 160 | 148
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 250 | 230
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 250 | 230
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 250 | 230
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 100 | 88
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 250 | 240
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 100 | 90
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 100 | 80
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 94
с. Амангельды | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 100 | 95
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 100 | 90
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 90
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 160 | 150
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 100 | 70
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 400 | 370
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 400 | 380
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 160 | 150
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 136
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 400 | 385
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 60 | 25
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 100 | 87
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 160 | 144
с. Ленина | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 160 | 149
с. Бескепе | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 100 | 95
с. Бескепе | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 100 | 94
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 100 | 85
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 160 | 150
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 100 | 90
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 100 | 85
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 83
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 100 | 87
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 100 | 87
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 60 | 47
с. Тохта | Иртышский район | Иртышский РЭС | 31 | 100 | 89
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 250 | 210
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 100 | 89
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 100 | 91
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 250 | 230
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 400 | 375
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 160 | 150
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 100 | 92
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 250 | 241
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 250 | 237
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 250 | 235
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 100 | 85
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 160 | 145
с. Косагаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 100 | 88
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 160 | 152
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 60 | 50
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 100 | 90
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 60 | 54
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 160 | 136
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 100 | 90
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 400 | 379
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 102
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 100 | 80
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 250 | 230
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 630 | 600
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 160 | 143
с. Панфилова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 63 | 55
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 160 | 130
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 44 | 160 | 142
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 30 | 100 | 70
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 34 | 63 | 53
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 100 | 82
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 63 | 53
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 160 | 151
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 138
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 160 | 151
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 250 | 230
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 27 | 250 | 240
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 33 | 100 | 90
с. Узынсу | Иртышский район | Иртышский РЭС | 42 | 160 | 149
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 160 | 128
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 160 | 125
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 250 | 240
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 400 | 380
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 100 | 75
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 100 | 80
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 400 | 370
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 250 | 220
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 180 | 170
с. Северное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 100 | 74
с. Караогаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 23 | 160 | 143
с. Караогаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 24 | 160 | 130
с. Караогаш | Иртышский район | Иртышский РЭС | 29 | 400 | 380
с. Степное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 38 | 160 | 150
с. Степное | Иртышский район | Иртышский РЭС | 40 | 60 | 51
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 100 | 85
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 2 | 160 | 101
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 3 | 160 | 142
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 63 | 50
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 100 | 84
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 78
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 100 | 72
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 160 | 149
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 49 | 100 | 71
с. Исы-Байзакова | Иртышский район | Иртышский РЭС | 44 | 160 | 143
с. Ульгули | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 100 | 86
с. Ульгули | Иртышский район | Иртышский РЭС | 24 | 160 | 149
с. Костомар | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 60 | 52
с. Шабурат | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 160 | 143
с. Шабурат | Иртышский район | Иртышский РЭС | 31 | 250 | 237
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 1 | 250 | 238
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 100 | 90
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 250 | 240
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 7 | 100 | 88
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 250 | 232
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 250 | 225
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 180 | 164
с. Луговое | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 250 | 240
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 160 | 140
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 100 | 80
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 250 | 238
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 40 | 35
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 100 | 92
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 100 | 90
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 100 | 94
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 21 | 160 | 149
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 160 | 147
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 160 | 145
с. Майконыр | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 100 | 93
с. Аккуаткан | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 149
с. Горностаевка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 160 | 152
с. Тобелес | Иртышский район | Иртышский РЭС | 5 | 160 | 153
с. Тобелес | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 160 | 150
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 63 | 51
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 250 | 231
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 250 | 219
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 100 | 85
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 100 | 85
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 21 | 250 | 230
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 17 | 250 | 238
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 250 | 241
с. Косколь | Иртышский район | Иртышский РЭС | 24 | 160 | 149
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 4 | 100 | 91
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 40 | 34
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 250 | 240
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 10 | 100 | 88
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 11 | 250 | 240
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 250 | 230
с. Селета | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 250 | 182
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 6 | 100 | 78
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 12 | 160 | 134
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 400 | 380
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 100 | 83
с. Кызылкак | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 60 | 55
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 13 | 250 | 194
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 14 | 250 | 167
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 15 | 160 | 133
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 16 | 250 | 206
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 18 | 250 | 198
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 19 | 250 | 164
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 20 | 630 | 600
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 22 | 160 | 147
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 8 | 160 | 152
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 9 | 100 | 94
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 30 | 160 | 114
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 28 | 160 | 151
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 25 | 160 | 123
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 27 | 250 | 241
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 29 | 250 | 120
с. Голубовка | Иртышский район | Иртышский РЭС | 33 | 400 | 352
с. Баянаул | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 2 | 250 | 247.92
с. Шонай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 3 | 250 | 163.4199
с. Шонай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 4 | 250 | 245
с. Баянаул | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 8 | 160 | 156.25
с. Баянаул | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 9х | 160 | 159
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 177 | 160 | 139
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 178 | 250 | 130.814
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 181 | 160 | 135.7576
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 182 | 100 | 82.6389
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 184 | 250 | 145.6044
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 186 | 160 | 126.5934
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 188 | 250 | 214.2432
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 189 | 160 | 154.44
с. Кундыколь | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 191 | 100 | 89
с. Бирлик | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 199 | 250 | 206
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 200 | 250 | 57
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 201 | 250 | 194
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 202х | 160 | 158.0499
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 204 | 100 | 92.9
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 205х | 63 | 43.659
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 206 | 100 | 84
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 207 | 63 | 55.062
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 208х | 400 | 371.6
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 212 | 100 | 96.3
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 213х | 63 | 57.456
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 214х | 63 | 55.692
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 192х | 25 | 22.7
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 197 | 160 | 135
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 198х | 63 | 58.527
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 209 | 63 | 57.0818
с. Акмектеп | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 210 | 160 | 125
Бирликский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 211 | 100 | 89.4
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 111х | 40 | 33.64
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 112 | 160 | 105
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 114х | 400 | 357.31
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 115 | 250 | 125
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 116х | 250 | 204.25
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 117х | 160 | 135
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 118 | 250 | 168
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 119х | 63 | 55
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 120 | 63 | 48
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 121х | 250 | 203
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 122х | 250 | 221.75
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 123х | 400 | 367.88
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 124х | 630 | 514.71
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 125х | 40 | 21.76
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 126х | 400 | 325.5411
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 127х | 400 | 345.5
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 128х | 2x400 | 367.77
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 129х | 1000 | 856
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 130х | 1000 | 875
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 131х | 400 | 276
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 132х | 100 | 80.5
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 133х | 100 | 88.36
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 134х | 100 | 84
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 137 | 63 | 42.714
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 142 | 250 | 90
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 143х | 160 | 141.12
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 145х | 250 | 225.75
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 149х | 160 | 118.4
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 155х | 160 | 112
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 157х | 250 | 198.75
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 163х | 63 | 55
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 176х | 63 | 55
з/о Жасыбай | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 179х | 250 | 180
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 136 | 100 | 65
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 138 | 63 | 46
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 139 | 250 | 127.04
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 140 | 250 | 210
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 141х | 63 | 56.7218
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 144 | 160 | 103
с. Торайгыр | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 147 | 160 | 85
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 148х | 25 | 22.2
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 146х | 63 | 56.952
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 150х | 63 | 57.33
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 152х | 63 | 60.354
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 153х | 25 | 24.7
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 154х | 63 | 62.37
Торайгырский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 156 | 100 | 93
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 369 | 160 | 86.3
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 370 | 100 | 83
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 371 | 160 | 138.24
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 372 | 250 | 242.316
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 373 | 250 | 225.5
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 374 | 160 | 145.4626
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 375 | 160 | 147.2
с. Узунбулак | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 376 | 100 | 48
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 380 | 100 | 90.5
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 382 | 63 | 53
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 385 | 40 | 30
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 386 | 40 | 35
с. Акши | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 388 | 250 | 140
с. Акши | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 391 | 100 | 55
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 392 | 63 | 62
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 394 | 100 | 98
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 396 | 40 | 38.9978
Узунбулакский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 397 | 100 | 98
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 311 | 100 | 97
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 312 | 160 | 58
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 313 | 63 | 62
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 314 | 63 | 62
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 315 | 100 | 87
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 317 | 100 | 93.2418
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 318 | 63 | 62
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 320 | 63 | 55.05
с. Жанажол | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 321 | 250 | 202
с. Жанажол | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 322 | 160 | 120
с. Жанажол | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 323 | 250 | 182.9986
с. Жанажол | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 324 | 250 | 135
Жанажольский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 326 | 63 | 59.7802
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 331 | 160 | 140
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 332 | 63 | 50.225
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 334 | 40 | 37.7403
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 335 | 63 | 48.762
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 336 | 40 | 21
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 337 | 60 | 51
с. Тендык | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 343 | 160 | 68
с. Тендык | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 345 | 250 | 155
с. Тендык | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 346 | 100 | 58
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 400 | 63 | 58
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 401 | 63 | 55
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 402 | 250 | 221
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 403 | 40 | 32
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 404 | 40 | 32
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 405 | 100 | 77
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 407 | 160 | 76
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 408 | 400 | 265
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 409 | 100 | 42
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 412 | 250 | 192
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 413 | 160 | 115
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 414 | 250 | 168
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 415 | 250 | 159
с. Жанатлек | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 416 | 40 | 29
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 417 | 63 | 61
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 418 | 63 | 62
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 420 | 25 | 18
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 421 | 63 | 59
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 422 | 100 | 92
с. Мурынтал | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 423 | 250 | 229
с. Мурынтал | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 424 | 100 | 74
Жанатлекский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 425 | 40 | 32
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 427 | 100 | 96
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 428 | 100 | 95
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 431 | 250 | 201
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 432 | 100 | 83
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 433 | 160 | 123
с. Каратумар | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 436 | 40 | 28.87
Каратумарский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 437 | 100 | 86
Каратумарский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 438 | 63 | 55
Каратумарский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 440 | 63 | 55
с. Лекер | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 259 | 250 | 170
с. Лекер | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 261 | 160 | 120
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 262 | 100 | 93
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 263 | 160 | 152
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 264 | 100 | 97
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 267 | 40 | 40
Аксанский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 268 | 40 | 35
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 218 | 63 | 56
с. 1 мая | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 219 | 100 | 81
с. 1 мая | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 221 | 40 | 28
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 222 | 63 | 62
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 223 | 40 | 37
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 224 | 40 | 35
с. Койтас | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 225 | 250 | 248
с. Сарт | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 226 | 100 | 35
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 227 | 63 | 56
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 228 | 63 | 58
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 220х | 25 | 17
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 229 | 250 | 192
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 230 | 250 | 170
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 231 | 160 | 94
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 232 | 160 | 98
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 233 | 160 | 98
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 235 | 250 | 201
с. Шанина | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 236 | 160 | 132
с. Шоман | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 240 | 250 | 161
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 241 | 63 | 53
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 242 | 63 | 57
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 244 | 63 | 35
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 245 | 40 | 35
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 246 | 63 | 55
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 247 | 63 | 56
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 248 | 63 | 59
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 250 | 40 | 35
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 251 | 40 | 32
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 252 | 40 | 38
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 253 | 40 | 38
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 254 | 40 | 33
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 255 | 40 | 32
Куркелинский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 256 | 40 | 32
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 270 | 160 | 158
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 273 | 63 | 54
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 274 | 100 | 88
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 275 | 25 | 22
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 276 | 63 | 55
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 277 | 100 | 94
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 278 | 160 | 151
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 279 | 63 | 55
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 281 | 100 | 97
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 283 | 40 | 36
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 285 | 100 | 65
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 286 | 250 | 235
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 287 | 250 | 235
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 288 | 250 | 212
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 289 | 100 | 68
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 290 | 250 | 210
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 282 | 40 | 35
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 292 | 63 | 55
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 293 | 40 | 37
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 294 | 25 | 17
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 295 | 25 | 15
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 296 | 63 | 60
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 297 | 100 | 94
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 298 | 100 | 88
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 299 | 63 | 55
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 300 | 63 | 52
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 301 | 25 | 22
с. Акши | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 302 | 160 | 131
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 303 | 40 | 28
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 304 | 100 | 92
Кзылтауский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 305 | 40 | 35
с. Жуантобе | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 308 | 100 | 85
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 348 | 160 | 144
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 354 | 160 | 102
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 355 | 100 | 51
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 357 | 250 | 99
с. Сатпаева | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 358 | 160 | 54
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 360 | 63 | 55
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 361 | 40 | 32
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 362 | 40 | 32
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 363 | 40 | 35
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 365 | 160 | 160
Сатпаевский с/о | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 367 | 100 | 85
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 44 | 160 | 34.42
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 46 | 400 | 156
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 1 | 630 | 378
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 11 | 400 | 306
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 35 | 250 | 78
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 18 | 37 | 29.11
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 21 | 100 | 90.61
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 24 | 250 | 190.8009
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 25 | 60 | 54.84
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 26 | 180 | 145
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 27 | 100 | 62
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 29 | 100 | 30
п. Майкаин | Баянаульский район | Баянаульский РЭС | 30 | 160 | 68
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | ТП 1 | 250 | 182
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 3 | 250 | 130
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 4 | 250 | 145
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 5 | 160 | 83
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 8 | 100 | 58
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 9 | 100 | 90
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 40 | 160 | 99
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 42 | 100 | 41
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 49 | 160 | 89
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 61 | 160 | 89
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 65 | 400 | 328
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 68 | 160 | 123
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 79 | 250 | 215
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 80 | 250 | 227
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 89 | 100 | 43
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 2 | 160 | 142
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 92 | 400 | 308
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 94 | 100 | 91
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 34 | 100 | 70
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 104 | 160 | 107
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 90 | 160 | 136
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 39 | 250 | 115
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 75 | 100 | 79
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 35 | 100 | 67
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 87 | 100 | 92
с.Юбилейное | Качирский район | Качирский РЭС | 98 | 63 | 56
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 31 | 160 | 72
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 41 | 250 | 230
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 62 | 400 | 368
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 66 | 100 | 65
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 69 | 100 | 36
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 77 | 160 | 99
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 93 | 160 | 110
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 95 | 160 | 99
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 99 | 100 | 70
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 25 | 160 | 60
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 26 | 160 | 136
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 27 | 160 | 64
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 28 | 100 | 18
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 32 | 60 | 25
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 33 | 160 | 147
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 47 | 100 | 58
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 83 | 63 | 55.4
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 86 | 160 | 61
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 91 | 60 | 89
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 67 | 40 | 33
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 10 | 250 | 175
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 11 | 160 | 104
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 12 | 60 | 31
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 13 | 160 | 107
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 14 | 100 | 58
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 15 | 250 | 132
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 17 | 250 | 142
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 18 | 250 | 160
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 19 | 250 | 167
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 20 | 100 | 73
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 36 | 100 | 86
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 38 | 160 | 122
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 43 | 100 | 52
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 50 | 100 | 92
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 51 | 100 | 30
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 52 | 250 | 195
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 55 | 100 | 54
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 63 | 100 | 47
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 85 | 63 | 57
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 97 | 100 | 26
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 100 | 100 | 45
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 58 | 100 | 92
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 59 | 160 | 125
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 82 | 100 | 49
с.Качиры | Качирский район | Качирский РЭС | 88 | 100 | 17
ЧП Бастыкпаев | Качирский район | Качирский РЭС | 21 | 60 | 54
с.Инталы быт | Качирский район | Качирский РЭС | 22 | 60 | 46
с.Инталы быт | Качирский район | Качирский РЭС | 23 | 160 | 131
Насосная Бастыкпаева | Качирский район | Качирский РЭС | 84 | 400 | 364
с.Жас-Кайрат | Качирский район | Качирский РЭС | 1 | 100 | 68
с.Жас-Кайрат | Качирский район | Качирский РЭС | 22 | 100 | 87
с.Жас-Кайрат | Качирский район | Качирский РЭС | 18 | 100 | 85
с.Береговое | Качирский район | Качирский РЭС | 5 | 100 | 26
с.Береговое | Качирский район | Качирский РЭС | 6 | 100 | 82
с.Береговое | Качирский район | Качирский РЭС | 14 | 160 | 97
с.Береговое | Качирский район | Качирский РЭС | 29 | 250 | 175
с.Береговое | Качирский район | Качирский РЭС | 30 | 160 | 84
с.Береговое | Качирский район | Качирский РЭС | 3 | 100 | 49
с.Береговое | Качирский район | Качирский РЭС | 19 | 160+560 | 104+515
с.Береговое | Качирский район | Качирский РЭС | 4 | 250 | 212
с.Береговое | Качирский район | Качирский РЭС | 32 | 400 | 220
с.Береговое | Качирский район | Качирский РЭС | 3а | 250 | 85
с.Осьмерыжск | Качирский район | Качирский РЭС | 8 | 160 | 116
с.Луговое | Качирский район | Качирский РЭС | 10 | 63 | 55
с.Луговое | Качирский район | Качирский РЭС | 11 | 160 | 128
с.Береговое | Качирский район | Качирский РЭС | 12 | 160 | 131
с.Осьмерыжск | Качирский район | Качирский РЭС | 13 | 400 | 220
с.Береговое | Качирский район | Качирский РЭС | 17 | 100 | 47
с.Осьмерыжск | Качирский район | Качирский РЭС | 23 | 250 | 120
с.Береговое | Качирский район | Качирский РЭС | 33 | 100 | 48
с.Карасук | Качирский район | Качирский РЭС | 7 | 160 | 124
с.Карасук | Качирский район | Качирский РЭС | 8 | 250 | 180
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 9 | 100 | 79
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 77 | 250 | 177
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 72 | 400 | 364
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 12 | 160 | 145
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 15 | 60 | 54
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 16 | 100 | 88
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 17 | 60 | 55
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 18 | 100 | 85
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 19 | 250 | 227
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 20 | 160 | 131
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 21 | 100 | 81
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 22 | 100 | 87
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 24 | 100 | 77
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 25 | 160 | 132
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 78 | 400 | 368
с.Байгунус | Качирский район | Качирский РЭС | 43 | 100 | 82
с.Байгунус | Качирский район | Качирский РЭС | 45 | 100 | 65
с.Байгунус | Качирский район | Качирский РЭС | 48 | 60 | 47
с.Байгунус | Качирский район | Качирский РЭС | 50 | 250 | 207
с.Байгунус | Качирский район | Качирский РЭС | 52 | 160 | 125
с.Байгунус | Качирский район | Качирский РЭС | 55 | 250 | 207
с.Байгунус | Качирский район | Качирский РЭС | 73 | 160 | 145
с.Байгунус | Качирский район | Качирский РЭС | 74 | 63 | 55.4
с.Байгунус | Качирский район | Качирский РЭС | 83 | 400 | 368
с.Байгунус | Качирский район | Качирский РЭС | 84 | 63 | 58
с.Кызылтан | Качирский район | Качирский РЭС | 40 | 60 | 55
с.Кызылтан | Качирский район | Качирский РЭС | 53 | 160 | 144
с.Кызылтан | Качирский район | Качирский РЭС | 57 | 100 | 71
с.Кызылтан | Качирский район | Качирский РЭС | 59 | 100 | 78
с.Тлеубай | Качирский район | Качирский РЭС | 62 | 100 | 72
с.Байгунус | Качирский район | Качирский РЭС | 47 | 160 | 139
с.Байгунус | Качирский район | Качирский РЭС | 10 | 250 | 230
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 65 | 250 | 167
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 66 | 250 | 222
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 67 | 250 | 125
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 68 | 160 | 96
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 69 | 730 | 138
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 29 | 160 | 67
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 30 | 160 | 72
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 31 | 60 | 41
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 32 | 100 | 72
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 33 | 160 | 129
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 34 | 100 | 73
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 35 | 63 | 47
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 36 | 160 | 121
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 38 | 160 | 112
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 49 | 100 | 48
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 85 | 100 | 85
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 76 | 160 | 108
с.Песчаное | Качирский район | Качирский РЭС | 95 | 160 | 115
с.Тихомировка | Качирский район | Качирский РЭС | 13 | 160 | 147.2
с.Новоспасовка | Качирский район | Качирский РЭС | 14 | 60 | 40
с.Новоспасовка | Качирский район | Качирский РЭС | 30 | 100 | 73
с.Октябрьское | Качирский район | Качирский РЭС | 9 | 250 | 217
с.Октябрьское | Качирский район | Качирский РЭС | 11 | 60 | 58
с.Октябрьское | Качирский район | Качирский РЭС | 20 | 160 | 120
с.Октябрьское | Качирский район | Качирский РЭС | 19 | 100 | 38
с.Октябрьское | Качирский район | Качирский РЭС | 26 | 160 | 131
с.Октябрьское | Качирский район | Качирский РЭС | 21 | 160 | 140
с.Октябрьское | Качирский район | Качирский РЭС | 27 | 250 | 210
с.Октябрьское | Качирский район | Качирский РЭС | 31 | 100 | 92
с.Октябрьское | Качирский район | Качирский РЭС | 18 | 60 | 46
с.Октябрьское | Качирский район | Качирский РЭС | 28 | 100 | 72
с.Зеленая роща | Качирский район | Качирский РЭС | 22 | 160 | 145.6
с.Зеленая роща | Качирский район | Качирский РЭС | 23 | 100 | 90
с.Зеленая роща | Качирский район | Качирский РЭС | 25 | 100 | 74
с.Октябрьское | Качирский район | Качирский РЭС | 15 | 25 | 15
с.Октябрьское | Качирский район | Качирский РЭС | 16 | 160+250 | 147+211
с.Боброво | Качирский район | Качирский РЭС | 1 | 100 | 92
с.Жанабет | Качирский район | Качирский РЭС | 6 | 160 | 142
с.Бобровка | Качирский район | Качирский РЭС | 7 | 100 | 88
с.Бобровка | Качирский район | Качирский РЭС | 18 | 250 | 230
с.Бобровка | Качирский район | Качирский РЭС | 19 | 400 | 364
с.Бобровка | Качирский район | Качирский РЭС | 8 | 250 | 212
с.Бобровка | Качирский район | Качирский РЭС | 17 | 250 | 170
с.Бобровка | Качирский район | Качирский РЭС | 12 | 160 | 139
с.Бобровка | Качирский район | Качирский РЭС | 15 | 100 | 87
с.Жанабет | Качирский район | Качирский РЭС | 16 | 63 | 42
с.Бобровка | Качирский район | Качирский РЭС | 10 | 63 | 56
с.Бобровка | Качирский район | Качирский РЭС | 21 | 63 | 40
с.Бобровка | Качирский район | Качирский РЭС | 22 | 250 | 217
с.Лесное | Качирский район | Качирский РЭС | 6 | 100 | 92
с.Мотогул | Качирский район | Качирский РЭС | 8 | 160 | 140
с.Первомайск | Качирский район | Качирский РЭС | 10 | 160 | 145.6
с.Первомайск | Качирский район | Качирский РЭС | 15 | 160 | 92
с.Первомайск | Качирский район | Качирский РЭС | 18 | 160 | 147
с.Первомайск | Качирский район | Качирский РЭС | 19 | 100 | 92
с.Ярославка | Качирский район | Качирский РЭС | 35 | 160 | 129
с.Ярославка | Качирский район | Качирский РЭС | 36 | 250 | 162
с.Калиновка | Качирский район | Качирский РЭС | 37 | 250 | 177
с.Калиновка | Качирский район | Качирский РЭС | 38 | 160 | 131
с.Калиновка | Качирский район | Качирский РЭС | 40 | 100 | 65
с.Калиновка | Качирский район | Качирский РЭС | 41 | 100 | 30
с.Калиновка | Качирский район | Качирский РЭС | 43 | 160 | 129
с.Калиновка | Качирский район | Качирский РЭС | 61 | 250 | 170
с.Калиновка | Качирский район | Качирский РЭС | 71 | 160 | 120
с.Калиновка | Качирский район | Качирский РЭС | 58 | 160 | 68
с.Каратал | Качирский район | Качирский РЭС | 67 | 160 | 131
с.Калиновка | Качирский район | Качирский РЭС | 57 | 160 | 147.2
с.Калиновка | Качирский район | Качирский РЭС | 60 | 250 | 175
с.Калиновка | Качирский район | Качирский РЭС | 49 | 63 | 55.4
с.Воронцовка | Качирский район | Качирский РЭС | 46 | 160 | 129
с.Воронцовка | Качирский район | Качирский РЭС | 56 | 100 | 80
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 12 | 400 | 332
с.Благовещенка | Качирский район | Качирский РЭС | 52 | 160 | 131
с.Благовещенка | Качирский район | Качирский РЭС | 53 | 100 | 86
с.Благовещенка | Качирский район | Качирский РЭС | 81 | 160 | 131
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 1 | 160 | 100
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 2 | 400 | 200
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 45 | 100 | 34
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 11 | 100 | 88
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 14 | 160 | 129
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 15 | 100 | 88
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 16 | 100 | 77
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 17 | 100 | 77
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 18 | 100 | 86
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 19 | 160 | 128
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 20 | 100 | 44
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 22 | 160 | 108
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 23 | 250 | 215
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 24 | 60 | 45
с.Федоровка | Качирский район | Качирский РЭС | 10 | 250 | 227
с.Конторка | Качирский район | Качирский РЭС | 28 | 30 | 25
с.Конторка | Качирский район | Качирский РЭС | 29 | 100 | 92
с.Конторка | Качирский район | Качирский РЭС | 30 | 100 | 92
с.Конторка | Качирский район | Качирский РЭС | 33 | 60 | 54
с.Конторка | Качирский район | Качирский РЭС | 72 | 63 | 56
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 14 | 60 | 23
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 15 | 630 | 75
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 16 | 100 | 79
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 17 | 100 | 80
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 18 | 160 | 142
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 19 | 60 | 47
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 20 | 630 | 579
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 24 | 160 | 147.2
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 26 | 250 | 50
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 29 | 100 | 77
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 35 | 250 | 227
с.Тегистик | Качирский район | Качирский РЭС | 39 | 100 | 89
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 40 | 160 | 142
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 41 | 160 | 139
с.Трофимовка | Качирский район | Качирский РЭС | 32 | 60 | 54
с.Тегистик | Качирский район | Качирский РЭС | 1 | 250 | 225
с.Тегистик | Качирский район | Качирский РЭС | 27 | 100 | 85
с.Жана-Курлус | Качирский район | Качирский РЭС | 2 | 63 | 36
с.Жана-Курлус | Качирский район | Качирский РЭС | 4 | 100 | 85
с.Жана-Курлус | Качирский район | Качирский РЭС | 43 | 100 | 92
с.Покровка | Качирский район | Качирский РЭС | 5 | 100 | 79
с.Покровка | Качирский район | Качирский РЭС | 44 | 63 | 56.07
с.Покровка | Качирский район | Качирский РЭС | 45 | 63 | 46
с.Сулу-Агач | Качирский район | Качирский РЭС | 22 | 63 | 54
с.Пахомовка | Качирский район | Качирский РЭС | 8 | 63 | 57.33
с.Березовка | Качирский район | Качирский РЭС | 14 | 160 | 145
с.Березовка | Качирский район | Качирский РЭС | 19 | 63 | 47
с.Березовка | Качирский район | Качирский РЭС | 23 | 160 | 134
с.Березовка | Качирский район | Качирский РЭС | 24 | 160 | 147.2
с.Березовка | Качирский район | Качирский РЭС | 25 | 250 | 230
с.Березовка | Качирский район | Качирский РЭС | 27 | 100 | 90
с.Березовка | Качирский район | Качирский РЭС | 29 | 100 | 92
с.Березовка | Качирский район | Качирский РЭС | 30 | 160 | 144
с.М-Березняк | Качирский район | Качирский РЭС | 8 | 250 | 230
с.Воскресенка | Качирский район | Качирский РЭС | 1 | 160 | 140
с.Воскресенка | Качирский район | Качирский РЭС | 5 | 250 | 230
с.Воскресенка | Качирский район | Качирский РЭС | 6 | 100 | 92
с.Воскресенка | Качирский район | Качирский РЭС | 12 | 63 | 50
с.Воскресенка | Качирский район | Качирский РЭС | 21 | 100 | 87
с.Воскресенка | Качирский район | Качирский РЭС | 22 | 100 | 92
с.Воскресенка | Качирский район | Качирский РЭС | 36 | 100 | 90
с.Воскресенка | Качирский район | Качирский РЭС | 37 | 250 | 230
с.Воскресенка | Качирский район | Качирский РЭС | 40 | 250 | 217
с.Воскресенка | Качирский район | Качирский РЭС | 47 | 63 | 56
с.Воскресенка | Качирский район | Качирский РЭС | 52 | 160 | 147
с.Воскресенка | Качирский район | Качирский РЭС | 3 | 60 | 34
с.Тимофеевка | Качирский район | Качирский РЭС | 33 | 63 | 56
с.Тимофеевка | Качирский район | Качирский РЭС | 38 | 160 | 147.2
с.Львовка | Качирский район | Качирский РЭС | 10 | 160 | 140
с.Львовка | Качирский район | Качирский РЭС | 11 | 160 | 147
с.Львовка | Качирский район | Качирский РЭС | 12 | 160 | 140.8
с.Львовка | Качирский район | Качирский РЭС | 13 | 100 | 75
с.Львовка | Качирский район | Качирский РЭС | 14 | 250 | 215
с.Львовка | Качирский район | Качирский РЭС | 15 | 250 | 220
с.Львовка | Качирский район | Качирский РЭС | 16 | 160 | 144
с.Львовка | Качирский район | Качирский РЭС | 18 | 100 | 80
с.Львовка | Качирский район | Качирский РЭС | 19 | 160 | 145
с.Львовка | Качирский район | Качирский РЭС | 20 | 100 | 90
с.Львовка | Качирский район | Качирский РЭС | 21 | 100 | 92
с.Фрументьевка, животноводство | Качирский район | Качирский РЭС | 8 | 400 | 368
с.Комунар | Качирский район | Качирский РЭС | 9 | 160 | 134
с.Фрументьевка | Качирский район | Качирский РЭС | 11 | 250 | 211
с.Фрументьевка | Качирский район | Качирский РЭС | 28 | 250 | 230
с.Комунар | Качирский район | Качирский РЭС | 29 | 100 | 91
с.Фрументьевка | Качирский район | Качирский РЭС | 30 | 160 | 145
с.Комунар | Качирский район | Качирский РЭС | 38 | 160 | 145
с.Фрументьевка | Качирский район | Качирский РЭС | 39 | 160 | 145
с.Фрументьевка | Качирский район | Качирский РЭС | 27 | 100 | 92
с.Комунар | Качирский район | Качирский РЭС | 53 | 63 | 56
с.Львовка | Качирский район | Качирский РЭС | 41 | 160 | 147
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 1 | 250 | 230
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 2 | 60 | 46
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 3 | 400 | 368
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 4 | 160 | 22
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 5 | 100 | 76
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 6 | 250 | 227
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 7 | 160 | 145
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 8 | 250 | 230
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 24 | 100 | 92
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 32 | 63 | 55
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 33 | 250 | 230
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 34 | 160 | 147
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 43 | 100 | 92
с.Ивановка | Качирский район | Качирский РЭС | 42 | 250 | 230
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 250 | 243
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 44 | 250 | 61
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 88 | 160 | 91
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 102 | 400 | 336
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 111 | 630 | 586
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 250 | 86.2222
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 100 | 35
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 100 | 18
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 120
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 54 | 100 | 28
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 69 | 160 | 82
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 82 | 160 | 52.6667
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 60 | 60
с.Жамбыл | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 100 | 98
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 100 | 63
с.Алексеевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 45 | 250 | 244
с.Жамбыл | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 47 | 160 | 158
УЭС Спутник | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 101 | 63 | 47
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 105 | 100 | 58
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 103 | 250 | 205
с.Сычевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 110 | 630 | 209
с.Ст.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 250 | 113
с.Ст.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 160 | 80
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 100 | 53
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 51 | 250 | 245
с.Ст.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 70 | 100 | 60
с.Сычевка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 73 | 160 | 87
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 104 | 100 | 64
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 100 | 14
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 41 | 400 | 339
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 100 | 63
с.Н.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 50 | 400 | 206
с.Мичурино | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 53 | 400 | 283
с.Черноярка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 630 | 594
с.ГПС | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 56 | 160 | 49
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 60 | 20
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35 | 160 | 108 | сезонный-отключен
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 160 | 150
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 60 | 250 | 242
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 160 | 119
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 400 | 229
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 100 | 34
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 250 | 166
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 250 | 225
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 160 | 158
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 47 | 400 | 346
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49 | 160 | 51
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 64 | 400 | 294
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 67 | 630 | 144
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 96 | 160 | 69
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 107 | 100 | 93
с.Жана-Кала | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 113 | 160 | 132
с.Набережное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 114 | 100 | 30
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 125 | 400 | 329
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 400 | 367
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 250 | 188
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 101
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 250 | 183
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 160 | 129
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 100 | 123.1111
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 62 | 250 | 155
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 73 | 100 | 77
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 76 | 100 | 68
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 106 | 100 | 59
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 100 | 56 | потребитель отключен
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 250 | 249
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 10 | 250 | 240 | нет нагрузки
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 100 | 100 | 66840
с.Чернорецк | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 57 | 160 | 23
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 65 | 160 | 138
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 75 | 160 | 144
с.Достык | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 100 | 100 | 59
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 102 | 160 | 140.3889
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 250 | 206
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 250 | 179
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 100 | 70
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 74 | 100 | 61 | один потребитель- ж/дом
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 81 | 100 | 98 | отключен-резерв
с.Караголь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 100 | 100
с.Караголь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 100 | 97
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 100 | 80
с.Пресное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 400 | 378 | нет нагрузки
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 63 | 160 | 142
с.Даниловка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 100 | 43.6667
с.Максимовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 160 | 159.4722
с.Максимовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 160 | 152.1111
с.Даниловка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 160 | 150.75
с.Даниловка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 160 | 144.0556
с.Максимовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 100 | 97.8333
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 78 | 250 | 241.6667
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 250 | 194.3333
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 160 | 113.2222
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 48 | 160 | 149.1667
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 250 | 114.3333
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 100 | 54.9444
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 250 | 218.8333
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 54 | 160 | 142.7778
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 250 | 191.4167
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61 | 250 | 120.1111
с.Ефремовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61А | 400 | 206.3333
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 63 | 160 | 122.8333
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 100 | 92
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 100 | 75.7222
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 87.8889
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 160 | 114
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 26 | 100 | 76.8333
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 160 | 157.6667
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 250 | 195.6667
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 250 | 209.1667
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 250 | 211.7778
с.Рождественка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 100 | 92.2222
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 400 | 372.8889
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 100 | 68.75
с.Аккудук | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 160 | 92
с.Федотовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 250 | 136.5556 | сезонный-отключен
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 100 | 23
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 250 | 24 | сезонный-отключен
с.Богдановка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 100 | 60
с.Аккудук | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 41 | 250 | 117.6667
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 250 | 235.9167
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 400 | 270.9389
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 250 | 238.9167
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 160 | 108.5 | отключен-резерв
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 250 | 249.8333
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 100 | 65.0833
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 630 | 559.3333
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 250 | 211.1111
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 400 | 233.1111
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 400 | 382.2222
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 43 | 250 | 241.0556
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 160 | 119.6111
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 160 | 60.4444
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 160 | 112.7778
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 160 | 35.25
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 100 | 69.8333
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 250 | 216.1667
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 160 | 158.3583
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 160 | 141.4722
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 400 | 273.5556
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 160 | 47
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 100 | 51
с.Луганск | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 37 | 400 | 190 | сезонный-отключен
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 39 | 63 | 63
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 81 | 160 | 106
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 82 | 100 | 16.0556
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 101.1111
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 160 | 96
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 160 | 18
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 400 | 23
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 200 | 175.4444
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 400 | 45.2222
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 160 | 26.6667
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 34 | 160 | 70.8889
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 35 | 400 | 371
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 47 | 630 | 575.1111 | отключен-резерв
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 160 | 160
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 160 | 155.1667
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 250 | 238
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 500 | 183.3333
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 100 | 77.7778
с.Розовка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 72 | 400 | 330.1667
с.Шанды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 80 | 100 | 38.4444
с.Шанды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 147
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 100 | 69.5833
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 250 | 162.3333
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 400 | 248.5
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 100 | 100 | 85.5
с.Жетекши | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 105 | 250 | 22.1667
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 107 | 250 | 72.2222
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 160 | 117.6667
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 250 | 178
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 100 | 160
с.Заозерное | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 400 | 110.6667
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 59 | 100 | 58
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 63 | 160 | 123.1667
с.Шакат | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 64 | 100 | 95.9444
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 95 | 250 | 181.2222
с.Толубай | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 100 | 54.2222
с.Коктюбе | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 250 | 225.0833
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 49 | 100 | 84.2222
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 250 | 243.3611 | отключен-резерв
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 46 | 100 | 75
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 400 | 194.0833
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 60 | 160 | 57.5
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 128 | 100 | 96.8667
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 250 | 248.75
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 250 | 196.5417
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 400 | 238.6667
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 250 | 180.6111
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 44 | 250 | 165.6667
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 101 | 250 | 152.6667
с.Красноармейка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 124 | 100 | 36.3333
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 126 | 250 | 124.8028
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 160 | 121.3333
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 100 | 51.75
с.Маралды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 250 | 136.2222
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 121.6667
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 100 | 99.35
с.Каратогай | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 160 | 99.3889
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 250 | 102.3333
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 160 | 56
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 100 | 41.2222
с.Каратогай | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 55 | 160 | 109.4444
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61 | 250 | 78.6667
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 126 | 100 | 157.2167
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 250 | 150.7778
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 100 | 75.3889
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 160 | 126.8889
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 400 | 227.1111 | сезонный-отключен
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 100 | 99.8861
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 50 | 160 | 155.5556
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 60 | 100 | 98.3333
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 92 | 250 | 152.4167
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 135 | 160 | 87.9
с.Айтым | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 136 | 160 | 124.3889
с.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 160 | 152.4444
с.Н.Ямышево | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 51 | 250 | 153.1667
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 64 | 400 | 164.3333
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 250 | 234.3333
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 400 | 168.3333
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 100 | 89.3333 | сезонный-отключен
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 78 | 100 | 95
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 85 | 100 | 59.1667 | сезонный-отключен
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 87 | 60 | 58
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 100 | 400 | 358.8889
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 103 | 160 | 71.5556
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 111 | 250 | 195.2222
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 250 | 228.8333
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 250 | 187.75
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 80 | 400 | 236.8889
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 96 | 250 | 201
с.Ольгинка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 118 | 100 | 65.1111
с.Долгое | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 120 | 400 | 172.6667
с.Байдалы | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 160 | 56.9444
с.Байдалы | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 160 | 50.1111
с.Байдалы | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 100 | 79.5
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 160 | 100.0833
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 160 | 105.7778
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 160 | 72.5556
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 100 | 21.0833
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 400 | 98.3333
с.Подстепка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 160 | 126.1667
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 88.75
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 250 | 106.1667
с.Заря | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 50 | 100 | 19
с.Бирлик | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 160 | 78.6667
с.Жертумсук | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 100 | 66.4722
с.Бирлик | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 36 | 100 | 38.25
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 160 | 77.0833
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 400 | 124
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 400 | 352.0833
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 160 | 26.0694
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 100 | 18.6667
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 160 | 31.4444
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 33 | 160 | 49.5
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 52 | 100 | 65.5
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 32 | 100 | 74.75
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 34 | 160 | 149.5
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 250 | 90.1111
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 32.6667
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 250 | 96
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 250 | 135.3333
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 41.4167
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 160 | 25.2167
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 160 | 77.7778
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 250 | 83.3333
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 28 | 160 | 25.2778
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 29 | 250 | 99.6667
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 40 | 160 | 49.8333
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 42 | 100 | 47.8889
с.Павлодарское | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 51 | 250 | 9.2222
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 250 | 27.8889
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 8 | 160 | 44.8333
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 12 | 160 | 65
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 20 | 250 | 53
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 25 | 400 | 62.3333
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 1 | 63 | 26.2444
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 2 | 160 | 40.6667
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 100 | 41
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 250 | 148.4444
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 250 | 148
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 400 | 219.3333
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 18 | 400 | 41.3056
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 19 | 250 | 85
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 22 | 160 | 40.9222
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 23 | 250 | 41.1111
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 30 | 250 | 82.8889
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 31 | 250 | 143.225
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 6 | 250 | 233.3333
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 9 | 250 | 195.8333
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 7 | 100 | 47.6667
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 13 | 315 | 110
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 400 | 133.2222
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 21 | 250 | 82.7194
с.Кенжеколь | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 27 | 100 | 51
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 61 | 630 | 525.5556
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 16 | 160 | 151.8889
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 400 | 245
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 5 | 400 | 67.9583
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 15 | 400 | 386.4444
с.Мойылды | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 24 | 400 | 188
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 3 | 250 | 180.6111
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 4 | 160 | 124
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 11 | 100 | 148.6111
с.Зангар | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 14 | 160 | 135.2222
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 17 | 100 | 82.0833
с.Московка | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 39 | 60 | 35.8889
г.Павлодар,Вост промзона | Павлодарский | Павлодарский РЭС | 727 | 630 | 580.5556
с.Таволжан | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 160 | 85
с.Таволжан | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 100 | 70
с.Таволжан | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 100 | 70
с.Таволжан | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 100 | 60
с.Таволжан | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 160 | 85
с.Таволжан | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 100 | 60
с.Таволжан | Успенский | Успенский РЭС | 9 | 100 | 55
с.Таволжан | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 160 | 85
с.Таволжан | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 160 | 65
с.Таволжан | Успенский | Успенский РЭС | здание электростанции | 100 | 50
с.Травянка | Успенский | Успенский РЭС | 77 | 100 | 92
с.Травянка | Успенский | Успенский РЭС | 23 | 100 | 75
с.Травянка | Успенский | Успенский РЭС | 22 | 100 | 60
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 51 | 100 | 80
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 48 | 160 | 100
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 21 | 160 | 110
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 20 | 100 | 60
с.Белоусовка | Успенский | Успенский РЭС | 19 | 160 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 58 | 160 | 75
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 45 | 100 | 55
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 39 | 100 | 60
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 37 | 160 | 110
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 32 | 100 | 75
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 30 | 100 | 50
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 26 | 250 | 150
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 89 | 100 | 62
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 79 | 160 | 100
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 59 | 250 | 120
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 31 | 250 | 150
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 160 | 150
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 400 | 120
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 12 | 250 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 11 | 100 | 60
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 9 | 250 | 155
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 57 | 250 | 165
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 43 | 250 | 90
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 41 | 160 | 150
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 160 | 85
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 100 | 70
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 88 | 100 | 65
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 70 | 160 | 95
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 200 | 150
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 100 | 70
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 69 | 160 | 75
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 68 | 250 | 130
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 62 | 160 | 55
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 60 | 250 | 140
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 160 | 85
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 250 | 125
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 85
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 92 | 100 | 60
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 87 | 63 | 45
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 80 | 63 | 45
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 78 | 100 | 70
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 64 | 250 | 165
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 36 | 100 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 29 | 160 | 65
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 17 | 250 | 80
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 16 | 160 | 65
с.Успенка | Успенский | Успенский РЭС | 13 | 100 | 80
с.Козыкеткен | Успенский | Успенский РЭС | 29 | 100 | 50
с.Козыкеткен | Успенский | Успенский РЭС | 27 | 250 | 170
с.Козыкеткен | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 160 | 100
с.Козыкеткен | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 160 | 75
с.Козыкеткен | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 100 | 80
с.Козыкеткен | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 80
с.Козыкеткен | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 63 | 40
с.Козыкеткен | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 100 | 70
с.Козыкеткен | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 63 | 55
аул. Жалаир | Успенский | Успенский РЭС | 30 | 160 | 120
к/х "Штрек" | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 250 | 45
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 36а | 250 | 80
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 27 | 100 | 60
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 24 | 160 | 50
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 20 | 250 | 170
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 100 | 80
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 100 | 60
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 9 | 250 | 130
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 100 | 55
с.Ковалевка | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 250 | 180
п.Радужное | Успенский | Успенский РЭС | 88 | 25 | 20
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 85 | 63 | 40
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 82 | 250 | 120
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 46 | 250 | 110
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 160 | 100
с.Равнополь | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 160 | 100
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 42 | 250 | 160
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 103 | 160 | 80
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 102 | 250 | 110
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 38 | 160 | 70
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 41 | 180 | 110
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 100 | 65
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 49 | 100 | 65
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 12 | 250 | 130
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 160 | 80
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 9 | 100 | 60
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 34 | 160 | 70
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 160 | 75
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 160 | 75
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 110
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 76 | 400 | 300
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 31 | 100 | 80
с.Константиновка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 250 | 200
с.Тимирязево | Успенский | Успенский РЭС | 33 | 400 | 350
с.Тимирязево | Успенский | Успенский РЭС | 24 | 250 | 200
с.Тимирязево | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 250 | 180
с.Тимирязево | Успенский | Успенский РЭС | 16 | 400 | 50
с.Тимирязево | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 160 | 100
с.Тимирязево | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 400 | 300
с.Тимирязево | Успенский | Успенский РЭС | 13 | 400 | 300
с.Тимирязево | Успенский | Успенский РЭС | 12 | 400 | 300
с.Тимирязево | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 100 | 70
с.Ольховка | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 100 | 60
с.Ольховка | Успенский | Успенский РЭС | 9 | 100 | 70
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 160 | 80
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 400 | 300
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 160 | 90
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 52 | 160 | 120
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 48 | 100 | 90
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 250 | 180
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 13 | 160 | 120
с.Ольгино | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 250 | 200
с. Екатеринославка | Успенский | Успенский РЭС | 17 | 100 | 90
с. Екатеринославка | Успенский | Успенский РЭС | 16 | 160 | 90
с. Екатеринославка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 100 | 90
с. Лозовое | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 160 | 70
с. Лозовое | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 160 | 120
с. Лозовое | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 160 | 110
с. Лозовое | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 120
с. Лозовое | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 160 | 100
с. Лозовое | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 250 | 180
с. Лозовое | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 400 | 350
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 160 | 100
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 100 | 65
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 160 | 85
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 100 | 70
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 63 | 35
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 37 | 160 | 86
с.Богатырь | Успенский | Успенский РЭС | 36 | 250 | 110
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 315 | 200
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 44 | 160 | 80
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 40 | 160 | 100
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 30 | 100 | 60
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 23 | 160 | 120
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 22 | 160 | 90
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 20 | 630 | 400
с.Каратай | Успенский | Успенский РЭС | 11 | 20 | 10
с.Конырозек | Успенский | Успенский РЭС | 45 | 100 | 55
с.Конырозек | Успенский | Успенский РЭС | 24 | 100 | 70
с.Конырозек | Успенский | Успенский РЭС | 58 | 160 | 75
с.Конырозек | Успенский | Успенский РЭС | 49 | 100 | 45
с.Конырозек | Успенский | Успенский РЭС | 48 | 160 | 65
с.Конырозек | Успенский | Успенский РЭС | 47 | 100 | 70
с.Конырозек | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 250 | 80
с.Конырозек | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 160 | 75
с.Конырозек | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 315 | 200
с.Конырозек | Успенский | Успенский РЭС | 2 | 100 | 85
с.Конырозек | Успенский | Успенский РЭС | 25 | 100 | 65
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 160 | 84
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 23 | 250 | 80
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 61 | 250 | 200
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 22 | 250 | 90
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 21 | 250 | 70
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 20 | 160 | 70
с.Вознесенка | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 100 | 55
с.Чистополь | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 250 | 170
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 91 | 100 | 80
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 65 | 160 | 120
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 54 | 400 | 350
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 27 | 250 | 210
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 100 | 90
с.Надаровка | Успенский | Успенский РЭС | 11 | 250 | 220
с.Милорадовка | Успенский | Успенский РЭС | 19 | 100 | 85
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 46 | 250 | 70
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 44 | 160 | 55
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 42 | 250 | 60
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 41 | 400 | 110
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 36 | 400 | 120
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 34 | 630 | 200
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 32 | 250 | 115
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 31 | 160 | 65
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 30 | 250 | 75
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 19 | 160 | 90
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 6 | 630 | 100
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 66 | 400 | 90
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 4 | 160 | 65
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 22 | 100 | 50
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 51 | 160 | 65
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 47 | 160 | 50
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 29 | 100 | 65
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 18 | 160 | 70
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 10 | 160 | 90
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 7 | 160 | 95
с.Галицкое | Успенский | Успенский РЭС | 8 | 100 | 65
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 57 | 250 | 100
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 35 | 60 | 35
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 52 | 400 | 150
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 25 | 100 | 60
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 24 | 100 | 55
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 23 | 100 | 65
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 15 | 160 | 70
с.Новопокровка | Успенский | Успенский РЭС | 14 | 100 | 65
с.Дмитриевка | Успенский | Успенский РЭС | 51 | 160 | 85
с.Дмитриевка | Успенский | Успенский РЭС | 41 | 100 | 65
с.Дмитриевка | Успенский | Успенский РЭС | 11 | 160 | 80
с.Дмитриевка | Успенский | Успенский РЭС | 1 | 160 | 85
п.Журавлевка | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 100 | 90
с.Ульяновка | Успенский | Успенский РЭС | 5 | 100 | 90
с.Ульяновка | Успенский | Успенский РЭС | 3 | 160 | 140
ТП Таможня 35/0,4 кВ | Успенский | Успенский РЭС | ТП 35/0,4 кВ | 100 | 50
ТП Образцовка35/0,4кВ | Успенский | Успенский РЭС | ТП 35/0,4 кВ | 100 | 90
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 18 | 160 | 53.3
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 20 | 100 | 65
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 28 | 100 | 65
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 70 | 160 | 20
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 73 | 100 | 60
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 76 | 160 | 45
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 133 | 160 | 60
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 75 | 250 | 20
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 68 | 250 | 25
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 67 | 160 | 25
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 66 | 100 | 60
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 30 | 160 | 50
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 160 | 30
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 15 | 63 | 40 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 14 | 63 | 20
с. Ямышево | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 2 | 100 | 32
с. Тлектес | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 51 | 100 | 70 | договор б/возмезд. пользования
с. Тлектес | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 28А | 100 | 31
с. Тлектес | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 61 | 100 | 20
с. Тлектес | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 14 | 100 | 40
с. Кызыл-Когам | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 50 | 100 | 65 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
с. Кызыл-Когам | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 63 | 250 | 100
с. Кызыл-Когам | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 65 | 100 | 55
с. Кызыл-Когам | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 64 | 40 | 10
с. Кызыл-Когам | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 62 | 160 | 60
с. Кызыл-Когам | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 11 | 160 | 20
с. Кызыл-Когам | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 73 | 400 | 205
с. Шамши | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 48 | 100 | 30
с. Шамши | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 60 | 160 | 70
с. Шамши | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 6 | 160 | 30 | ошибочно ввели другую мощность
с. Шабар | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 7 | 100 | 30
с. Шабар | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 59 | 63 | 15
с. Шабар | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 58 | 63 | 28
с. Шабар | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 57 | 100 | 26
с. Шабар | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 9 | 63 | 45
Подхоз | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 8 | 100 | 42 | ошибочно ввели другую мощность
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 72 | 250 | 200
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 36 | 400 | 310
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 66 | 63 | 31
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 40 | 250 | 90 | ошибочно ввели другую мощность
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 5 | 63 | 25
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 2 | 160 | 53
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 31 | 100 | 50
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 54 | 160 | 42
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 160 | 50
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 3 | 100 | 34
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 53 | 160 | 30
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 47 | 400 | 156
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 41 | 160 | 60
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 18 | 100 | 37
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 1 | 160 | 58
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 55 | 160 | 49
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 100 | 38
с. Қаракала | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 42 | 100 | 29
с. Жанатан | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 10 | 160 | 130 | договор б/в пользования
с. Жанатан | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 9 | 100 | 32
с. Айтей | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 11 | 250 | 108 | ошибочно ввели другую мощность
с. Айтей | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 5 | 160 | 36
с. Широкое | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 160 | 47
с. Широкое | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 19 | 100 | 70
с. Широкое | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 119 | 100 | 50
с. Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 20 | 160 | 70
с. Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 28 | 100 | 41
с. Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 34 | 250 | 130
с. Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 30 | 160 | 74
с. Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 29 | 100 | 34
с. Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 27 | 160 | 140
с. Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 26 | 250 | 56 | ошибочно ввели другую мощность
с. Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 25 | 160 | 60
с. Жамбыл | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 24 | 160 | 110
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 31 | 250 | 170 | ошибочно не был указан
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 15 | 250 | 90
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 40 | 250 | 35
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 23 | 400 | 142
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 98 | 400 | 105
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 81 | 100 | 70
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 62 | 2х400 | 150
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 148 | 250 | 54
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 59 | 250 | 62 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 71 | 250 | 107
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 113 | 160 | 35
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 153 | 160 | 33
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 31 | 160 | 29
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 48 | 160 | 27
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 24 | 160 | 102
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 14 | 250 | 29
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 151 | 25 | 15
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 142 | 63 | 37
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 133 | 160 | 29
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 116 | 2х100 | 30
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 104 | 160 | 23
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 102 | 250 | 45
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 83 | 250 | 70
с. Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 13 | 63 | 40 | ошибочно не был указан
с. Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 125 | 250 | 120 | ошибочно ввели другую мощность
с. Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 131 | 160 | 46
с. Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 130 | 250 | 78
с. Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 128 | 160 | 27 | ошибочно ввели другую мощность
с. Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 127 | 63 | 22
с. Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 120 | 100 | 42
с. Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 22 | 250 | 115
с. Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 36 | 60 | 40
с. Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 35 | 100 | 70
с. Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 26 | 160 | 76
с. Бескарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 17 | 250 | 160
с. Подпуск | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 122 | 250 | 190 | ошибочно не был указан
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 53 | 63 | 40
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 114 | 100 | 30
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 88 | 2х400 | 108
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 70 | 100 | 47
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 105 | 160 | 32
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 77 | 160 | 23
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 58 | 250 | 50
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 136 | 160 | 60
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 149 | 250 | 123 | ошибочно ввели другую мощность
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 146 | 250 | 150
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 106 | 100 | 28
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 37 | 100 | 68 | ошибочно не был указан
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 52 | 100 | 44
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 44 | 100 | 35
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 43 | 250 | 62
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 41 | 160 | 26
с. Аққулы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 39 | 63 | 38
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 100 | 30
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 27 | 100 | 41
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 26 | 160 | 70
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 28 | 160 | 46
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 15 | 40 | 12
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 8 | 100 | 32
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 7 | 160 | 46
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 6 | 250 | 91
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 100 | 35
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 2 | 250 | 76
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 17 | 100 | 59
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 19 | 40 | 15 | ошибочно не был указан
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 20 | 100 | 62
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 39 | 63 | 28 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 3 | 100 | 47
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 40 | 100 | 40
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 30 | 100 | 45
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 34 | 100 | 50 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
c. Шарбакты | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 38 | 100 | 66
с. Тос-Агаш | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 36 | 160 | 87
с. Тос-Агаш | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 63 | 25 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
с. Тос-Агаш | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 11 | 63 | 12
с. Ойнак | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 10 | 250 | 70
п. Нурбай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 9 | 63 | 50
п. Жузкарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 14 | 100 | 76 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
с. Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 13 | 63 | 50
с. Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 14 | 25 | 13
с. Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 33 | 100 | 45
с. Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 30 | 100 | 40
с. Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 23 | 100 | 39
с. Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 100 | 80
с. Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 17 | 100 | 60
с. Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 15 | 63 | 20
с. Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 13 | 100 | 50
с. Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 7 | 250 | 60
с. Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 6 | 250 | 70
с. Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 5 | 160 | 66
с. Казы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 160 | 70
с. Малыбай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 1 | 100 | 52
с. Малыбай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 11 | 63 | 10
с. Малыбай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 8 | 160 | 50
с. Малыбай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 3 | 250 | 60 | ошибочно ввели другую мощность
с. Малыбай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 2 | 250 | 70
с. Джабаглы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 9 | 160 | 39
с. Джабаглы | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 7 | 160 | 42
с. Казантай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 6 | 160 | 43
с. Казантай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 3 | 160 | 80
с. Казантай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 100 | 31 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
с. Казантай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 2 | 100 | 37 | П-273 от 05.03.2022г Замена сил.тр.
с. Баймульдино | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 1 | 60 | 25
с. Баймульдино | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 28 | 160 | 45
с. Баймульдино | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 5 | 250 | 62
с. Баймульдино | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 100 | 32
с. Теренколь | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 32 | 160 | 22 | ошибочно ввели другую мощность
с. Такир | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 250 | 140
с. Такир | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 23 | 100 | 60
с. Такир | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 13 | 250 | 60 | ошибочно ввели другую мощность
с. Мергалым | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 12 | 160 | 44
с. Мергалым | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 35 | 160 | 70
с. Мергалым | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 28 | 100 | 33
с. Мергалым | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 25 | 100 | 80
с. Мергалым | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 22 | 2х400 | 600
п. Шака | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 1 | 160 | 39
п. Шака | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 32 | 100 | 25 | ошибочно ввели другую мощность
п. Шака | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 30 | 160 | 52
п. Пятилетка | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 9 | 63 | 21
п. Шака | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 18 | 63 | 50 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
п. Шака | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 17 | 250 | 170
п. Шака | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 16 | 250 | 34
п. Шака | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 15 | 630 | 260
п. Актумсук | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 14 | 400 | 120
с. Майкарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 12 | 40 | 25
с. Майкарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 13 | 100 | 52
с. Майкарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 23 | 25 | 13
с. Майкарагай | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 11 | 250 | 49
с. Баимбет | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 8 | 160 | 40
с. Баимбет | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 7 | 63 | 27
с. Шоктал | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 6 | 250 | 27
с. Шоктал | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 5 | 160 | 43
с. Орловка | Аққулы | Лебяжинский РЭС | 4 | 63 | 52
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 64 | 100 | 50
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 75 | 250 | 200
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 47 | 60 | 30
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 51 | 100 | 70
с.Захаровка | Железинский | Железинский РЭС | 52 | 100 | 70
с.Комаровка | Железинский | Железинский РЭС | 82 | 160 | 50
с.Комаровка | Железинский | Железинский РЭС | 45 | 100 | 80
с.Комаровка | Железинский | Железинский РЭС | 44 | 160 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 29 | 100 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 40 | 10
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 42 | 250 | 125
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 56 | 100 | 40
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 21 | 250 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 250 | 125
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 28 | 250 | 40
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 41 | 100 | 15
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 40 | 250 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 250 | 20
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 55 | 160 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 70 | 100 | 40
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 60 | 250 | 10
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 61 | 100 | 80
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 76 | 160 | 20
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 79 | 250 | 15
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 80 | 250 | 250
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 81 | 250 | 200
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 85 | 100 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 19 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 100 | 10
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 20 | 100 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 250 | 10
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 22 | 250 | 120
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 23 | 160 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 26 | 100 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 34 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 38 | 250 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 53 | 250 | 25
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 250 | 20
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 250 | 40
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 250 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 20
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 400 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 30 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 35 | 160 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 250 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 54 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 59 | 100 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 62 | 40 | 5
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 67 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 250 | 20
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 250 | 100
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 74 | 250 | 150
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 250 | 50
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 84 | 160 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 250 | 200
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 72 | 63 | 30
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 77 | 160 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 83 | 100 | 60
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 78 | 100 | 45
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 160 | 55
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 39 | 40 | 10
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 68 | 100 | 25
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 160 | 150
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 100 | 45
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 27 | 160 | 35
с.Железинка | Железинский | Железинский РЭС | 36 | 63 | 25
с.Маркатай | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 150
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 250 | 90
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 63 | 30
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 160 | 125
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 100 | 75
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 250 | 150
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 250 | 200
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 100 | 50
с.Церковное | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 63 | 40
с.Моисеевка | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 100 | 50
с.Моисеевка | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 100 | 80
с.Моисеевка | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 100 | 45
с.Пятирыжск | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 100 | 65
с.Пятирыжск | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 60 | 20
с.Пятирыжск | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 60 | 15
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 100 | 30
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 160 | 80
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 63 | 25
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 100 | 80
с.Береговое | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 160 | 125
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 100 | 50
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 35 | 100 | 88
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 32 | 160 | 45
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 100 | 35
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 100 | 45
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 100 | 25
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 36 | 100 | 25
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 46 | 2х400 | 20
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 41 | 100 | 50
с.Башмачное | Железинский | Железинский РЭС | 42 | 60 | 15
с.Абай | Железинский | Железинский РЭС | 45 | 100 | 50
с.Степное | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 100 | 90
с.Кузьмино | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 100 | 80
с.Кузьмино | Железинский | Железинский РЭС | 19 | 100 | 75
с.Кузьмино | Железинский | Железинский РЭС | 27 | 60 | 30
с.Кузьмино | Железинский | Железинский РЭС | 40 | 40 | 35
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 160 | 90
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 60 | 15
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 100 | 35
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 160 | 45
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 250 | 50
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 250 | 185
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 100 | 25
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 100 | 80
с.Прииртышск | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 50 | 10
с.Урлютюб | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 100 | 60
с.Груздевка | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 100 | 90
с.Большевик | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 160 | 125
с.Большевик | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 40 | 30
с.Раздельное | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 100 | 90
с.Раздельное | Железинский | Железинский РЭС | 21 | 160 | 145
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 250 | 210
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 160 | 100
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 100 | 87
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 26 | 160 | 135
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 34 | 160 | 90
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 160 | 110
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 30 | 160 | 95
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 63 | 30
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 160 | 105
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 250 | 100
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 250 | 155
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 21 | 250 | 165
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 100 | 83
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 39 | 160 | 155
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 40 | 250 | 205
с.Алаколь | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 400 | 350
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 21 | 100 | 70
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 100 | 25
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 54 | 160 | 75
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 160 | 125
с.Валиханово | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 60 | 55
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 35 | 250 | 200
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 160 | 125
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 250 | 225
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 56 | 100 | 90
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 24 | 100 | 50
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 32 | 100 | 50
с.Енбекши | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 160 | 95
с.Обозное | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 100 | 60
с.Октябрьское | Железинский | Железинский РЭС | 23 | 63 | 45
с.Крупское | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 100 | 50
с.Крупское | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 160 | 135
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 250 | 235
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 100 | 65
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 160 | 105
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 100 | 55
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 120
с.Лесное | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 63 | 85
с.Ескара | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 75
с.Ескара | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 100 | 60
с.Ескара | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 100 | 90
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 24 | 100 | 80
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 31 | 250 | 200
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 63 | 25
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 63 | 30
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 33 | 100 | 85
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 250 | 205
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 100 | 85
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 250 | 235
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 15 | 100 | 85
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 160 | 100
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 60 | 35
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 36 | 250 | 210
с.Жанажулдыз | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 100 | 85
с.Жанабет | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 160 | 110
с.Екишок | Железинский | Железинский РЭС | 29 | 250 | 200
с.Екишок | Железинский | Железинский РЭС | 30 | 100 | 85
с.Жамбул | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 100 | 85
с.Озерное | Железинский | Железинский РЭС | 28 | 160 | 150
с.Озерное | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 100 | 90
с.Озерное | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 160 | 120
с.Озерное | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 250 | 210
с.Благодатное | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 100 | 95
с.Петропавловка | Железинский | Железинский РЭС | 16 | 100 | 90
с.Петропавловка | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 160 | 140
с.Петропавловка | Железинский | Железинский РЭС | 52 | 63 | 40
с.Петропавловка | Железинский | Железинский РЭС | 51 | 63 | 15
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 250 | 230
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 11а | 250 | 240
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 12 | 100 | 85
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 10 | 100 | 90
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 100 | 70
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 53 | 100 | 50
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 160 | 110
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 160 | 110
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 27 | 100 | 65
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 20 | 160 | 135
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 22 | 160 | 125
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 23 | 100 | 80
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 24 | 63 | 35
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 100 | 80
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 34 | 160 | 125
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 29 | 100 | 80
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 35 | 100 | 50
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 37 | 250 | 225
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 39 | 60 | 40
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 46 | 160 | 135
с.Михайловка | Железинский | Железинский РЭС | 58 | 160 | 140
с.Мынкуль | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 250 | 220
с.Жолтаптык | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 145
с.Жолтаптык | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 60 | 35
с.Красновка | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 160 | 130
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 1 | 60 | 20
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 17 | 100 | 50
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 2 | 160 | 60
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 4 | 63 | 20
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 25 | 63 | 25
с.Веселая Роща | Железинский | Железинский РЭС | 3 | 160 | 125
с.Славяновка | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 160 | 145
с.Жанаберлык | Железинский | Железинский РЭС | 13 | 100 | 80
с.Дюсеке | Железинский | Железинский РЭС | 8 | 160 | 115
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 9 | 40 | 15
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 5 | 160 | 115
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 6 | 60 | 10
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 7 | 160 | 125
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 11 | 160 | 145
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 14 | 40 | 40
с.Актау | Железинский | Железинский РЭС | 18 | 160 | 130
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 48 | 250 | 180
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 49 | 160 | 136
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 129 | 100 | 69
Татьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15а | 100 | 33
Татьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 70 | 160 | 25
Татьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 16 | 160 | 158
Татьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 68 | 400 | 395
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 160 | 112
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 46 | 160 | 52
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 160 | 55
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 160 | 32
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 71 | 400 | 122
Малиновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 113 | 100 | 88
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 62 | 160 | 110
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 102 | 250 | 36
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 105 | 160 | 95
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 111 | 160 | 125
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 58 | 250 | 198
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 64 | 250 | 165
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 250 | 182
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 47 | 160 | 120
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 80 | 400 | 299
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 23 | 250 | 187
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 160 | 60
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 98 | 63 | 40
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 160 | 120
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 100 | 88
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 20 | 250 | 90
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 108 | 100 | 66
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 400 | 150
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 28 | 100 | 73
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 30 | 160 | 60
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 119 | 250 | 187
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 79 | 400 | 293
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 88 | 100 | 88
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 103 | 100 | 92
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 250 | 178
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 27 | 250 | 287
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 31 | 400 | 330
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 32 | 400 | 302
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 44 | 250 | 254
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 50 | 30 | 17
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 53 | 250 | 180
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 73 | 250 | 205
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 78 | 250 | 187
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 160 | 98
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 160 | 124
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 34 | 160 | 125
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 37 | 400 | 289
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 250 | 191
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 54 | 60 | 49
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 55 | 250 | 201
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 56 | 160 | 140
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 77 | 160 | 125
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 90 | 250 | 220
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 91 | 160 | 129
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 92 | 250 | 209
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 100 | 250 | 200
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 101 | 160 | 134
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 107 | 400 | 292
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 115 | 250 | 45
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 116 | 250 | 51
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 120 | 160 | 90
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 122 | 100 | 56
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 120А | 250 | 188
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 250 | 190
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 67 | 160 | 149
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 36 | 400 | 228
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 74 | 100 | 20
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 118 | 63 | 52
Щербакты | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 128 | 100 | 92
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 133 | 100 | 55
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 134 | 315 | 301
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 135 | 160 | 95
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 137 | 250 | 66
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 139 | 100 | 33
Назаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 114 | 250 | 98
Кускудук | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 160 | 89
Кускудук | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 45 | 100 | 87
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 630 | 125
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15 | 160 | 129
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 16 | 160 | 139
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 24 | 400 | 96
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 28 | 250 | 55
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 250 | 61
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 160 | 122
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 160 | 110
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 160 | 54
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 250 | 133
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 35 | 160 | 62
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 36 | 250 | 125
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 37 | 100 | 41
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 250 | 122
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 39 | 160 | 98
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 250 | 63
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 160 | 56
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 63 | 32
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 160 | 64
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 63 | 46.4538
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 17 | 250 | 132
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 18 | 250 | 116
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 19 | 250 | 145
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 23 | 160 | 65
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 31 | 160 | 35
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 100 | 62
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 34 | 250 | 127
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 81 | 250 | 45
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 630 | 120
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 630 | 142
Орловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 27 | 160 | 98
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 160 | 120
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 100 | 71
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 100 | 92
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 100 | 77
Жана-Аул | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 36 | 100 | 20
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 7 | 160 | 140
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 100 | 69
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 160 | 45
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 250 | 87
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 250 | 120
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 320 | 158
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15 | 250 | 143
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 23 | 250 | 127
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 100 | 93
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 30 | 160 | 142
Александровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 31 | 100 | 89
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 100 | 92
Марьяновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15 | 160 | 154
п/л "Чайка" | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 18 | 100 | 20
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 100 | 55
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 34 | 160 | 142
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 100 | 90
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 160 | 142
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 400 | 256
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 160 | 120
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 400 | 68
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 160 | 142
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 250 | 230
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 63 | 25
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 35 | 100 | 88
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 160 | 100
Галкино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 39 | 100 | 92
Кулат | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 160 | 154
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 42 | 400 | 35
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 56 | 250 | 232
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 107 | 250 | 56
Заборовка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 113 | 160 | 93
Аникино | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 250 | 245
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 100 | 33
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 250 | 55
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 250 | 49
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 101 | 63 | 50
Богодаровка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 102 | 160 | 145
Сретенка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 126 | 250 | 245
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 400 | 388
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 250 | 66
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 100 | 63
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 400 | 58
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 71 | 250 | 47
Сынтас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 77 | 100 | 82
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 250 | 120
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 28 | 250 | 90
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 55 | 100 | 82.444
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 91 | 250 | 110
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 146 | 250 | 96
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 148 | 160 | 121
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 149 | 100 | 80
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 150 | 400 | 290
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 151 | 250 | 140
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 152 | 250 | 172
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 153 | 100 | 77
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 154 | 160 | 102
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 106 | 100 | 22
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 63 | 4
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 160 | 55
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 118 | 160 | 145
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 122 | 160 | 147
Софиевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 157 | 400 | 391
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 92 | 100 | 83
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 27 | 160 | 90
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 100 | 80
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 30 | 400 | 366
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 72 | 250 | 200
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 75 | 100 | 55
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 59 | 63 | 30
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 131 | 100 | 100
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 84 | 160 | 99
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 83 | 160 | 87
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 69 | 250 | 198
Сосновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 50 | 63 | 28
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 49 | 100 | 90
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 48 | 160 | 140
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 47 | 560 | 530
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 46 | 160 | 121
Красиловка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 45 | 400 | 255
Николаевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 45 | 100 | 98
Николаевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 100 | 95
Буректал | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 35 | 100 | 90
Буректал | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 160 | 155
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 250 | 58
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 100 | 80
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 100 | 90
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 7 | 100 | 93
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 49 | 160 | 89
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 6 | 100 | 87
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 48 | 100 | 90
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 100 | 81
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 36 | 63 | 51
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 37 | 100 | 44
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 39 | 100 | 80
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 100 | 59
Алексеевка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 38 | 100 | 88
Кургамыс | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 100 | 81
Кургамыс | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 100 | 79
Погран. пост | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 40 | 100 | 76
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 45 | 100 | 90
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 160 | 80
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 100 | 71
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 100 | 97.4537
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 34 | 250 | 250
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 33 | 100 | 80
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 31 | 100 | 74
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 47 | 100 | 72.6852
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 30 | 160 | 30
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 32 | 250 | 102
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 49 | 250 | 180
Жил-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 63 | 55
Маралды | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 100 | 95.8333
Маралды | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 20 | 160 | 158
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 39 | 160 | 120
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 160 | 110
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 160 | 134.8341
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 160 | 87.963
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 100 | 25
Хмельницкое | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 41 | 100 | 60
Коль-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 160 | 42
Коль-Булак | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 100 | 155.3824
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 160 | 20
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 100 | 90
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 250 | 200
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 100 | 56
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 160 | 22
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 100 | 55
Карабидай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 63 | 31
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 100 | 88
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 100 | 71
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 3 | 160 | 121
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 16 | 63 | 55
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 100 | 78
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 400 | 154
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 7 | 63 | 15
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 8 | 160 | 110
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 27 | 100 | 56
Чушкалы | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 18 | 63 | 41
Ближняя Бузулань | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 20 | 100 | 36
Первомайка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 21 | 40 | 33
Садык-Ащи | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 22 | 100 | 58
Садык-Ащи | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 24 | 160 | 49
Садык-Ащи | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 40 | 29
Садык-Ащи | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 26 | 40 | 34
Сугур | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 28 | 63 | 41
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 100 | 92
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 63 | 58
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 160 | 142
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 100 | 81
Чалдай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 100 | 77
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 29 | 100 | 88
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 2 | 160 | 66
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 1 | 160 | 90
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 25 | 63 | 52
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 4 | 160 | 98
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 5 | 100 | 45
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 7 | 160 | 100
Чигириновка | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 16 | 160 | 58
Есильбай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 15 | 100 | 80
Есильбай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 14 | 100 | 66
Есильбай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 13 | 100 | 54
Есильбай | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 12 | 100 | 41
Батабас | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 9 | 160 | 9
Арбигень | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 10 | 100 | 47
Арбигень | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 11 | 63 | 52
Арбигень | Щербактинский | Шербактинский РЭС | 35 | 63 | 60
Note on E2816: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2823: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2843: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2881: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 иземнение мощностей
Note on E2939: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2943: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2946: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2950: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2973: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2974: karimovaMA: П-273 от 05.03.2022г Замена сил.тр.
Note on E2992: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022г изменение мощностей
Note on H2816: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2823: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2843: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2881: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 иземнение мощностей
Note on H2939: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2943: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2946: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2950: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2973: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2974: karimovaMA: П-273 от 05.03.2022г Замена сил.тр.
Note on H2992: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022г изменение мощностей
Note on J2076: Tevrizova: демонтаж Приказ П-765 от 09.08.22
Note on J2109: Tevrizova: демонтаж Приказ № П-769 от 10.08.22
Note on J2166: Tevrizova: демонтаж во 2кв 23г. ТР-РС-28 от 15.07.22г

## Текущий дефицит ПС 35-110кВ
Перечень закрытых центров питания по максимальным нагрузкам ( декабрь 2024г.) (текущий дефицит мощности)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит, МВА | Год ввода/реконструкции | Мероприятия | Источник финансирования | Планируемые сроки снятия ограничений
1 | ПС-110/10кВ Центральная городская | 25+25 | 0.2 | 1971/1972 | реконструкция подстанции с заменой силовых трансформаторов 2х40МВА | собственные средства | 2024-2025гг.
2 | ПС-110/10кВ Правобережная | 16+16 | -0.942 | 1979 | реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская" | бюджет г.Павлодар | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
3 | ПС-110/35/10кВ Мичуринская | 10+10 | 0.2 | 0.99899 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
4 | ПС-35/6 Северная-Промышленная | 10+7,5 | 0.01 | 1961/1963 | после реконструкции ОРУ-35кВ с заменой силоывых трансформаторов 2х16МВА | собственные средства | 2025-2030
5 | ПС-35/10 Пригородная | 4+6,3 | 0.2 | 1950/1952 | реконструкция подстанции с заменой силовых трансформаторов 2х6,3МВА от демонтажа с ПС 35/10кВ Северная-городская | собственные средства | 2023г.
6 | ПС-110/35/10 кВ Ермаковская ПТФ | 10+10 | 0.05 | 1985 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
7 | ПС-110/35/6 кВ Майкаин-64 | 10+10 | -1.432 | 1978 | замена трансформатора на подстанции | собственные средства | 2023г.
8 | ПС-35/6 кВ Майкаин-61 | 2,5+2,5+1,6 | -0.939 | 1972\2012 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
9 | ПС-35/10 кВ Евгеньевка | 2,5+2,5 | -0.735 | 2020 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
10 | ПС-35/6 кВ Майкаин-62 | 6,3+3,2 | -1.14 | 1957 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
11 | ПС 110/10 Енбек | 10+10 | 0.2 | 1981/1980 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
12 | ПС-110/10кВ Качиры-2 | 10+10 | 0.2 | 1987/1985 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
13 | ПС 110/10 Ленинская | 6,3+6,3 | 0.091 | 1972 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
14 | ПС 110/10 Южная | 6,3+6,3 | 0.071 | 1985 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
15 | ПС-35/10кВ Южная городская | 16+16 | 0.2 | 1965/1970 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
16 | ПС 110/10 Восточная -городская | 16+16 | 0.2 | 1966 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
17 | ПС-110/10кВ Заводская | 16+16 | 0.2 | 1988/1989 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
18 | ПС-220/35/10 кВ Калкаман | 25+4 | 0.095 | 1982 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
19 | ПС-110/10кВ Транспортная | 10+6,3 | 0.2 | 1965/1968 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
20 | ПС-110/35/10кВ Баянаул | 10+10 | -0.206 | 1970 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
21 | ПС-110/35/10 кВ Иртышская | 10+10 | -0.355 | 1978 | реконструкция подстанции | собственные средства | 2026-2030г.
| Итого текущий дефицит |  | -3.632

## Ожидаемый дефицит
Перечень закрытых центров питания по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит, МВА | Год ввода/реконструкции | Мероприятия | Источник финансирования | Планируемые сроки снятия ограничений
1
Итого ожидаемый дефицит

## Текущий дефицит ЛЭП-35кВ
Перечень ЛЭП-35кВ с ограничением доступа для подключения потребителей (декабрь 2024г.)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения, протяженность, км | Год ввода/реконструкции | Марка провода | Основание для ограничения | Планируемые сроки снятия ограничений
1 | ВЛ 35 кВ № 51 «Качиры 2 – Бобровка» - 42,950 | 1965 | АС 50 | ВЛ-35кВ закрыта для подключения новых/дополнительных мощностей.Снижение напряжения в конце ЛЭП на величину, превышающую нормально допустимое отклонение напряжения | Ограничения могут быть сняты после ввода в эксплуатацию возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ).
2 | ВЛ 35 кВ № 58 «Железинка 2 – Моисеевка» - 14,118 | 1984 | АС 50
3 | ВЛ 35 кВ № 59 «Моисеевка – Бобровка» - 25,992 | 1978 | АС 95
4 | ВЛ-35 кВ № 38 "Ермак Строительная-Калкаман" -72,632 | 2017 | АС-95 | ВЛ-35кВ закрыта для подключения новых/дополнительных мощностей.Снижение напряжения в конце ЛЭП на величину, превышающую нормально допустимое отклонение напряжения

## Текущий дефицит по фид 10 кВ
Перечень фидеров 10кВ с ограничением доступа для подключения потребителей (декабрь 2024г.)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения, протяженность, км | Год ввода/реконструкции | Марка провода | Основание для ограничения | Планируемые сроки снятия ограничений

## Текущий дефицит ТР-РП-КТП
Текущий дефицит по ТП/КТП/РП 6-10/0,4кВ на декабрь 2024г.
Населенный пункт | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Основание для ограничения | Мероприятия | Планируемые сроки снятия ограничений
г. Павлодар | 17 | 250 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 45 | 400; 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 20 | 400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 46 | 400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 50 | 630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 53 | 320, 400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 54 | 1х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 55 | 2х250 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 56 | 250 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 70 | 400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 111 | 630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 119 | 400; 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 122 | 400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 146 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 147 | 400; 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 231 | 400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 232 | 400, 320 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 239 | 400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 245 | 400: 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 271 | 630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 276 | 400; 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 289 | 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 300 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 302 | 400; 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 310 | 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 339 | 400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 344 | 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 366 | 400, 320 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 377 | 250; 2х250 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 378 | 400; 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 391 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 392 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 393 | 400; 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 394 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 395 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 396 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 397 | 400, 630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 398 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 399 | 400; 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 400 | 180, 250 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 401 | 400; 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 402 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 403 | 400; 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 404 | 250; 2х250 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 405 | 250; 2х250 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 406 | 400; 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 407 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 408 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 409 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 460 | 250 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 462 | 400; 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 463 | 400, 630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 480 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 481 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 542 | 400, 250 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 543 | 250; 2х250 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 544 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 545 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 563 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 564 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 565 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 566 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 567 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 568 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 569 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 570 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 591 | 250 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 620 | 400; 2х400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
| 708 | 400 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
г. Павлодар | 905 | 630; 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на ПС 110/10 кВ "Правобережная" | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | После реконструкция сетей 0,4-10кВ Усольского микрорайона с переводом нагрузки с ПС "Правобережная" на ПС "Усольская"
с.Богдановка | 928 | 2х630 | Отсутствие свободных мощностей на КТП | Реконструкция распределитьльных сетей 10кВ | 4 квартал 2024г
с.Розовка | 29 | 250 | Отсутствие свободных мощностей на КТП | Реконструкция распределитьльных сетей 10/0,4 кВ | 4 квартал 2024г
с.Розовка | 82 | 100 | Отсутствие свободных мощностей на КТП | Реконструкция распределитьльных сетей 10/0,4 кВ | 4 квартал 2024г
с.Розовка | 6 | 160 | Отсутствие свободных мощностей на КТП | Реконструкция распределитьльных сетей 10/0,4 кВ | 4 квартал 2024г
с.Павлодарское | 33 | 160 | Отсутствие свободных мощностей на КТП | Реконструкция распределитьльных сетей 10/0,4 кВ | 4 квартал 2024г
с.Павлодарское | 25 | 160 | Отсутствие свободных мощностей на КТП | Реконструкция распределитьльных сетей 10/0,4 кВ | 4 квартал 2024г
с.Кенжеколь | 51 | 250 | Отсутствие свободных мощностей на КТП | Реконструкция распределитьльных сетей 10/0,4 кВ | 4 квартал 2024г
с.Кенжеколь | 2 | 160 | Отсутствие свободных мощностей на КТП | Реконструкция распределитьльных сетей 10/0,4 кВ | 4 квартал 2024г
с.Кенжеколь | 19 | 250 | Отсутствие свободных мощностей на КТП | Реконструкция распределитьльных сетей 10/0,4 кВ | 4 квартал 2024г
с.Кенжеколь | 23 | 250 | Отсутствие свободных мощностей на КТП | Реконструкция распределитьльных сетей 10/0,4 кВ | 4 квартал 2024г

## пропускная способность ЛЭП 35кВ
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 35кВ и выше (декабрь 2024г.)
ЛЭП | Объект | Напряжение, кВ | Провод | Допустимый ток (А) |  |  | Ограничивающий параметр | Допустимая пропускная мощность,МВА
|  |  |  | по проводу | УРЗА | ТТ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Л-227 | Павлодарская- |  | АСО-300 | 690 | 1000 | 1000 | провод | 263
| Промышленная | 220 |  |  | 1600 | 1000
Л-101 | ТЭЦ-2 – |  | АС-185 | 510 | 960 | 600 | провод | 97
| Западная | 110
Л-102 | ТЭЦ-2 – |  | АС-185 | 510 |  |  | провод | 97
| Западная | 110 |  |  | 1250 | 600
Л-101 | Отпайка на ПС Транспортная | 110 | АС-120 | 380 | 960 | 600 | нет | 72
Л-102 | Отпайка на ПС Транспортная | 110 | АС -185 | 510 | 1250 | 600 | нет | 97
Л-103 | Павлодарская- |  | АС-120 | 380 |  |  | УРЗА | 72
| Южн. в/забор | 110 |  |  | 622 | 1000
Л-104 | Павлодарская- |  | АС-120 | 380 | 622 | 1000 | УРЗА | 72
| Южн. в/забор | 110 |  |  | - | -
Л-103 | Отпайка на ПС Усольская | 110 | АС-185 | 510 | 622 | 1000 | нет | 97
Л-104 | Отпайка на ПС Усольская | 110 | АС-185 | 510 | 622 | 1000 | нет | 97
Л-103 | Отпайка на ПС Парковую | 110 | АС-185 | 510 | 622 | 1000 | нет | 97
Л-104 | Отпайка на ПС Парковую | 110 | АС-185 | 510 | 622 | 1000 | нет | 97
Л-103 | Отпайка на ПС Совхоз-техникум | 110 | АС-185 | 510 | 622 | 1000 | нет | 97
Л-104 | Отпайка на ПС Совхоз-техникум | 110 | АС-185 | 510 | 622 | 1000 | нет | 97
Л-103 | Отпайка на ПС Правобережная | 110 | АС-120 | 380 | 622 | 1000 | нет | 72
Л-104 | Отпайка на ПС Правобережная | 110 | АС-120 | 380 | 622 | 1000 | нет | 72
Л-105 | ТЭЦ-2 – |  | АС-185 | 510 | 1000 | 600 | провод
| Павлодарская | 110 |  |  | 605 | 1000 |  | 97
Л-106 | ТЭЦ-2 – |  | АС-185 | 510 | 1000 | 600 | провод | 97
| Павлодарская | 110 |  |  | 605 | 1000
Л-107 | Ленинская- | 110 | АС-185 | 510 | 480 | 600 | УРЗА | 84
| Западная |  | АС-150 ( ж/д мост) | 445
Л-107 | Ленинская - Западная | 110 | АС -185 | 510 | 480 | 600 |  | 91
| ТЭЦ-2 - |  |  |  | 690 | 600 | провод | 97
Л-108 | Промышленная - | 110 | АС-185 | 510 | 1380 | 600 |  | 97
| Мичуринская |  |  |  | 330 | 600 | УРЗА | 63
Л-108 | ТЭЦ-2 -Мичуринская | 110 | АС-185 | 510 | 690 | 600 | провод | 97
[5 empty] | 330 | 600 | УРЗА | 63
Л-108 | Промышленная- Мичуринская |  | АСКП-185/29 | 510 | 1380 | 600 | провод | 97
110
[5 empty] | 330 | 600 | УРЗА | 63
Л-108/1 | Мичуринская- | 110 | АС-185 | 510 | 680 | 600 | провод | 97
| Чернорецкая |  |  |  | 450 | 600 | УРЗА | 85
Л-108/2 | Чернорецкая- |  | АС-185 | 510 | 680 | 600 | провод | 97
| Пресное | 110 |  |  | 330 | 600 | УРЗА | 63
Л-108/3 | Пресное- |  | АС-185 | 510 | 680 | 600 | провод | 97
| Песчаное | 110 |  |  | 330 | 600 | УРЗА | 63
Л-108/4 | Песчаное- |  | АС-185 | 510 | 450 | 600 | УРЗА | 85
| Качиры-2 | 110 |  |  | 450 | 600 | УРЗА | 85
Л-108/5 | Качиры-2 – |  | АС-185 | 510 | 680 | 600 | провод | 97
| Качиры-1 | 110
Л-109 | Качиры-2 – |  | АС-185 | 510 | 620 | 600 | провод | 97
| Фёдоровка-2 | 110 |  |  | 180 | 500 | УРЗА | 34
Л-109/1 | Федоровка 2 - Федоровка 1 | 110 | АС-150 | 445 |  |  | нет | 84
Л-111 | Фёдоровка-1 – |  | АС-185 | 510 | 530 | 500 | ТТ | 95
| Церковное | 110
Л-111/1 | Церковное- |  | АС-185 | 510 | 200 | 200 | ТТ, УРЗА
| Энбекши | 110 | [5 empty] | 38
Л-112 | Краснокутская- |  | АС-185 | 510 | 620 |  | ТТ
| Рассвет | 110 |  |  |  | 300 |  | 57
Л-112/1 | Рассвет- | 110 | АС-185 | 510 | 170 | 300 | УРЗА | 33
Иртышская
| Иртышская- |  | АС-185 | 510 |  |  |  | 45
Л-112/2 | Суворовская | 110 |  |  | 340 | 300 | ТТ
[5 empty] | 240 | 300 | УРЗА
Л-113 | Ленинская- |  | АС-185 | 510 | 460 | 600 | УРЗА | 87
| Кызыл-Жар | 110 |  |  | 480 | 600 | УРЗА | 91
Л-113/1 | Кызыл-Жар- |  | АС-185 | 510
| Краснокутская | 110 |  |  | 450 | 600 | УРЗА | 85
[5 empty] | 460 | 600 | УРЗА | 87
Л-114 | АООТ ЕЭК | 110 | АС-150 | 445 | 900 | 750 | провод | 84
Ермак-строит.
Л-114/1 | Ермак-строит.- |  | АС-185 | 510 |  |  | нет | 97
| РМЗ | 110
Л-114/2 | РМЗ- |  | АС-185 | 510 |  |  | нет | 97
| Потанина | 110
Л-114/2 | Отпайка на ПС Южная | 110 | АС-185 | 510 |  |  | нет | 97
Л-114/3 | Потанина- |  | АС-185 | 510
| Ленинская | 110 |  |  | 960 | 600 | провод | 97
Л-117 | АООТ ЕЭК | 110 | АС-95 | 330
| Ермак-город |  |  |  | 180 | 750 | УРЗА | 34
Л-118 | АООТ ЕЭК |  | АС-95 | 330 | 180 | 750 | УРЗА | 34
| Ермак-город | 110
Л-117 | Отпайка Южная - НС-1 | 110 | АС-95 | 330 | 180 | 750 | нет | 34
Л-117 | Отпайка Насос | 110 | АС-95 | 330 | 180 | 750 |  | 34
Л-119 | Энбекши- |  | АС-95 | 330 | 47 | 100 | УРЗА | 9
| Весёлая роща | 110
Л-120 | Павлодарская- |  | АС-120 | 380 | 570 | 1000 | УРЗА | 64
| Заря | 110
Л-120/1 | Заря- |  | АС-120 | 380 | - | -
| Ямышево | 110 |  |  | 220 | 400 | УРЗА | 42
Л-120/2 | Ямышево- |  | АС-95 | 330 | 300 | 400 | УРЗА | 57
| Лебяжье | 110 |  |  | 160 | 200 | УРЗА | 30
Л-121 | Павлодарская- |  | АС-150 | 445 | 605 | 1000 | УРЗА | 57
| Маралды | 110 |  |  | 340 | 600 | УРЗА | 64
Л-122 | Павлодарская- |  | АС-150 | 445 | 605 | 1000 | УРЗА | 57
| Маралды | 110 |  |  | 340 | 600 | УРЗА | 64
Л-123 | Павловка- |  | АС-95 | 330 | 220 | 400 | УРЗА | 42
| Успенка-1 | 110 |  |  | 67-выв | 300 | УРЗА | 13
Л-124 | Маралды- |  | АС-95 | 330 | 220 | 300 | УРЗА | 42
| Рождественка | 110 |  |  | - | -
Л-124/1 | Рождественка- |  | АС-95 | 330 | 190 | 300 | УРЗА | 36
| Павловка | 110 |  |  | - | -
Л-125 | Маралды- | 110 | АС-150 | 445 | 650 | 600 | провод | 84
| Кулунда |  |  |  | - | -
Л-126/1 | Щербакты- |  | АС-150 | 445 | - | - | провод | 84
| Кулунда | 110
Л-127 | Галкино- |  | АС-95 | 330 |  |  | УРЗА | 30
| РП | 110 |  |  | 160 | 300
Л-128 | Лебяжье- |  | АС-70 | 265 | 240 | 200 | ТТ | 38
| Щербакты-2 | 110 |  |  | 260 | 300 | УРЗА | 49
Л-128/1 | Щербакты-2 - |  | АС-120 | 380 | 200 | 400 | УРЗА | 38
| Галкино | 110 |  |  | 220 | 300 | ТТ | 42
Л-129 | Энбекши- |  | АС-185 | 510 | 440 | 300 | ТТ | 57
| Прииртышская НПС | 110 |  |  | 220 | 400 | УРЗА | 42
Л-129/1 | Прииртышская НПС- |  | АС-185 | 510 | 70 | 400 | УРЗА | 13
| Прииртышская | 110
[5 empty] | - | -
Л-129/2 | Прииртышская НПС- |  | АС-120 | 380 | 160 | 300 | УРЗА | 30
| Железинка | 110
Л-130 | Качиры-1 – |  | АС-185 | 510
| Краснокутская | 110 |  |  | 640 | 600 | провод | 97
Л-130 | Качиры1 - Краснокутская | 110 | АС-185 | 510 | 640 | 600 |  | 97
Л-131 | Успенка-1 – |  | АС-95 | 330 | 220 | 400 | УРЗА | 42
| Константиновка | 110
Л-132 | Успенка-1 – |  | АС-185 | 510 | 170 | 300 | УРЗА | 33
| Белоцерковка | 110
Л-132 | Экибастузская- |  | АС-120 | 380 | 370 | 500 | УРЗА | 70
| Майкаин-64 | 110
Л-133 | Маралды- |  | АС-185 | 510 | 225 | 400 | УРЗА | 104
| Сосновка | 110
Л-134 | Белоцерковка- | 110 | АС-185 | 510 | - | - | провод | 104
| Ковалёвка |  |  |  | - | -
Л-135 | Экибастуз-Строительная-1 – Аккольская | 110 | АС-120 | 380 | 230 | 200 | ТТ | 38
[5 empty] | 345 | 200 | ТТ
Л-135/1 | Аккольская- | 110 | АС-120 | 380 | 230 | 200 | ТТ | 38
| Ивановка |  |  |  | 150 | 200 | УРЗА | 28
Л-135/2 | Ивановка- |  | АС-120 | 380 | 230 | 200 | ТТ | 38
| Абая | 110 |  |  | 230 | 200 | ТТ | 38
Л-135/3 | Абая - Суворовская | 110 | АС-120 | 380 | 230 | 200 |  | 38
Л-137 | Майкаин-64- |  | АС-70 | 265 | 50 | 300 | УРЗА | 9
| Баянаул | 110
Л-138 | Александровка - Алексеевка | 110 | АС-70 | 265 |  |  | нет | 50
Л-139 | НС7- |  | АС-95 | 330 | 213 | 400 | УРЗА
| НС8 | 110 | [5 empty] | 40
Л-140 | Лебяжье- | 110 | АС-95 | 330 | 160 | 200 | УРЗА | 30
Жумускер
Л-140 | Жумускер- Лебяжье | 110 | АС-95 | 330 |  |  | нет | 63
Л-140Б | Майкаин-64- | 110 | АС-70 | 265 | 50 | 300 | УРЗА | 9
Баянаул
Л-142 | Экибастуз Центральная- |  | АС-150 | 445 | 450 | 600 | провод | 85
| Майкаин-64 | 110
Л-145 | Экибастуз Строительная -1 - НПС | 110 | АС -120 | 380 |  |  | нет | 72
Л-146 | Экибастуз Строительная -1 - НПС | 110 | АС -120 | 380 |  |  | нет | 72
Л-148 | Ленинская- |  | АС-120 | 380 |  |  | УРЗА | 60
| Юбилейная | 110 |  |  | 320 | 320
Л-150/1 | Суворовская- |  | АС-95 | 330 |  |  | ТТ | 57
| Северная | 110 |  |  | 310 | 300
Л-150 | Северная- |  | АС-95 | 330
| Прииртышская НПС | 110 |  |  | 300 | 400 | УРЗА | 57
Л-150 | Суворовская - Прииртышская | 110 | АС-185 | 510 | 300 | 400 |  | 57
Л-151 | ТЭЦ-3 – |  | АС-185 | 510 | 740 | 1000 | провод | 97
| Промышленная | 110 |  |  | 900 | 1000
Л-152 | ТЭЦ-3 – |  | АС-185 | 510 | 740 | 1000 | провод | 97
| Промышленная | 110 |  |  | 900 | 1000
Л-153 | ТЭЦ-3 – |  | АС-185 | 510 | 790 | 1000 | провод | 97
| Промышленная | 110 |  |  | 940 | 1000
Л-154 | ТЭЦ-3 – |  | 3M Brant 373-T-13 ACCR | 825 | 780 | 1000 | УРЗА | 148
| Промышленная | 110 |  |  | 860 | 1000
Л-155 | ТЭЦ-2 – |  | АС-185 | 510 | 840 | 600 | провод | 97
| Промышленная | 110 |  |  | 800 | 600
Л-156 | ТЭЦ-2 – |  | АС-185 | 510 | 840 | 600 | провод
| Промышленная | 110 |  |  | 800 | 600 |  | 97
Л-157 | ТЭЦ-3 – |  | АС-300 | 690 | 780 | 1000 | провод | 131
| Промышленная | 110 |  |  | 860 | 1000 | УРЗА
Л-158 | Промышленная- |  | АСО-240 | 610 | 800 | 600 | ТТ | 114
| ГПП ПТЗ | 110
Л-159 | ТЭЦ-2 – |  | АСО-240 | 610 | 670 | 600 | ТТ | 114
| ГПП ПТЗ | 110
Л-163 | Промышленная- |  | АС-185 | 510 | 300 | 600 | УРЗА | 57
| ГПП ПХК | 110
Л-164 | Промышленная- | 110 | АС-185 | 510 | 300 | 600 | УРЗА | 57
ГПП ПХК
Л-171 | Энбекши- |  | АС-185 | 510
|  | 110 |  |  | 220 | 300 | УРЗА | 42
Валиханово
Л-172 | Энбекши- |  | АС-185 | 510
| Валиханово | 110 |  |  | 220 | 300 | УРЗА | 42
Л-173 | ПС-51 - |  | АС-70 | 265 |  |  | провод
| Большой Акжар | 110 | [5 empty] | 50
Л-173/1 | Большой Акжар- | 110 | АС-70 | 265 |  |  | провод | 50
Майская
Л-173/2 | Майская- | 110 | АС-70 | 265 | 170 | 600 | УРЗА
| Жумускер | [6 empty] | 32
Л-174 | Энбекши- | 110 | АС-95 | 330 | 50 | 200 | УРЗА | 9
Кара Агаш
Л-175 | Белогорье- | 110 | АС-185 | 510 |  |  | провод | 97
Жумускер
Л-176 | Кара Агаш- | 110 | АС-95 | 330 |  |  | провод | 62
Новокузьминка
Л-126 | Маралды- |  | АС-150 | 445 |  |  | провод | 84
| Щербакты | 110 |  |  | 650 | 600
Л-11 | ТЭЦ-2 – |  | АС-150 | 445 | 360 | 300, 800 | нет | 18
| Северная-промышленная | 35
Л-12 | ТЭЦ-2 - Северная Промышленая | 35 | АС-150 | 445 | 360 | 300 | нет | 18
Л-13 | ТЭЦ-2 – | 35 | АС-120 | 380 | 530 | 600 | нет | 23
Северная-городская
Л-14 | ТЭЦ-2 - Северная городская | 35 | АС-120 | 380 | 530 | 600 | нет | 23
Л-15 | ТЭЦ 1 – | 35 | АС-150 | 445 | 630 | 300 | нет | 19
Южный водозабор
Л-16 | ТЭЦ-1 - Южный водозабор | 35 | АС-150 | 445 | 630 | 300 | нет | 18
Л-СВЗ-1 | ТЭЦ-3 – | 35 | АС-150 | 445 | 330 | 2000 | нет | 19
Сев.водозабор
Л-СВЗ-2 | ТЭЦ-3 - Северный водозабор | 35 | АС-150 | 445 | 330 | 2000 | нет | 19
17,18А | Южный водозабор - Береговая | 35 | АС-95, АС-120 | 330/380 | 283 | 100 | нет | 6
18 | Южный водозабор - Береговая | 35 | АС-120 | 380 | 283 | 100 | нет | 6
51,51/1 | Качиры-2 - Качиры-1 - Бобровка | 35 | АС-50, АС-95 | 210/330 | 105 | 150 | ВЛ-35кВ закрыта для подключения новых/дополнительных мощностей.Ограничение по пропускной способности провода,снижение напряжения в конце линии | 6
52 | Федоровка-1,2 - Львовка | 35 | АС-95 | 330 | 60 | 100 | нет | 4
53 | Федоровка-2 - Октябрьская | 35 | АС-35, АС-50, АС-95 | 175/210/330 | 85 | 100 | нет | 5
54 | Федоровка-1,2 - Воскресенка-1,2 | 35 | АС-95 | 330 | 93 | 150 | нет | 6
62 | Воскресенка-2 - Трофимовка | 35 | АС-70 | 265 | 93 | 150 | нет | 6
61 | Воскресенка-2 - Фрументьевка | 35 | АС-95 | 330 | 93 | 150 | нет | 6
50 | Фрументьевка - Львовка | 35 | АС-95 | 330 | 93 | 150 | нет | 6
55 | Прииртышская - Железинка-2 | 35 | АС-95 | 330 | 149 | 150 | нет | 9
55/1 | Железинка-2 - Железинка-1 | 35 | АС-95 | 330 | 170 | 150 | нет | 9
58 | Железинка-2 - Моисеевка | 35 | АС-50 | 210 | 170 | 150 | ВЛ-35кВ закрыта для подключения новых/дополнительных мощностей.Ограничение по пропускной способности провода,снижение напряжения в конце линии | 9
59 | Моисеевка - Бобровка | 35 | АС-95 | 330 | 170 | 150 | ВЛ-35кВ закрыта для подключения новых/дополнительных мощностей.Ограничение по пропускной способности провода,снижение напряжения в конце линии | 9
97.98 | Александровка - Жасыбай | 35 | АС-95 | 330 | 58.9 | 75 | нет | 3.5
56 | Веселая Роща - Мирная | 35 | АС-50 | 210 | 99 | 100 | нет | 6
91.92 | Мирная - Жолтаптык | 35 | АС-95 | 330 | 99 | 100 | нет | 6
57 | Веселая Роща - Михайловка | 35 | АС-50 | 210 | 99 | 100 | нет | 6
82 | Константиновка - Ольгино | 35 | АС-95, АС-70 | 265/330 | 85 | 100 | нет | 5
63 | Ольгино - Тимирязево | 35 | АС-50, АС-35 | 175/210 | 85 | 100 | нет | 5
66 | Павловка - Успенка | 35 | АС-50 | 210 | 142 | 100 | нет | 6
94 | Павловка - Дмитриевка | 35 | АС-95 | 330 | 128 | 100 | нет | 6
95 | Дмитриевка - Галицкая | 35 | АС-95 | 330 | 128 | 100 | нет | 6
68 | Щербакты - Сосновка-2 | 35 | АС-50 | 210 | 142 | 100 | нет | 6
68/1 | Сосновка-2 - Сосновка-1 | 35 | АС-50 | 210 | 142 | 100 | нет | 6
69 | Галкино - Карабидай | 35 | АС-70 | 265 | 85 | 100 | нет | 5
80 | Карабидай - Восточная | 35 | АС-70 | 265 | 71 | 100 | нет | 4
70 | Галкино - Абая | 35 | АС-35 | 175 | 106 | 100 | нет | 6
71 | Галкино - Чигириновка | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | нет | 5
75 | Чигириновка - Чалдай | 35 | АС-50 | 210 | 71 | 50 | нет | 4
72 | Щербакты-2 - Майкарагай | 35 | АС-50, АС-35 | 175/210 | 85 | 100 | нет | 5
72 | Отпайка на ПС Малыбай | 35 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | нет | 5
72 | Отпайка на ПС Казантай | 35 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | нет | 5
74 | Ковалевка - Богатырь | 35 | АС-50 | 210 | 57 | 50 | нет | 3
77 | Мичурино - Ефремовка | 35 | АС-70 | 265 | 113 | 200 | нет | 6
78 | Ефремовка - Луганск | 35 | АС-70 | 265 | 170 | 200 | нет | 11
79 | Луганск - Константиновка с отпайкой | 35 | АС-70 | 265 | 106 | 100 | нет | 6
НПС1 | Отпайка на ПС Пригородная правая цепь | 35 | АС-70 | 265 | 390 | 2000 | нет | 16
НПС2 | Отпайка на ПС Пригородная левая цепь | 35 | АС-50 | 210 | 390 | 2000 | нет | 12
57 | Отпайка на ПС Жолтаптык | 35 | АС-95 | 330 | 99 | 100 | нет | 6
1.2 | ТЭЦ-3 - Северный водозабор | 35 | АС-95 | 330 | 330 | 2000 | нет | 19
1.2 | ТЭЦ-3 - Каустик ЦРП-1 | 35 | А-600 | 265 | 920 | 2000 | нет | 16
10 | ЕПТФ - Пригородная | 35 | АС-70 | 265 | 134 | 150 | нет | 8
11 | Пригородная - Евгеньевка | 35 | АС-70 | 265 | 134 | 150 | нет | 8
14 | Калкаман - НС №3 | 35 | АС-95 | 330 | 190 | 300 | нет | 11
19 | Калкаман - Пограниник | 35 | АС-95 | 330 | 154 | 300 | нет | 9
20 | Калкаман - Овощемолочная | 35 | АС-95 | 330 | 100 | 300 | нет | 6
24 | Ивановка - Новотроицкая | 35 | АС-50 | 210 | 71 | 100 | нет | 4
25 | Ивановка - Новоалексеевка | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | нет | 5
26 | Новоалексевка - Барлыбай | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | нет | 5
27 | Барлыбай - Агрономия | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | нет | 5
28 | Новотроицкая - Краснокутская-2 | 35 | АС-70 | 265 | 71 | 100 | нет | 4
Т-28 | до ПС Кырык-Уй | 35 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | нет | 4
29 | Путь Ильича - Грязновка | 35 | АС-70 | 265 | 170 | 150 | нет | 9
30 | Ермак Строительная - Евгеньевка - Путь Ильча | 35 | АС-70 | 265 | 170 | 150 | нет | 9
30 | Отпайка на ПС Путь Ильича | 35 | АС-70 | 265 | 170 | 150 | нет | 9
31 | Грязновка - Кургуль | 35 | АС-70 | 265 | 134 | 150 | нет | 8
31/1 | Кургуль - Кызыл-Курома | 35 | АС-70 | 265 | 134 | 150 | нет | 8
32 | Кызыл-Курома - Белогорье-I | 35 | АС-50 | 210 | 57 | 150 | нет | 3
33 | Белогорье-I - Белогорье-II | 35 | АС-70 | 265 | 57 | 150 | нет | 3
33/1 | Белогорье-II - Жалтырская | 35 | АС-70 | 265 | 106 | 150 | нет | 7
34 | Жалтырская - Чапаево | 35 | АС-70 | 265 | 106 | 150 | нет | 7
35 | Чапаево - Жумускер | 35 | АС-70 | 265 | 127 | 150 | нет | 8
36 | Жумускер - Каратерек | 35 | АС-70 | 265 | 141 | 100 | нет | 6
38 | Ермак Строительная-Калкаман | 35 | АС-95 | 330 | 85 | 100 | ВЛ-35кВ закрыта для подключения новых/дополнительных мощностей.Ограничение по пропускной способности провода,снижение напряжения в конце линии | 5
41/1 | Майкаин-62 - Аэропорт | 35 | АС-120 | 380 | 116 | 150 | нет | 7
43 | Майкаин-64 - Майкаин-62 | 35 | АС-120 | 380 | 141 | 150 | нет | 8
43/1 | Майкаин-64 - Майкаин-61 | 35 | АС-120 | 380 | 212 | 150 | нет | 9
60Б | Тендык - Сатпаева | 35 | АС-70 | 265 | 85 | 100 | нет | 5
60 | Краснокутск - Харьковка | 35 | АС-70 | 265 | 113 | 100 | нет | 6
61 | Сатпаева - 21 партсъезд | 35 | АС-70 | 265 | 85 | 100 | нет | 5
61 | Иртышск - Иртышский ХПП | 35 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | нет | 10
62 | Иртышск - Опытная | 35 | АС-95 | 330 | 141 | 100 | нет | 6
62/1 | Опытная - Кайманачиха-1 | 35 | АС-95 | 330 | 141 | 100 | нет | 6
62/2 | Кайманачиха - Северная | 35 | АС-95 | 330 | 141 | 100 | нет | 6
63 | Суворово - Пушкина | 35 | АС-120 | 380 | 85 | 100 | нет | 5
63/1 | Пушкина - Ленина | 35 | АС-120 | 380 | 85 | 100 | нет | 5
63/2 | Ленина - Амангельды | 35 | АС-120 | 380 | 85 | 100 | нет | 5
64 | ПП/Т-63 - Кутузовская | 35 | АС-70 | 265 | 85 | 100 | нет | 5
65 | Суворовская - Корниловка | 35 | АС-120 | 380 | 99 | 100 | нет | 6
65/1 | Корниловка - Голубовка | 35 | АС-70 | 265 | 99 | 100 | нет | 6
66 | Абая-Западная | 35 | АС-120 | 380 | 71 | 75 | нет | 4
66/1 | Амангельды - Западная | 35 | АС-95 | 330 | 71 | 75 | нет | 4
67 | Голубовка - Абая | 35 | АС-70 | 265 | 106 | 150 | нет | 6
67/1 | Абая - Селета | 35 | АС-70 | 265 | 71 | 75 | нет | 4
68 | Суворово - Панфилова | 35 | АС-70 | 265 | 99 | 200 | нет | 6
69 | Панфилова - Грабова | 35 | АС-70 | 265 | 99 | 200 | нет | 6
71 | Краснокутская - Чкалова | 35 | АС-70 | 330 | 97 | 200 | нет | 6
72 | Иртышская - 10 лет Казахстана | 35 | АС-70 | 265 | 106 | 75 | нет | 4
74 | Кайманачиха - Кайманачиха ХПП | 35 | АС-70 | 265 | 113 | 200 | нет | 6
75 | Аккольская - Шидерты | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | нет | 5
80 | Алексеевка - Жанажол | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | нет | 5
81 | Алексеевка - Тендык | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | нет | 5
82 | Алексеевка - Жанатлек | 35 | АС-50 | 210 | 95 | 75 | нет | 4
83 | Жанатлек - Каратумар | 35 | АС-50 | 210 | 71 | 100 | нет | 4
84 | Баянаул - Лекер | 35 | АС-50 | 210 | 106 | 100 | нет | 6
85 | Лекер - Акшиманская | 35 | АС-50 | 210 | 92 | 75 | нет | 4
86 | Баянаул - Южная | 35 | АС-50 | 210 | 106 | 150 | нет | 6
87 | Лекер - Угольная | 35 | АС-50 | 210 | 92 | 75 | нет | 4
92 | Калкаман - Карасор - КДСМ | 35 | АС-120 | 380 | 172 | 300 | нет | 10
93 | Калкаман - Кудайколь | 35 | АС-70 | 265 | 112 | 200 | нет | 7
95 | Баянаул - Сабындыколь | 35 | АС-95 | 330 | 85 | 100 | нет | 5
96 | Баянаул - Сабындыколь | 35 | АС-95 | 330 | 85 | 15 | нет | 5
96 | Щербакы-II - Насосная №5 | ЛЭП 35 в режиме 10кВ | АС-70, АС-95 | 265/330 | 30 | 50 | нет | 0.6
120/4 | Ямышево - Насосная | ЛЭП 110 в режиме 10кВ | АС-95 | 330 | 241 | 150 | нет | 3
178 | Новокузьминка - Озерное | ЛЭП 110 в режиме 10кВ | АС-95 | 330 | 45 | 75 | нет | 0.7
174 | Отпайка на ПС "Урлютюбская" | ЛЭП 110 в режиме 10кВ | АС-120 | 380 | 71 | 50 | нет | 1
90 | Назаровка - Щербакты | ЛЭП 35 в режиме 10кВ | АС -70 | 265 | 43 | 50 | нет | 1
65 | Красноармейка - Романовка | ЛЭП 35 в режиме 10кВ | АС-35, АС-50 | 175/210 | 85 | 100 | нет | 2
83.84 | Мичурино - Черноярка - Насосная | ЛЭП 35 в режиме 10кВ | АС-70 | 265 | 60 | 100 | нет | 2
85 | Чернорецк - Насосная | ЛЭП 35 в режиме 10кВ | АС-70 | 265 | 106 | 150 | нет | 2
93 | Ямышево - Ольгино | ЛЭП 35 в режиме 10кВ | АС-70 | 265 | 113 | 100 | нет | 2
64 | Красноармейка - Ефремовка | ЛЭП 35 в режиме 10кВ | АС-50, АС-120 | 210/380 | 177 | 200 | нет | 3

## пропускная способность лэп 10кВ
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 10/6кВ на декабрь 2024г.
№п/п | принадлежность | наименование ВЛ/КЛ | напряжение | марка провода | Допустимый ток (А) |  |  | пропускная способность | Ограничивающий параметр
| структурное подразделение |  | ВЛ,КЛ-10/6кВ | сечение, мм² | по проводу | УРЗА | ТТ | линии, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | АЭС | ф2 ПС Грязновка | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | нет
2 | АЭС | ф11 ПС Грязновка | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | нет
3 | АЭС | ф12 ПС Грязновка | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | нет
4 | АЭС | ф1 ПС Путь-Ильича | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | нет
5 | АЭС | ф6 ПС Путь-Ильича | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | нет
6 | АЭС | ф10 ПС Путь-Ильича | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
7 | АЭС | ф12 ПС Путь-Ильича | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
8 | АЭС | ф5 ПС Евгеньевка | 10 | АС-35 | 175 | 57 | 50 | 986.1 | нет
9 | АЭС | ф1 ПС Евгеньевка | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
10 | АЭС | ф10 ПС Евгеньевка | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 100 | 865 | нет
11 | АЭС | ф11 ПС Евгеньевка | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
12 | АЭС | ф2 ПС Кургуль | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | нет
13 | АЭС | ф5 ПС Кургуль | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | нет
14 | АЭС | ф8 ПС Кургуль | 10 | АС-50 | 210 | 25 | 50 | 432.5 | нет
15 | АЭС | ф7 ПС Ленинская | 10 | АСБ-70/АС-50 | 162/175 | 71 | 100 | 1228.3 | ограничения по КЛ-10 ПС Ленинская выход на ВЛ-10
16 | АЭС | ф8 ПС Ленинская | 10 | АСБ-70/АС-35 | 162/175 | 285 | 100 | 1730 | ограничения по КЛ-10 ПС Ленинская выход на ВЛ-10
17 | АЭС | ф12 ПС Ленинская | 10 | АСБ-70/АС-35 | 162/175 | 158 | 100 | 1730 | ограничения по КЛ-10 ПС Ленинская выход на ВЛ-10
18 | АЭС | ф23 ПС Ленинская | 10 | АСБ-120/АС-35 | 218/175 | 158 | 100 | 1730 | нет
19 | АЭС | ф12 ПС Потанино | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | ограничения по проводу в пролёте опор 1-32
20 | АЭС | ф7 ПС Потанино | 10 | АС-35 | 175 | 100 | 100 | 1730 | нет
21 | АЭС | ф14 ПС Потанино | 10 | АС-50 | 210 | 100 | 100 | 1730 | нет
22 | АЭС | ф17 ПС Ленинская | 10 | АСБ-95/АС-50 | 192/210 | 190 | 200 | 3287 | ограничения по КЛ-10 ПС Ленинская выход на ВЛ-10
23 | АЭС | ф19 ПС Ленинская | 10 | АС-50/АСБ-120 | 210/218 | 213 | 200 | 3460 | ограничения по проводу в пролёте опор 1-47
24 | АЭС | ф6 ПС Ленинская | 10 | АСБ-50/АС-50 | 134/210 | 285 | 100 | 1730 | ограничения по КЛ-10 ПС Ленинская выход на ВЛ-10
25 | АЭС | ф20 ПС Ленинская | 10 | АСБ-95/АС-50 | 192/210 | 158 | 100 | 1730 | ограничения по КЛ-10 ПС Ленинская выход на ВЛ-10, КЛ-10 переход под ж\д опоры 67-68
26 | АЭС | ф3 ПС Кызылжар | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 50 | 1228.3 | нет
27 | АЭС | ф6 ПС Кызылжар | 10 | АС-50 | 210 | 116 | 150 | 2006.8 | нет
28 | АЭС | ф7 ПС Кызылжар | 10 | АС-50 | 210 | 212 | 100 | 1730 | нет
29 | АЭС | ф11 ПС Кызылжар | 10 | АС-50 | 210 | 212 | 150 | 2595 | нет
30 | АЭС | ф10 ПС Кызылжар | 10 | АС-50 | 210 | 113 | 100 | 1730 | нет
31 | АЭС | ф13 ПС Кызылжар | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 212 | 200 | 3460 | ограничения по проводу в пролёте опор 34-53
32 | АЭС | ф14 ПС Кызылжар | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 141 | 150 | 2595 | ограничения по проводу в пролёте опор 27-40
33 | АЭС | ф18 ПС Калкаман | 10 | АС-50/АС-35 | 192/175 | 141 | 100 | 1730 | нет
34 | АЭС | ф7 ПС Калкаман | 10 | АСБ-120/АС-35 | 218/175 | 283 | 150 | 2595 | ограничения по проводу в пролёте опор 1-58
35 | АЭС | ф8 ПС Калкаман | 10 | АС-50 | 210 | 283 | 200 | 4895.9 | нет
36 | АЭС | ф17 ПС Калкаман | 10 | АСБ-95/АС-35 | 192/175 | 150 | 150 | 2595 | ограничения по КЛ-10 ПС Калкаман выход на ВЛ-10
37 | АЭС | ф9 ПС Калкаман | 10 | АСБ-120/АС-35 | 218/175 | 150 | 150 | 2595 | ограничения по проводу в пролёте опор 1-98
38 | АЭС | ф20 ПС Калкаман | 10 | АСБ-70 | 162 | 50 | 50 | 865 | нет
39 | АЭС | ф9 ПС Юбилейная | 10 | АС-50 | 210 | 212 | 100 | 1730 | нет
40 | АЭС | ф11 ПС Юбилейная | 10 | АСБ-120/АС-70 | 218/275 | 212 | 100 | 1730 | ограничения по КЛ-10 ПС Юбилейная выход на ВЛ-10
41 | АЭС | ф12 ПС Юбилейная | 10 | АС-50 | 210 | 212 | 150 | 2595 | нет
42 | АЭС | ф13 ПС Юбилейная | 10 | АС-70 | 275 | 212 | 100 | 1730 | нет
43 | АЭС | ф1 ПС Овощемолочная | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
44 | АЭС | ф3 ПС Овощемолочная | 10 | АС-35 | 175 | 56 | 50 | 865 | нет
45 | АЭС | ф10 ПС Овощемолочная | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 100 | 1730 | нет
46 | АЭС | ф6 ПС Насосная №3 | 6 | АС-35 | 175 | 212 | 150 | 1557 | нет
47 | АЭС | ф1 ПС КДСМ | 6 | АС-35 | 175 | 46 | 50 | 477.48 | нет
48 | АЭС | ф1 ПС Пограничник | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | нет
49 | АЭС | ф3 ПС Пограничник | 10 | АС-35 | 170 | 29 | 50 | 501.7 | нет
50 | АЭС | ф6 ПС Пограничник | 10 | АС-35/АСБ-70 | 175/162 | 29 | 50 | 501.7 | ограничения по КЛ-10 опоры 185-186
51 | АЭС | ф8 ПС Пограничник | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 100 | 1003.4 | нет
52 | АЭС | ф5 ПС Ермаковская | 10 | АСБ-50/АСБ-185 | 134/275 | 253 | 300 | 2318.2 | ограничения по КЛ-10 от РП-3 до ТП 3-01
53 | АЭС | ф25 ПС Ермаковская | 10 | АС-50/АСБ-70/ | 386/162 | 221 | 200 | 3460 | ограничения по КЛ-10 от ТП1-03 до ТП 1-04, от ТП1-04 до ТП 1-05, от ТП1-06 до ТП Хлебзавод
54 | АЭС | ф24 ПС Ермаковская | 10 | АСБ-120/ААШВ-185 | 275/218 | 237 | 100 | 1730 | ограничения по КЛ-10 от ПС Ермаковская до ТП 7-02, от ТП 7-02 до ТП 7-04, от ТП 9-01 до ТП 9-02,9-10, от ТП 9-10 до ТП 9-06.
55 | АЭС | ф22 ПС Ермаковская | 10 | ААШВ-95 | 192 | 7.9 | 100 | 136.67 | нет
56 | АЭС | ф21 ПС Ермаковская | 10 | ААШВ-150/АСБ-70 | 246/162 | 285 | 300 | 2802.6 | ограничения по КЛ-10 от ТП 7-06 до ТП 7-10, от ТП 11-05 до ТП 11-07, от ТП 11-05 до ТП 7-08.
57 | АЭС | ф20 ПС Ермаковская | 10 | ААШВ-120/АС-70 | 218/275 | 253 | 200 | 3460 | ограничения по КЛ-10 ПС Ермаковская выход на ВЛ-10
58 | АЭС | ф7 ПС Ермаковская | 10 | АС-70/АСБ-70 | 275/162 | 285 | 300 | 4930.5 | ограничения по КЛ-10 ПС Ермаковская выход на ВЛ-10, КЛ-10 от ТП ГФН -выход на ВЛ
59 | АЭС | ф6 ПС Ермаковская | 10 | АСБ-70/ААШВ-95 | 162/192 | 285 | 200 | 2802.6 | ограничения по КЛ-10 ПС Ермаковская выход на ВЛ-10
60 | АЭС | ф4 ПС Ермаковская | 10 | АСБ-185/ААШВ-70 | 275/162 | 190 | 200 | 2802.6 | ограничения по КЛ-10 от ТП8-04 до ТП 8-09, от ТП 8-01 до ТП 8-02.
61 | АЭС | ф3 ПС Ермаковская | 10 | АС-70/АСБ-70 | 275/162 | 285 | 300 | 2802.6 | ограничения по КЛ-10 от ТП11-07 выход на ВЛ.
62 | АЭС | ф23 ПС Ермаковская | 10 | ААБ-240 | 335 | 285 | 600 | 4930.5 | нет
63 | АЭС | ф 20 РП 1 | 10 | ААШВ-120 | 218 | 150 | 150 | 2595 | нет
64 | АЭС | ф 17 РП 1 | 10 | ААБ-120/АСБ-70 | 218/162 | 200 | 200 | 2802.6 | ограничения по КЛ-10 от ТП10-01 до ТП 10-02
65 | АЭС | ф 18 РП 1 | 10 | ААБ-120/ААБ-70 | 218/162 | 200 | 200 | 2802.6 | ограничения по КЛ-10 от ТП5-01 до ТП 5-02
66 | АЭС | ф2 ПС Ермаковская | 10 | ААБ-240 | 335 | 285 | 200 | 4930.5 | нет | 0.3
67 | АЭС | ф 5 РП 1 | 10 | ААШВ-120 | 218 | 200 | 200 | 3460 | нет
68 | АЭС | ф 4 РП 1 | 10 | АСБ-185/АСБ-120 | 275/218 | 116 | 150 | 2006.8 | ограничения по КЛ 10 от ТП 9-08 до ТП 9-06
69 | АЭС | ф 1 РП 1 | 10 | ААШВ-185/АСБ-95 | 275/192 | 116 | 200 | 2006.8 | ограничения по КЛ 10 от ТП 10-02 до ТП 9-06
70 | АЭС | ф4 ПС Южная | 10 | АС-95/АСБ-120 | 330/218 | 113 | 100 | 1730 | ограничения по КЛ-10кВ ПС Южная выход на ВЛ
71 | АЭС | ф6 ПС Южная | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 99 | 100 | 1712.7 | ограничения по проводу в пролете опор 92 - 92/6
72 | АЭС | ф8 ПС Южная | 10 | АС-70/ААШВ-120 | 265/218 | 212 | 300 | 3667.6 | ограничения по КЛ-10кВ РП-1 выход на ВЛ
73 | АЭС | ф16 ПС Южная | 10 | АС-35/ААШВ-185 | 175/275 | 113 | 100 | 1730 | ограничения по проводу в пролете опор Ау-111 и Ау-117
74 | АЭС | ф21 ПС Южная | 10 | АСБ-120/АС-95 | 218/330 | 170 | 300 | 2941 | ограничения по КЛ от ТП-М/З и ТП 10-02 выход на ВЛ
75 | АЭС | ф4 ПС ПТФ | 10 | АС-50/АС-70 | 210/265 | 116 | 100 | 1730 | ограничения по КЛ пс ПТФ выход на ВЛ
76 | АЭС | Ф6 ПС ПТФ | 10 | АШВ-185/АС-35 | 275/175 | 116 | 200 | 2006.8 | ограничения по КЛ пс ПТФ выход на ВЛ
77 | АЭС | Ф17 ПС ПТФ | 10 | АШВ-95/АС-95 | 192/330 | 116 | 100 | 1730 | ограничения по КЛ пс ПТФ выход на ВЛ
78 | АЭС | Ф33 ПС ПТФ | 10 | АС-50 | 210 | 87 | 75 | 1297.5 | ограничения по КЛ пс ПТФ выход на ВЛ
79 | АЭС | Ф13 ПС РМЗ ВЛ-10кВ от ТП-9Г до ТП-5Г | 10 | АСБ-70/А-50 | 162/215 | 200 | 200 | 3460 | ограничения по КЛ ТП-9Г выход на ВЛ и КЛ ТП 5Г выход на ВЛ
80 | АЭС | Ф13 ПС РМЗ ВЛ-10кВ от ТП-7Г до ТП-3Г | 10 | АШВ-70/АС-35 | 162/175 | 200 | 200 | 2802.6 | ограничения по КЛ ТП-7Г выход на ВЛ и КЛ ТП 3Г выход на ВЛ
81 | АЭС | Ф5 ПС Строительная | 10 | ААБ-120/АС-50 | 218/210 | 233 | 200 | 3460 | ограничения по КЛ пс РМЗ выход на ВЛ
82 | АЭС | РП-2 ф 4 | 10 | ААШВ-150 | 246 | 127 | 300 | 2197.1 | нет
83 | АЭС | РП-2 ф 5 | 10 | ААШВ-185 | 275 | 113 | 300 | 1954.9 | нет
84 | АЭС | РП-2 ф 12 | 10 | ААШВ-185/ААШВ-240 | 275/314 | 113 | 100 | 1730 | ограничения по КЛ от РП 2 до ТП 4-03, КЛ от ТП 4-01 до ТП 4-04
85 | АЭС | РП-2 ф 16 | 10 | ААШВ-150 | 246 | 106 | 100 | 1730 | нет
86 | АЭС | РП-2 ф 13 | 10 | ААШВ-150 | 246 | 200 | 100 | 1730 | нет
87 | АРЭС | Ф№3 ПС Краснокутская | 10 | АС-50 | 210 | 127 | 150 | 2197.1 | нет
88 | АРЭС | Ф№4 ПС Краснокутская | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
89 | АРЭС | Ф№6 ПС Краснокутская | 10 | АС-35 | 175 | 141 | 200 | 2439.3 | нет
90 | АРЭС | Ф№7 ПС Краснокутская | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 53 | 75 | 916.9 | ограничения по проводу в пролете опор 154-316
91 | АРЭС | Ф№10 ПС Краснокутская | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 50 | 865 | нет
92 | АРЭС | Ф№11 ПС Краснокутская | 10 | АС-35 | 175 | 116 | 100 | 1730 | нет
93 | АРЭС | Ф№2 ПС Спартак | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 75 | 1297.5 | нет
94 | АРЭС | Ф№8 ПС Спартак | 10 | АС-35/АС-50 | 175/210 | 71 | 100 | 1228.3 | ограничения по проводу в пролете опор 126-229
95 | АРЭС | Ф№6 ПС Спартак | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 50 | 865 | нет
96 | АРЭС | Ф№3 ПС Спартак | 10 | АС-35 | 175 |  | 75 | 1297.5 | нет
97 | АРЭС | Ф№7 ПС Ново-Алексеевка | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | нет
98 | АРЭС | Ф№6 ПС Ново-Алексеевка | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 100 | 1003.4 | нет
99 | АРЭС | Ф№14 ПС Ново-Алексеевка | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | нет
100 | АРЭС | Ф№1 ПС Ивановка | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | нет
101 | АРЭС | Ф№7 ПС Ново-Троицкая | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
102 | АРЭС | Ф№5 ПС Краснокутская 2 | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | нет
103 | АРЭС | Ф№7 ПС Агрономия | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | нет
104 | АРЭС | Ф№5 ПС Агрономия | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | нет
105 | АРЭС | Ф№2 ПС Агрономия | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | нет
106 | АРЭС | Ф№5 ПС Барлыбай | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
107 | АРЭС | Ф№6 ПС Барлыбай | 10 | АС-35 | 175 | 44 | 50 | 761.2 | нет
108 | АРЭС | Ф№9 ПС Шидерты | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
109 | АРЭС | Ф№10 ПС Шидерты | 10 | АС-35 | 175 | 47 | 50 | 813.1 | нет
110 | АРЭС | Ф№15 ПС Шидерты | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 100 | 1003.4 | нет
111 | АРЭС | Ф№7 ПС Чкалова | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | нет
112 | АРЭС | Ф№5 ПС Чкалова | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | нет
113 | АРЭС | Ф№1 ПС Чкалова | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 100 | 1003.4 | нет
114 | АРЭС | Ф№6 ПС Харьковка | 10 | АС-50 | 210 | 70 | 100 | 1211 | нет
115 | АРЭС | Ф№1 ПС Харьковка | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | нет
116 | АРЭС | Ф№9 ПС Харьковка | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | нет
117 | КРЭС | Ф3 ПС "Качиры-2" | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
118 | КРЭС | Ф4 ПС "Качиры-2" | 10 | А-95 | 330 | 212 | 100 | 1730 | нет
119 | КРЭС | Ф8 ПС "Качиры-2" | 10 | А-95/АС-50 | 330/210 | 71 | 50 | 865 | ограничения по проводу в пролёте опор 97-97/5; 97/3-97/3/9.
120 | КРЭС | Ф9 ПС "Качиры-2" | 10 | А-70 | 265 | 71 | 50 | 1228.3 | нет
121 | КРЭС | Ф10 ПС "Качиры-2" | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
122 | КРЭС | Ф18 ПС "Качиры-2" | 10 | А-95/АС-50/АС-35 | 330/210/175 | 149 | 150 | 3027.5 | ограничения по проводу в пролёте опор 66-66/5; 66-82.
123 | КРЭС | Ф20 ПС "Качиры-2" | 10 | АС-35 | 175 | 142 | 50 | 865 | нет
124 | КРЭС | Ф1 ПС "Береговая" | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | нет
125 | КРЭС | Ф2 ПС "Береговая" | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 64 | 75 | 1107.2 | ограничения по проводу в пролёте опор 31-31/7.
126 | КРЭС | Ф5 ПС "Береговая" | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
127 | КРЭС | Ф7 ПС "Береговая" | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 50 | 865 | нет
128 | КРЭС | Ф19 ПС "Качиры-2" | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 50 | 865 | нет
129 | КРЭС | Ф1 ПС "Октябрская" | 10 | АС-35 | 175 | 53 | 50 | 865 | нет
130 | КРЭС | Ф9 ПС "Октябрская" | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | нет
131 | КРЭС | Ф8 ПС "Октябрская" | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | нет
132 | КРЭС | Ф4 ПС "Октябрская" | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | нет
133 | КРЭС | Ф3 ПС "Лесная" | 10 | ПС-25 | 60 | 25 | 30 | 432.5 | ограничения по проводу в пролёте опор 1-14
134 | КРЭС | Ф5 ПС "Лесная" | 10 | АС-35/ПС -25 | 60 | 42 | 50 | 726.6 | ограничения по проводу в пролёте опор 44-44/47; 45-157.
135 | КРЭС | Ф1 ПС "Бобровка" | 10 | АС-35 | 175 | 45 | 50 | 778.5 | нет
136 | КРЭС | Ф2 ПС "Октябрская" | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 42 | 50 | 726.6 | ограничения по проводу в пролёте опор 18-18/20; 24-24/11; 34-34/13; 34-42.
137 | КРЭС | ПС "Бобровка" ф.5 | 10 | АС-35 | 175 | 45 | 75 | 778.5 | нет
138 | КРЭС | Ф12 ПС "Бобровка" | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | 1228.3 | нет
139 | КРЭС | Ф10 ПС "Львовка" | 10 | АС-35 | 175 | 60 | 100 | 1038 | нет
140 | КРЭС | Ф3 ПС "Львовка" | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 40 | 20 | 346 | ограничения по проводу в пролёте опор 157-163.
141 | КРЭС | Ф3 ПС "Воскресенка" | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
142 | КРЭС | Ф1 ПС "Фрументьевка" | 10 | АС-50/АС-35/ПС 25 | 210/175/60 | 42 | 50 | 726.6 | ограничения по проводу в пролёте опор 55-55/6.
143 | КРЭС | Ф5 ПС "Фрументьевка" | 10 | АС-50/АС-35/ПС 25 | 210/175/60 | 42 | 50 | 726.6 | ограничения по проводу в пролёте опор 37-37/10.
144 | КРЭС | Ф9 ПС "Трофимовка" | 10 | А-50/ПС-25 | 210/60 | 25 | 30 | 432.5 | ограничения по проводу в пролёте опор 13-135.
145 | КРЭС | Ф8 ПС "Трофимовка" | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 25 | 30 | 432.5 | ограничения по проводу в пролёте опор 90-226; 301-427.
146 | КРЭС | Ф2,6 ПС "Трофимовка" | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
147 | КРЭС | Ф6 ПС "Богатырь" | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 75 | 1297.5 | нет
148 | КРЭС | Ф6 ПС "Березовка" | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
149 | КРЭС | Ф1 ПС "Федоровка" 2 | 10 | АС-35 | 175 | 74 | 75 | 1280.2 | нет
150 | КРЭС | Ф2 РП " Калиновка" | 10 | АС-35 | 175 | 40 | 20 | 346 | нет
151 | КРЭС | Ф6 РП " Калиновка" | 10 | АС-35 | 175 | 40 | 50 | 692 | нет
152 | КРЭС | Ф2 ПС "Федоровка" 2 | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 865 | нет
153 | КРЭС | Ф7 ПС "Федоровка" 2 | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
154 | КРЭС | Ф12 ПС "Федоровка" 2 | 10 | АС-35 | 175 | 106 | 100 | 1730 | нет
155 | КРЭС | Ф17 ПС "Федоровка" 2 | 10 | АС-35 | 175 | 49 | 50 | 847.7 | нет
156 | КРЭС | Ф5 ПС "Песчаное" | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
157 | КРЭС | Ф7 ПС "Песчаное" | 10 | АС-35 | 175 | 127 | 150 | 2197.1 | нет
158 | КРЭС | Ф10 ПС "Песчаное" | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | нет
159 | КРЭС | Ф1 РП "Байгунус | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 42 | 50 | 726.6 | ограничения по проводу в пролёте опор 35-47;47-54/10; 19-27.
160 | КРЭС | Ф2 РП "Байгунус | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 42 | 50 | 726.6 | ограничения по проводу в пролёте опор 11-21;45-73.
161 | КРЭС | Ф6 РП "Байгунус | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 25 | 30 | 432.5 | ограничения по проводу в пролёте опор 12-20; 103-115; 230-247.
162 | КРЭС | Ф18 ПС "Песчаное" | 10 | АС-35 | 175 | 127 | 150 | 2197.1 | нет
163 | КРЭС | Ф13 ПС "Песчаное" | 10 | АС-35 | 175 | 113 | 100 | 1954.9 | нет
164 | ЛРЭС | ф2 ПС Лебяжье | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 197 | 150 | 2595 | нет
165 | ЛРЭС | ф1ПС Лебяжье | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 28 | 50 | 484.4 | нет
166 | ЛРЭС | ф4 ПС Лебяжье | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 99 | 100 | 1712.7 | нет
167 | ЛРЭС | ф6 ПС Лебяжье | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 85 | 100 | 1730 | нет
168 | ЛРЭС | ф8 ПС Лебяжье | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 170 | 100 | 1038 | ограничения по проводу в пролёте опор
169 | ЛРЭС | ф11 ПС Лебяжье | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 74 | 75 | 1280.2 | ограничения по проводу в пролёте опор 22-22/46
170 | ЛРЭС | ф13 ПС Лебяжье | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 85 | 100 | 1038 | ограничения по проводу в пролёте опор31-31/57
171 | ЛРЭС | ф17 ПС Лебяжье | 10 | А 70/АС-35 | 210/60 | 106 | 100 | 1038 | ограничения по проводу 3-3/42/10
172 | ЛРЭС | ф 1 РП Джамбул | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 112 | 150 | 1937.6 | ограничения по проводу в пролёте опор 74-74/18
173 | ЛРЭС | ф 5 РП Джамбул | 10 | АС-35 | 175 | 75 | 50 | 865 | нет
174 | ЛРЭС | ф 7 РП Джамбул | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | нет
175 | ЛРЭС | ф1 Щербакты-II | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
176 | ЛРЭС | ф7 Щербакты-II | 10 | АС-50/АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
177 | ЛРЭС | ф9 Щербакты-II | 10 | АС-35 | 175 | 60 | 75 | 1038 | нет
178 | ЛРЭС | ф14 Щербакты-II | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
179 | ЛРЭС | ф3 ПС Черное | 10 | А-70 | 265 | 60 | 100 | 1038 | нет
180 | ЛРЭС | ф5 ПС Черное | 10 | АС-35/ПС-25 | 210/60 | 42 | 50 | 726.6 | ограничения по проводу в пролёте опор 47-139
181 | ЛРЭС | ф6 ПС Черное | 10 | АС-35/ПС-25 | 210/60 | 42 | 50 | 726.6 | ограничения по проводу в пролёте опор 24-29
182 | ЛРЭС | ф10 ПС Черное | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 64 | 50 | 865 | ограничения по проводу в пролёте опор 23/11-23/19
183 | ЛРЭС | ф11 ПС Черное | 10 | АС-35 | 175 | 60 | 50 | 865 | нет
184 | ЛРЭС | ф13 ПС Черное | 10 | АС-35 | 175 | 45 | 50 | 778.5 | нет
185 | ЛРЭС | ф.8 ПСЯмышево-II | 10 | АС-35 | 175 | 141 | 50 | 865 | нет
186 | ЛРЭС | ф12 ПСЯмышево-II | 10 | АС-35/СИП. 3*70 | 175 | 71 | 50 | 865 | нет
187 | ЛРЭС | ф1 ПС Майкарагай | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 30 | 519 | нет
188 | ЛРЭС | ф2 ПС Майкарагай | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 30 | 50 | 519 | ограничения по проводу 189/79/1-179/79/31
189 | ЛРЭС | ф11 ПС Майкарагай | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
190 | ЛРЭС | ф13 ПС Майкарагай | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
191 | ЛРЭС | ф2 ПС Восточное | 10 | АС-35 | 175 | 45 | 50 | 778.5 | нет
| ЛРЭС | ф5 ПС Восточное | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 30 | 50 | 519 | ограничения по проводу в пролёте опор 98-216
192 | ЛРЭС | ф10 ПС Восточное | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
193 | ЛРЭС | ф1 ПС Казантай | 10 | АС-35 | 175 | 21 | 30 | 363.3 | нет
194 | ЛРЭС | ф2 ПС Казантай | 10 | АС-35 | 175 | 19 | 30 | 328.7 | нет
195 | ЛРЭС | ф1 ПС Малыбай | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 17 | 50 | 294.1 | ограничения по проводу в пролёте опор 184-8 по 184-124
196 | ЛРЭС | ф4 ПС Малыбай | 10 | АС-35 | 175 | 60 | 100 | 1038 | нет
197 | МРЭС | ф№2 ПС Белогорье 111 | 10 | АС-35 | 175 | 170 | 150 | 2595 | нет
198 | МРЭС | ф№3 ПС Белогорье 111 | 10 | АС-35 | 175 | 142 | 100 | 1730 | нет
199 | МРЭС | ф№6 ПС Белогорье 111 | 10 | АС-35 | 175 | 149 | 150 | 2577.7 | нет
200 | МРЭС | ф№7 ПС Белогорье 111 | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 150 | 1470.5 | нет
201 | МРЭС | ф№8 ПС Белогорье 111 | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
202 | МРЭС | ф№1 ПС Белогорье 101 | 10 | АС-35 | 175 | 57 | 40 | 986.1 | нет
203 | МРЭС | ф№7 ПС Белогорье 101 | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 106 | 100 | 1038 | ограничения по проводу в пролете опор 7-21,51-63 (от опоры 36 до 51 провод ПС-25)
204 | МРЭС | ф№2 ПС Жалтырская | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 75 | 1003.4 | нет
205 | МРЭС | ф№5 ПС Жалтырская | 10 | АС-35 | 175 | 44 | 75 | 761.2 | нет
206 | МРЭС | ф№7 ПС Жалтырская | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 35 | 50 | 605.5 | ограничения по проводу в пролете опор 23-24
207 | МРЭС | ф№5 ПС Кызыл-Курама | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 100 | 1003.4 | нет
208 | МРЭС | ф№9 ПС Кызыл-Курама | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 100 | 1003.4 | нет
209 | МРЭС | ф№12 ПС Кызыл-Курама | 10 | АС-35 | 175 | 44 | 75 | 761.2 | нет
210 | МРЭС | ф№14 ПС Кызыл-Курама | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | нет
211 | МРЭС | ф№15 ПС Кызыл-Курама | 10 | АС-35 | 175 | 44 | 50 | 761.2 | нет
212 | МРЭС | ф№6 ПС Жумыскер | 10 | АС-35 | 175 | 149 | 100 | 1730 | нет
213 | МРЭС | ф№7 ПС Жумыскер | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
214 | МРЭС | ф№1 ПС Чапаево | 10 | АС-35 | 175 | 47 | 40 | 813.1 | нет
215 | МРЭС | ф№2 ПС Чапаево | 10 | АС-35 | 175 | 65 | 75 | 1124.5 | нет
216 | МРЭС | ф№2 ПС Кара-терек | 10 | АС-35 | 175 | 99 | 100 | 1712.7 | нет
217 | МРЭС | ф№5 ПС Кара-терек | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | 1228.3 | нет
218 | МРЭС | ф№7 ПС Кара-терек | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | 1228.3 | нет
219 | МРЭС | ф№4 ПС Майская | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | 1228.3 | нет
220 | МРЭС | ф№3 ПС Большой-Акжар | 10 | АС-35 | 175 | 57 | 50 | 865 | нет
221 | МРЭС | ф№5 ПС Большой-Акжар | 10 | АС-35 | 175 | 57 | 50 | 986.1 | нет
222 | МРЭС | ф№1 ПС Акшиманская | 10 | АС-35 | 175 | 44 | 100 | 761.2 | нет
223 | МРЭС | ф№6 ПС Акшиманская | 10 | АС-90/АС-35 | 330/175 | 29 | 50 | 501.7 | ограничения по проводу в пролете опор 1-169
224 | МРЭС | ф№7 ПС Акшиманская | 10 | АС-35 | 175 | 21 | 30 | 363.3 | нет
225 | ПРЭС | ф6 пс Пресное | 10 | АС-35; А-50 | 175 | 85 | 75 | 1297.5 | нет
226 | ПРЭС | ф12 пс Пресное | 10 | АС-35 | 175 | 106 | 75 | 1297.5 | нет
227 | ПРЭС | ф15 пс Пресное | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 75 | 1297.5 | нет
228 | ПРЭС | ф1 пс Чернорецкая | 10 | АС-50; АС-35; ПС-25; ПСО | 175 | 42 | 50 | 726.6 | ограничения по проводу в пролёте опор 66-96
229 | ПРЭС | ф4 пс Чернорецкая | 10 | АС-70; АС-50; АС-35 | 175 | 106 | 150 | 1833.8 | нет
230 | ПРЭС | ф7 пс Чернорецкая | 10 | АС-35; А-50 | 175 | 53 | 50 | 916.9 | нет
231 | ПРЭС | ф10 пс Чернорецкая | 10 | АС-50; АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
232 | ПРЭС | ф13 пс Чернорецкая | 10 | АС-50;А-95 | 210 | 58 | 50 | 865 | нет
233 | ПРЭС | ф15 пс Чернорецкая | 10 | А-50 | 210 | 140 | 200 | 2422 | нет
234 | ПРЭС | ф1 пс Мичуринская | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 100 | 726.6 | нет
235 | ПРЭС | ф2 пс Мичуринская | 10 | АС-50 | 175 | 93 | 50 | 1608.9 | нет
236 | ПРЭС | ф11 пс Мичуринская | 10 | АС-35 | 175 | 63 | 50 | 865 | нет
237 | ПРЭС | ф16 пс Мичуринская | 10 | АС-35 | 175 | 70 | 200 | 1211 | нет
238 | ПРЭС | ф17 пс Мичуринская | 10 | АС-70 | 265 | 140 | 200 | 2422 | нет
239 | ПРЭС | ф18 пс Мичуринская | 10 | АС-35 | 175 | 93 | 100 | 1608.9 | нет
240 | ПРЭС | ф3 пс Ефремовка | 10 | АС-50 | 210 | 35 | 50 | 605.5 | нет
241 | ПРЭС | ф5 пс Ефремовка | 10 | АС-50; АС; ПС-25 | 265 | 35 | 50 | 605.5 | нет
242 | ПРЭС | ф12 пс Ефремовка | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | нет
243 | ПРЭС | ф14 пс Ефремовка | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | нет
244 | ПРЭС | ф1 пс Луганск | 10 | АС-50; АС-35; ПС-25 | 210 | 52 | 75 | 899.6 | нет
245 | ПРЭС | ф2 пс Луганск | 10 | АС-50 | 210 | 35 | 50 | 605.5 | нет
246 | ПРЭС | ф5 пс Луганск | 10 | АС-50 | 210 | 41 | 50 | 709.3 | нет
247 | ПРЭС | ф14 пс Луганск | 10 | АС-50; АС-35; АС-70 | 175 | 52 | 75 | 899.6 | нет
248 | ПРЭС | ф15 пс Луганск | 10 | АС-50 | 210 | 46 | 50 | 795.8 | нет
249 | ПРЭС | ф1 пс Розовка | 10 | АС-50 | 210 | 49 | 50 | 847.7 | нет
250 | ПРЭС | ф2 пс Розовка | 10 | АС-50 | 210 | 74 | 75 | 1280.2 | нет
251 | ПРЭС | ф10 пс Розовка | 10 | АС-50; АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
252 | ПРЭС | ф7 пс Рождественка | 10 | АС-50; АС-35; А-35 | 210 | 52 | 75 | 899.6 | нет
253 | ПРЭС | ф4 пс Красноармейка | 10 | АС-35; А-50 | 175 | 127 | 100 | 1730 | нет
254 | ПРЭС | ф5 пс Красноармейка | 10 | АС-35; А-35 | 175 | 113 | 50 | 865 | нет
255 | ПРЭС | ф7 пс Красноармейка | 10 | АС-35 | 175 | 170 | 50 | 865 | нет
256 | ПРЭС | ф9 пс Красноармейка | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 50 | 865 | нет
257 | ПРЭС | ф15 пс Красноармейка | 10 | АС-50; ПС-25 | 210 | 58 | 50 | 865 | ограничения по проводу в пролёте опор 14-41
258 | ПРЭС | ф6 рп Романовка | 10 | АС-50; АС-35; ПС-25 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | нет
259 | ПРЭС | ф9 рп Романовка | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | нет
260 | ПРЭС | ф1 рп Опытная | 10 | АС-35; А-50 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | нет
261 | ПРЭС | ф2 рп Опытная | 10 | АС-50 | 210 | 43 | 50 | 743.9 | нет
262 | ПРЭС | ф4 рп Опытная | 10 | АС-50; АС-35; А-50; А-70 | 210 | 58 | 100 | 1003.4 | нет
263 | ПРЭС | ф12 пс Заря | 10 | АС-50, АС-35 | 175 | 67 | 50 | 865 | нет
264 | ПРЭС | ф17 пс Заря | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 50 | 865 | нет
265 | ПРЭС | ф18 пс Заря | 10 | АС-35 | 175 | 73 | 50 | 865 | нет
266 | ПРЭС | ф19 пс Заря | 10 | АС-35 | 175 | 84 | 50 | 865 | нет
267 | ПРЭС | ф1 пс Ямышево | 10 | АС-95 | 330 | 240 | 150 | 2595 | нет
268 | ПРЭС | ф6 пс Ямышево | 10 | АС-50; АС-35; АС-25;БСМ | 210 | 35 | 50 | 605.5 | нет
269 | ПРЭС | ф7 пс Ямышево | 10 | АС-50; АС-35; ПС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | ограничения по проводу в пролёте опор Ау7-26-Акр7-62
270 | ПРЭС | ф11 пс Ямышево | 10 | АС-50 | 210 | 41 | 50 | 709.3 | нет
271 | ПРЭС | ф1 рп Ольгинка | 10 | АС-35; ПС-25 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | ограничения по проводу в пролёте опор Пп41-32-Акр41-58
272 | ПРЭС | ф7 рп Ольгинка | 10 | АС-35; ПС-25 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | ограничения по проводу в пролёте опор Ак26-Ак26-15
273 | ПРЭС | ф1В пс Совхоз Техникум | 10 | АС-50 | 210 | 114 | 100 | 1730 | нет
274 | ПРЭС | ф4 пс Совхоз Техникум | 10 | АС-50, АС-35 | 175 | 75 | 100 | 1297.5 | нет
275 | ПРЭС | ф8 пс Совхоз Техникум | 10 | АС-50 | 210 | 60 | 100 | 1038 | нет
276 | ПРЭС | ф13 пс Совхоз Техникум | 10 | АС-50 | 210 | 114 | 150 | 1972.2 | нет
277 | ПРЭС | ф4 пс Восточная Городская | 10 | АС-50 | 210 | 166 | 150 | 2595 | нет
278 | ПРЭС | ф15 пс Восточная Городская | 10 | АС-70, АС-50, А-50 | 210 | 190 | 200 | 3287 | нет
279 | ПРЭС | ф31 пс Восточная Городская | 10 | АС-35 | 175 | 163 | 150 | 2595 | нет
280 | ПРЭС | ф31/1 пс Восточная Городская | 10 | АС-50; АС-35 | 175 | 163 | 150 | 2595 | нет
281 | ПРЭС | ф31/2 пс Восточная Городская | 10 | АС-35, ПС-25, БСА | 175 | 163 | 150 | 2595 | ограничения по проводу в пролёте опор Ак1-Акр39
282 | ПРЭС | ф7 пс Пригородная | 10 | АС-35, АС-50 | 175 | 100 | 100 | 1730 | нет
283 | ПРЭС | ф10 пс Пригородная | 10 | АС-35, АС-50 | 175 | 127 | 150 | 2197.1 | нет
284 | ПРЭС | ф13 пс Пригородная | 10 | АС-50-3,194км; АС-35-2,48км | 175 | 191 | 150 | 2595 | нет
285 | ПРЭС | ф5 пс Сетевая | 6 | АС-120, АС-50 | 210 | 170 | 200 | 1764.6 | нет
286 | ГПЭС | ф2 ПС "Восточная Городская" - ТП 510 | 10 | АСБ-240 | 355 | 190 | 200 | 3287 | нет
287 | ГПЭС | ф6 ПС "Восточная Городская" - ТП 252 | 10 | АСБ-240 | 355 | 253 | 200 | 3460 | нет
288 | ГПЭС | ф10 ПС "Восточная Городская" - ТП 531 | 10 | АСБ-120 | 240 | 190 | 200 | 3287 | нет
289 | ГПЭС | ф11 ПС "Восточная Городская" - ВЛ 10 кВ | 10 | А-70, АС-50, А-35, АС-35 | 265/210/170/175 | 285 | 200 | 2941 | ограничения по проводу в пролёте опор Ак 32-29 - Акр 32-41
290 | ГПЭС | ф14 ПС "Восточная Городская" - ВЛ 10 кВ | 10 | А-70, А-50, А-35, АС-50 | 265/215/170/215 | 285 | 200 | 2941 | ограничения по проводу в пролёте опор Ап 34 - П 34-16
291 | ГПЭС | ф20 ПС "Восточная Городская" - ТП 679 | 10 | АСБ-150 | 275 | 329 | 300 | 4757.5 | нет
292 | ГПЭС | ф30 ПС "Восточная Городская" - ТП 179 | 10 | АСБ-150 | 275 | 237 | 100 | 1730 | нет
293 | ГПЭС | ф37 ПС "Восточная Городская" | 10 | АСБ-120 | 240 | 285 | 150 | 2595 | нет
294 | ГПЭС | ф31 ПС "Енбек" - ТП 497 | 10 | АСБ-240 | 355 | 368 | 300 | 5190 | нет
295 | ГПЭС | ф1А ПС "Заводская" - ВЛ 10 кВ | 10 | АС-50 | 215 | 170 | 200 | 2941 | нет
296 | ГПЭС | ф11 ПС "Заводская"- ВЛ 10 кВ | 10 | АС-70, АС-50, АС-35 | 265/210/175 | 141 | 100 | 1730 | ограничения по проводу в пролёте опор П 23-8 - Пр 23-5/2
297 | ГПЭС | ф102 ПС "Западная городская" - ТП 60 | 10 | ААШВ-120 | 240 | 237 | 600 | 4100.1 | нет
298 | ГПЭС | ф105 ПС "Западная городская" - ТП 456 | 10 | ААБ-120 | 240 | 237 | 300 | 4100.1 | нет
299 | ГПЭС | ф108 ПС "Западная городская" - ТП 207 | 10 | ААШВ-240 | 355 | 294 | 400 | 5086.2 | нет
300 | ГПЭС | ф109 ПС "Западная городская" - ВЛ 10 кВ | 10 | АСБ-95 | 205 | 348 | 300 | 3546.5 | нет
301 | ГПЭС | ф110 ПС "Западная городская" - ВЛ 10 кВ | 10 | АС-70, АС-50, АС-35, А-70, А-50 | 265/210/175/265/215 | 234 | 600 | 3027.5 | ограничения по проводу в пролёте опор Акр 35-13 - Пкр 35-21, Ак 63-1 - П 65
302 | ГПЭС | ф111 ПС "Западная городская" - ТП 352 | 10 | ААБл-120 | 240 | 285 | 400 | 4152 | нет
303 | ГПЭС | ф114 ПС "Западная городская" - РП-1 | 10 | АСБ-240 | 355 | 475 | 400 | 6141.5 | нет
304 | ГПЭС | ф204 ПС "Западная городская" - ТП 352 | 10 | ААШВ, АСБ - 150 | 275 | 237 | 300 | 5190 | ограничения по кабелю 0,600 км
305 | ГПЭС | ф208 ПС "Западная городская" - ТП 15 | 10 | ААШВ-95 | 205 | 190 | 400 | 3287 | нет
306 | ГПЭС | ф209 ПС "Западная городская" - ТП 209 | 10 | ААШВ-240 | 355 | 434 | 300 | 5190 | нет
307 | ГПЭС | ф212 ПС "Западная городская" - ВЛ 10 кВ | 10 | АС-70, АС-50, АС-35, А-35 | 265/210/175/170 | 234 | 400 | 2941 | ограничения по проводу в пролёте опор Пп3-3 - Акр3-1
308 | ГПЭС | ф213 ПС "Западная городская" - ТП 60 | 10 | ААШВ-120 | 240 | 190 | 400 | 3287 | нет
309 | ГПЭС | ф305 ПС "Западная городская" - ТП 555 | 10 | ААШВ-150 | 275 | 316 | 300 | 4757.5 | нет
310 | ГПЭС | ф306 ПС "Западная городская" - ТП 453 | 10 | ААБ-150 | 275 | 237 | 400 | 4100.1 | нет
311 | ГПЭС | ф308 ПС "Западная городская" - ТП 483 | 10 | ААШВ-120 | 240 | 142 | 300 | 2456.6 | нет
312 | ГПЭС | ф405 ПС "Западная городская" - ВЛ 10 кВ | 10 | АС-70, АС-50, АС-35, АС-25, А-50 | 265/210/175/130/215 | 251 | 600 | 3027.5 | ограничения по проводу в пролёте опор Ау 3-7 - Пр 3-9
313 | ГПЭС | ф406 ПС "Западная городская" - ТП 190 | 10 | ААШВ-150 | 275 | 261 | 300 | 4515.3 | нет
314 | ГПЭС | ф416 ПС "Западная городская" - ТП 456 | 10 | ААБ-120 | 240 | 259 | 400 | 4480.7 | нет
315 | ГПЭС | ф1В ПС "Парковая" - ТП 270 | 10 | АСБ-240 | 355 | 459 | 300 | 5190 | нет
316 | ГПЭС | ф2 ПС "Парковая" - ВЛ 10 кВ | 10 | АС-50, АС-35 | 210/175 | 255 | 300 | 3027.5 | ограничения по проводу в пролёте опор Акр-22 - Ак-27
317 | ГПЭС | ф3 ПС "Парковая" - ТП 507 | 10 | АСБ-240 | 355 | 255 | 300 | 4411.5 | нет
318 | ГПЭС | ф8 ПС "Парковая" - ТП 609 | 10 | ААБлу-150 | 275 | 255 | 300 | 4411.5 | нет
319 | ГПЭС | ф11 ПС "Парковая" - ТП 376 | 10 | АСБ-240 | 355 | 340 | 400 | 5882 | нет
320 | ГПЭС | ф13 ПС "Парковая" - ТП 608 | 10 | ААШВ-150 | 275 | 340 | 300 | 4757.5 | нет
321 | ГПЭС | ф16 ПС "Парковая" - ТП 51 | 10 | АСБ-120 | 240 | 255 | 300 | 4152 | нет
322 | ГПЭС | ф20 ПС "Парковая" - РП-8 ВЕД | 10 | АСБ-240 | 355 | 459 | 300 | 5190 | нет
323 | ГПЭС | ф7 ПС "Правобережная" - РП-5 Б/Х | 10 | АСБу-240 | 355 | 452 | 400 | 6141.5 | нет
324 | ГПЭС | ф10 ПС "Правобережная" - ТП 16 | 10 | АСБ-150 | 275 | 255 | 200 | 3460 | нет
325 | ГПЭС | ф12 ПС "Правобережная" - ТП 708 | 10 | ААБлу-150 | 275 | 170 | 300 | 2941 | нет
326 | ГПЭС | ф14 ПС "Правобережная" - РП-3 | 10 | АСБ-240 | 355 | 382 | 300 | 5190 | нет
327 | ГПЭС | ф16 ПС "Правобережная" - ТП 395 | 10 | ААБ-240 | 355 | 340 | 300 | 5190 | нет
328 | ГПЭС | ф18 ПС "Правобережная" - ТП 394 | 10 | АСБ-240 | 355 | 255 | 300 | 4411.5 | нет
329 | ГПЭС | ф19 ПС "Правобережная" - РП-5 | 10 | АСБу-240 | 355 | 452 | 400 | 6920 | нет
330 | ГПЭС | ф22 ПС "Правобережная" - ВЛ 10 кВ | 10 | АС-50 | 140 | 197 | 200 | 2422 | нет
331 | ГПЭС | ф24 ПС "Правобережная" - ТП 545; ТП 545 - ТП480 | 10 | ААШВ-150,АСБ-240 | 275/355 | 170 | 200 | 2941 | ограничения по кабелю 0, 635 км
332 | ГПЭС | ф26 ПС "Правобережная" - ТП 463 | 10 | АСБ-150 | 275 | 141 | 100 | 2439.3 | нет
333 | ГПЭС | ф30 ПС "Правобережная" - РП-5 | 10 | АСБу-240 | 355 | 425 | 300 | 5190 | нет
334 | ГПЭС | ф34 ПС "Правобережная" - ТП 316 | 10 | АСБ-150 | 275 | 340 | 400 | 4757.5 | нет
335 | ГПЭС | ф36 ПС "Правобережная" - ТП 310 | 10 | АСБ-150 | 275 | 297 | 300 | 4757.5 | нет
336 | ГПЭС | ф37 ПС "Правобережная" - РП-5 Б/Х | 10 | АСБу-240 | 355 | 453 | 400 | 6920 | нет
337 | ГПЭС | ф38 ПС "Правобережная" - ТП 394 | 10 | АСБ-240 | 355 | 255 | 300 | 4411.5 | нет
338 | ГПЭС | ф40 ПС "Правобережная" - ТП 395 | 10 | ААШВ-240 | 355 | 340 | 300 | 5190 | нет
339 | ГПЭС | ф41 ПС "Правобережная" - ТП 463 | 10 | АСБ-240 | 355 | 297 | 300 | 5190 | нет
340 | ГПЭС | ф5 РП-1 - ТП 229 (ф.114 ПС "Западная городская") | 10 | ААБ-95 | 205 | 316 | 400 | 3546.5 | нет
341 | ГПЭС | ф7 РП-1 - ТП 29 (ф.114 ПС "Западная городская") | 10 | ААБ-185 | 310 | 316 | 400 | 5363 | нет
342 | ГПЭС | ф8 РП-1 - ТП 225 (ф.42 ПС "Северная городская" | 10 | ААБ-95 | 205 | 237 | 400 | 4100.1 | нет
343 | ГПЭС | ф13 РП-1 - ТП 112 (ф.114 ПС "Западная городская") | 10 | АСБ-50 | 140 | 133 | 400 | 2300.9 | нет
344 | ГПЭС | ф15 РП-1 - ТП 92 (ф.114 ПС "Западная городская") | 10 | АСБ-120 | 240 | 196 | 400 | 3390.8 | нет
345 | ГПЭС | ф16 РП-1 - ТП 128 (ф.42 ПС "Северная городская"" | 10 | АСБ-95 | 205 | 316 | 400 | 3546.5 | нет
346 | ГПЭС | ф17 РП-1 - ТП 325 (ф.114 ПС "Западная городская") | 10 | АСБ-120 | 240 | 38 | 400 | 657.4 | нет
347 | ГПЭС | ф18 РП-1 - ТП 195 (ф.42 ПС "Северная городская"" | 10 | АСБ-120 | 240 | 237 | 400 | 4152 | нет
348 | ГПЭС | ф7 РП-2 - ТП 93 (ф.15 ПС "Центральная городская") | 10 | ААБ-150 | 275 | 142 | 100 | 1730 | нет
349 | ГПЭС | ф9 РП-2 - ТП 461 (ф.15 ПС "Центральная городская") | 10 | АСБ-70 | 165 | 142 | 150 | 2456.6 | нет
350 | ГПЭС | ф11 РП-2 - ТП 458 (ф.15 ПС "Центральная городская") | 10 | АСБ-185 | 310 | 285 | 300 | 4930.5 | нет
351 | ГПЭС | ф18 РП-2 - ТП 458 (ф.44 ПС "Центральная городская") | 10 | АСБ-185 | 310 | 285 | 300 | 4930.5 | нет
352 | ГПЭС | ф23 РП-2 - ТП 208 (ф.44 ПС "Центральная городская") | 10 | ААБ-185 | 310 | 285 | 300 | 4930.5 | нет
353 | ГПЭС | ф11 РП-3 - ТП 626 (ф.27 ПС "Южная городская") | 10 | АСБ-95 | 205 | 253 | 400 | 3546.5 | нет
354 | ГПЭС | ф20 РП-3 - ТП 210 (ф.14 ПС "Правобережная") | 10 | АСБ-185 | 310 | 212 | 400 | 5363 | нет
355 | ГПЭС | ф24 РП-3 - ТП 267 (ф.14 ПС "Правобережная") | 10 | ААШВ-150 | 275 | 221 | 400 | 3823.3 | нет
356 | ГПЭС | ф3 РП-4 - ТП 466 (ф.35 ПС "Центральная городская") | 10 | АСБ-240 | 355 | 105 | 150 | 1816.5 | нет
357 | ГПЭС | ф7 РП-4 - ТП 328 (ф.35 ПС "Центральная городская") | 10 | АСБ-120 | 240 | 105 | 150 | 1816.5 | нет
358 | ГПЭС | ф9 РП-4 - ТП 335 (ф.35 ПС "Центральная городская") | 10 | АСБ-185 | 310 | 186 | 200 | 3217.8 | нет
359 | ГПЭС | ф10 РП-4 - ТП 341 (ф.21 ПС "Центральная городская") | 10 | АСБ-150 | 275 | 175 | 200 | 3027.5 | нет
360 | ГПЭС | ф11 РП-4 - ТП 342 (ф.35 ПС "Центральная городская") | 10 | ААБ-120 | 240 | 157 | 150 | 2716.1 | нет
361 | ГПЭС | ф12 РП-4 - ТП 335 (ф.21 ПС "Центральная городская") | 10 | АСБ-185 | 310 | 186 | 200 | 3217.8 | нет
362 | ГПЭС | ф14 РП-4 - ТП 328 (ф.21 ПС "Центральная городская") | 10 | АСБ-120 | 240 | 122 | 150 | 2110.6 | нет
363 | ГПЭС | ф3 РП-5 - ТП 146 (ф.7 ПС "Правобережная") | 10 | ААБл-50 | 140 | 175 | 200 | 2422 | нет
364 | ГПЭС | ф5 РП-5 - ТП 416 (ф.7 ПС "Правобережная") | 10 | ААБЛ-120 | 240 | 116 | 100 | 1730 | нет
365 | ГПЭС | ф6 РП-5 - ТП 542 (ф.7 ПС "Правобережная") | 10 | АСБУ-240 | 355 | 116 | 100 | 1730 | нет
366 | ГПЭС | ф13 РП-5 - ТП 620 (ф.37 ПС "Правобережная") | 10 | ААШВ-185 | 310 | 116 | 100 | 1730 | нет
367 | ГПЭС | ф16 РП-5 - ТП 542 (ф.37 ПС "Правобережная") | 10 | АСБУ-240 | 355 | 116 | 100 | 1730 | нет
368 | ГПЭС | ф17 РП-5 - ТП 146 (ф.37 ПС "Правобережная") | 10 | ААШВ-50 | 140 | 131 | 150 | 2266.3 | нет
369 | ГПЭС | ф3 РП-6 - ТП 563 (ф.30 ПС "Правобережная") | 10 | АСБ-240 | 355 | 210 | 300 | 3633 | нет
370 | ГПЭС | ф4 РП-6 - ТП 570 (ф.30 ПС "Правобережная") | 10 | ААБл-120 | 240 | 210 | 300 | 3633 | нет
371 | ГПЭС | ф5 РП-6 - ТП 564 (ф.30 ПС "Правобережная") | 10 | ААБл-120 | 240 | 81 | 100 | 1401.3 | нет
372 | ГПЭС | ф12 РП-6 - ТП 564 (ф.19 ПС "Правобережная") | 10 | ААБл-120 | 240 | 81 | 100 | 1401.3 | нет
373 | ГПЭС | ф14 РП-6 - ТП 570 (ф.19 ПС "Правобережная") | 10 | ААБл-120 | 240 | 210 | 300 | 3633 | нет
374 | ГПЭС | ф15 РП-6 - ТП 563 (ф.19 ПС "Правобережная") | 10 | АСБ-150 | 275 | 210 | 300 | 3633 | нет
375 | ГПЭС | ф5 ПС "Северная городская" -ТП 217 | 10 | АСБ-240, ААБ-185 | 355/310 | 201 | 300 | 3477.3 | ограничения по кабелю 0,330 км
376 | ГПЭС | ф8 ПС "Северная городская" - ТП 223 | 10 | ААШВ-150 | 275 | 242 | 300 | 4186.6 | нет
377 | ГПЭС | ф9 ПС "Северная городская" - ТП 118 | 10 | АСБ-120 | 240 | 135 | 200 | 2335.5 | нет
378 | ГПЭС | ф11 ПС "Северная городская" - ТП 173 | 10 | ААБ-150 | 275 | 242 | 400 | 4186.6 | нет
379 | ГПЭС | ф13 ПС "Северная городская" - ТП 110 | 10 | АСБ-150 | 275 | 242 | 300 | 4186.6 | нет
380 | ГПЭС | ф17 ПС "Северная городская" - ТП 177 | 10 | ААБ-240 | 355 | 215 | 200 | 3460 | нет
381 | ГПЭС | ф17А ПС "Северная городская" - ТП 282 | 10 | АСБ-120 | 240 | 140 | 200 | 3460 | нет
382 | ГПЭС | ф19 ПС "Северная городская" - ТП 193 | 10 | ААБ-150 | 275 | 198 | 200 | 3425.4 | нет
383 | ГПЭС | ф25 ПС "Северная городская" - ТП 59 | 10 | АСБ-240 | 355 | 255 | 300 | 6141.5 | нет
384 | ГПЭС | ф31 ПС "Северная городская" - ТП 158 | 10 | ААБ-150 | 275 | 226 | 200 | 3460 | нет
385 | ГПЭС | ф33 ПС "Северная городская" - ТП 170 | 10 | ААБ-150 | 275 | 170 | 200 | 2941 | нет
386 | ГПЭС | ф35 ПС "Северная городская" - ТП 235 | 10 | ААШВ-95 | 205 | 198 | 200 | 3425.4 | нет
387 | ГПЭС | ф41 ПС "Северная городская" - ТП 582 | 10 | АСБ-150 | 275 | 140 | 200 | 2422 | нет
388 | ГПЭС | ф42 ПС "Северная городская" - РП-1 ЯЧ 10 | 10 | АСБ-240 | 355 | 531 | 300 | 5190 | нет
389 | ГПЭС | ф46 ПС "Северная городская" - ТП 77 | 10 | ААБ-70 | 165 | 134 | 200 | 2318.2 | нет
390 | ГПЭС | ф11 ПС "Северная промышленная" | 6 | АС-70, АС-50, АС-35, А-50 | 265/210/175/215 | 198 | 200 | 1816.5 | ограничения по проводу в пролёте опор Акр 35-1 - Ау 35-47
391 | ГПЭС | ф25 ПС "Северная промышленная" | 6 | АС-70, АС-50, АС-35 | 265/210/175 | 212 | 300 | 1816.5 | ограничения по проводу в пролёте опор Акр 1-17 - Ау 1-5
392 | ГПЭС | ф3 ПС "Транспортная" | 10 | А-95, А-70, АС-50, АС-35 | 320/265/210/175 | 226 | 200 | 3460 | ограничения по проводу в пролёте опор П 13 - По 12
393 | ГПЭС | ф6 ПС "Транспортная" | 10 | А-95, А-70, АС-50, АС-35 | 320/265/210/175 | 226 | 200 | 3460 | нет
394 | ГПЭС | ф313 ПС "Усольская"- ТП 1050 | 10 | АСБ-240 | 355 | 285 | 600 | 4930.5 | нет
395 | ГПЭС | ф407 ПС "Усольская" - ТП 1050 | 10 | АСБ-240 | 355 | 285 | 600 | 4930.5 | нет
396 | ГПЭС | ф13 ПС "Центральная городская" - ТП 437 | 10 | АСБ-185 | 310 | 350 | 400 | 5363 | нет
397 | ГПЭС | ф15 ПС "Центральная городская" - РП-2 ЯЧ 8 | 10 | АСБ-240 | 355 | 323 | 400 | 5587.9 | нет
398 | ГПЭС | ф19 ПС "Центральная городская" - ТП 533 | 10 | АСБ-240 | 355 | 182 | 200 | 3148.6 | нет
399 | ГПЭС | ф20 ПС "Центральная городская" - ТП 411 | 10 | АСБ-185 | 310 | 226 | 200 | 3460 | нет
400 | ГПЭС | ф21 ПС "Центральная городская" - РП-4 ЯЧ 8 | 10 | АСБ-240 | 355 | 283 | 300 | 4895.9 | нет
401 | ГПЭС | ф24 ПС "Центральная городская" - ТП 498 | 10 | ААБл-185 | 310 | 98 | 150 | 1695.4 | нет
402 | ГПЭС | ф26 ПС "Центральная городская" - ТП 306 | 10 | ААШВ-120 | 240 | 161 | 200 | 2785.3 | нет
403 | ГПЭС | ф27 ПС "Центральная городская" - ТП 363 | 10 | АСБ-150 | 275 | 250 | 400 | 4325 | нет
404 | ГПЭС | ф29 ПС "Центральная городская" - ТП 296 | 10 | АСБ-185 | 310 | 121 | 150 | 2093.3 | нет
405 | ГПЭС | ф31 ПС "Центральная городская" - ТП 581 | 10 | ААШВ-240 | 355 | 262 | 150 | 2595 | нет
406 | ГПЭС | ф32 ПС "Центральная городская" - ТП 333 | 10 | ААБ-150 | 275 | 201 | 200 | 3460 | нет
407 | ГПЭС | ф33 ПС "Центральная городская" - ТП 293 | 10 | ААБ-150 | 275 | 198 | 200 | 3425.4 | нет
408 | ГПЭС | ф34 ПС "Центральная городская" - ТП 461 | 10 | ААБ-240 | 355 | 233 | 200 | 3460 | нет
409 | ГПЭС | ф35 ПС "Центральная городская" - РП-4 ЯЧ 5 | 10 | АСБ-240 | 355 | 233 | 300 | 4030.9 | нет
410 | ГПЭС | ф36 ПС "Центральная городская" - ТП 386 | 10 | АСБ-240 | 355 | 241 | 300 | 4169.3 | нет
411 | ГПЭС | ф38 ПС "Центральная городская" - ТП 294 | 10 | ААБ-150 | 275 | 175 | 200 | 3027.5 | нет
412 | ГПЭС | ф44 ПС "Центральная городская" - РП-2 ЯЧ 26 | 10 | АСБ-240 | 355 | 326 | 400 | 5639.8 | нет
413 | ГПЭС | ф45 ПС "Центральная городская" - ТП 347 | 10 | ААШВ-240 | 355 | 202 | 150 | 2595 | нет
414 | ГПЭС | ф3 ПС "Южная городская" | 10 | АС-70, АС-50, АС-35, АС-25, А-50 | 265/210/175/130/215 | 226 | 200 | 2249 | ограничения по проводу в пролёте опор Пр 9-2 - Пкр 16-5, Пр 19-2 - Пр 56
415 | ГПЭС | ф7 ПС "Южная городская" - ТП 549 | 10 | ААБлу-185 | 310 | 382 | 300 | 5190 | нет
416 | ГПЭС | ф7 ПС "Южная городская" - ТП 513 | 10 | АСБ-70 | 162 | 382 | 300 | 2802.6 | нет
417 | ГПЭС | ф8 ПС "Южная городская" - ТП 645 | 10 | АСБ-150 | 275 | 230 | 200 | 3460 | нет
418 | ГПЭС | ф9 ПС "Южная городская" - ТП 466 | 10 | АСБл-240 | 355 | 396 | 400 | 6141.5 | нет
419 | ГПЭС | ф11 ПС "Южная городская" - ТП 175 | 10 | АСБ-120 | 240 | 212 | 150 | 2595 | нет
420 | ГПЭС | ф12 ПС "Южная городская" - ТП 176 | 10 | АСБ-50 | 140 | 170 | 200 | 2422 | нет
421 | ГПЭС | ф17 ПС "Южная городская" - РП-8 | 10 | ААБ-70 | 165 | 425 | 300 | 2854.5 | нет
422 | ГПЭС | ф18 ПС "Южная городская" - ТП 243 | 10 | АСБ-150 | 275 | 170 | 200 | 2941 | нет
423 | ГПЭС | ф21 ПС "Южная городская" - ТП 270 | 10 | ААБ-70 | 165 | 425 | 300 | 2854.5 | нет
424 | ГПЭС | ф23 ПС "Южная городская" - ТП 945 | 10 | АСБ-150 | 275 | 226 | 200 | 3460 | нет
425 | ГПЭС | ф25 ПС "Южная городская" - ТП 19 | 10 | АСБ-240 | 355 | 255 | 300 | 4411.5 | нет
426 | ГПЭС | ф25 ПС "Южная городская" - ТП 165 | 10 | АСБл-240 | 355 | 255 | 300 | 4411.5 | нет
427 | ГПЭС | ф27 ПС "Южная городская" - РП-8 | 10 | ААБ-70 | 165 | 396 | 400 | 2854.5 | нет
428 | ГПЭС | ф27 ПС "Южная городская" - ТП 549 | 10 | ААБлу-185 | 310 | 396 | 400 | 5363 | нет
429 | ГПЭС | ф29 ПС "Южная городская" | 10 | АС-70, АС-50, АС-35 | 265/210/175 | 255 | 200 | 3027.5 | ограничения по проводу в пролёте опор Пп 18 - Пп 22
430 | ИРЭС | ф5 пс Амангельды | 10 | АС-50 | 210 | 30 | 30 | 519 | нет
431 | ИРЭС | ф6 пс Ленина | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
432 | ИРЭС | ф4 пс Ленина | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | нет
433 | ИРЭС | ф1 псПушкина | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | нет
434 | ИРЭС | ф5 пс Пушкино | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | нет
435 | ИРЭС | ф2 пс Артемовка | 10 | А-70 | 265 | 18 | 30 | 311.4 | нет
436 | ИРЭС | ф7 пс Артемовка | 10 | А-70 | 265 | 18 | 30 | 311.4 | нет
437 | ИРЭС | ф-8 пс Иртышск | 10 | АС-50 | 210 | 113 | 100 | 1730 | нет
438 | ИРЭС | ф-9 ПС Иртысшск | 10 | АС-50 | 210 | 113 | 100 | 1730 | нет
439 | ИРЭС | ф10 пс Иртышск | 10 | АС-50 | 210 | 106 | 150 | 1833.8 | нет
440 | ИРЭС | ф11 пс Иртышск | 10 | А-70 | 265 | 113 | 100 | 1730 | нет
441 | ИРЭС | ф-6 пс Иртышск | 10 | АС-50 | 210 | 64 | 75 | 1107.2 | нет
442 | ИРЭС | ф21 пс Иртышск | 10 | АС-50 | 210 | 100 | 100 | 1730 | нет
443 | ИРЭС | ф11 пс Опытная | 10 | А-70 | 265 | 29 | 50 | 501.7 | нет
444 | ИРЭС | ф-5 пс Опытная | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 75 | 1003.4 | нет
445 | ИРЭС | ф1 пс Опытная | 10 | АС-35 | 175 | 47 | 50 | 813.1 | нет
446 | ИРЭС | ф2 10лет КССР | 10 | АС-50 | 210 | 35 | 50 | 605.5 | нет
447 | ИРЭС | ф-2 пс Суворова | 10 | АС-35 | 175 | 88 | 100 | 1522.4 | нет
448 | ИРЭС | ф13 пс Суворова | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 50 | 1228.3 | нет
449 | ИРЭС | ф12 пс Суворова | 10 | АС-50 | 210 | 53 | 75 | 916.9 | нет
450 | ИРЭС | ф-3 пс Суворова | 10 | АС-35 | 175 | 23 | 50 | 397.9 | нет
451 | ИРЭС | ф15 пс Суворова | 10 | АС-50 | 210 | 85 | 150 | 1470.5 | нет
452 | ИРЭС | ф-7 пс Панфилова | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 40 | 692 | нет
453 | ИРЭС | ф-1 пс Грабово | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 100 | 1003.4 | нет
454 | ИРЭС | ф-7 пс Грабово | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 20 | 346 | нет
455 | ИРЭС | ф-4 пс Голубовка | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 30 | 501.7 | нет
456 | ИРЭС | ф1 пс Селета | 10 | АС-50 | 210 | 35 | 50 | 605.5 | нет
457 | ИРЭС | ф6 пс Селета | 10 | АС-35 | 175 | 21 | 30 | 363.3 | нет
458 | ИРЭС | ф-1 пс Западная | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 30 | 519 | нет
459 | ИРЭС | ф4 пс Коскольская | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | нет
460 | ИРЭС | ф-2 пс Абая | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 100 | 1003.4 | нет
461 | ИРЭС | ф-3 пс Абая | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 100 | 1003.4 | нет
462 | ИРЭС | ф-6 пс Абая | 10 | АС-50 | 210 | 116 | 100 | 1730 | нет
463 | ИРЭС | ф7 пс Кутузова | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 50 | 865 | нет
464 | ИРЭС | ф4 пс Кутузова | 10 | АС-35 | 175 | 28 | 50 | 484.4 | нет
465 | ИРЭС | ф1 пс Кутузова | 10 | АС-50 | 210 | 24 | 40 | 415.2 | нет
466 | ИРЭС | ф2 псКутузова | 10 | АС-50 | 210 | 21 | 75 | 363.3 | нет
467 | ИРЭС | ф6 пс Северная | 10 | АС-50 | 210 | 56 | 50 | 865 | нет
468 | ИРЭС | ф9 пс Северная | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | нет
469 | ИРЭС | ф10 пс Северная | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | нет
470 | ИРЭС | ф11 псСеверная | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | 1228.3 | нет
471 | ИРЭС | ф15 Кайманачиха-1 | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | нет
472 | ИРЭС | ф14 Кайманачиха-1 | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | нет
473 | ИРЭС | ф9 Кайманачиха-1 | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | нет
474 | ИРЭС | ф6 Кайманачиха 1 | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
475 | ИРЭС | ф1 Кайманачиха-1 | 10 | АС-35 | 175 | 46 | 50 | 795.8 | нет
476 | ИРЭС | ф1 Кайманачиха-2 | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | нет
477 | ИРЭС | ф6 Кайманачиха-2 | 10 | АС-35 | 175 | 18 | 30 | 311.4 | нет
478 | ЖРЭС | ф2 ПС Железинка 1 | 10 | АС-35 | 175 | 57 | 50 | 865 | нет
479 | ЖРЭС | ф8 ПС Железинка 1 | 10 | АС-35 | 175 | 127 | 150 | 2197.1 | нет
480 | ЖРЭС | ф3 ПС Железинка 1 | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | нет
481 | ЖРЭС | ф2а ПС Железинка 2 | 10 | АС-50 | 210 | 41 | 50 | 709.3 | нет
482 | ЖРЭС | ф14 ПС Железинка 2 | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
483 | ЖРЭС | ф13 ПС Железинка 2 | 10 | АС-35 | 175 | 99 | 100 | 1712.7 | нет
484 | ЖРЭС | ф10 ПС Железинка 2 | 10 | АС-35 | 175 | 74 | 75 | 1280.2 | нет
485 | ЖРЭС | ф2 ПС Моисеевка | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 30 | 519 | нет
486 | ЖРЭС | ф6 ПС Моисеевка | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 39 | 40 | 674.7 | ограничения по проводу в пролёте опор Ау-130 - П-152
487 | ЖРЭС | ф4 ПС Церковное | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 75 | 726.6 | нет
488 | ЖРЭС | ф3 ПС Церковное | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
489 | ЖРЭС | ф2 ПС Весёлая-роща | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 85 | 100 | 1470.5 | ограничения по проводу в пролёте опор П-28-2 - Акр 28-12
490 | ЖРЭС | ф4 ПС Весёлая-роща | 10 | АС-35 | 175 | 34 | 40 | 588.2 | нет
491 | ЖРЭС | ф5 ПС Весёлая-роща | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | нет
492 | ЖРЭС | ф6 ПС Весёлая-роща | 10 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
493 | ЖРЭС | ф4 ПС Михайловка | 10 | АС-50 | 210 | 74 | 75 | 1280.2 | нет
494 | ЖРЭС | ф8 ПС Михайловка | 10 | АС-50 | 210 | 49 | 50 | 847.7 | нет
495 | ЖРЭС | ф3 ПС Кара-агаш | 10 | АС-25 | 142 | 46 | 40 | 692 | нет
496 | ЖРЭС | ф8 ПС Кара-агаш | 10 | АС-25 | 142 | 46 | 40 | 692 | нет
497 | ЖРЭС | ф2 ПС Кара-агаш | 10 | АС-25 | 142 | 46 | 40 | 692 | нет
498 | ЖРЭС | ф1 ПС Кара-агаш | 10 | АС-35 | 175 | 52 | 75 | 899.6 | нет
499 | ЖРЭС | ф1 ПС Энбекши | 10 | АС-50/АС-25 | 142 | 42 | 50 | 726.6 | ограничения по проводу в пролёте опор По-32 - Акр32-50
500 | ЖРЭС | ф2 ПС Энбекши | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 71 | 50 | 865 | ограничения по проводу в пролёте опор П-15 - Акр15-16
501 | ЖРЭС | ф3 ПС Энбекши | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
502 | ЖРЭС | ф6 ПС Энбекши | 10 | АС-35 | 175 | 63 | 75 | 1089.9 | нет
503 | ЖРЭС | ф12 ПС Энбекши | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 50 | 865 | нет
504 | ЖРЭС | ф15 ПС Энбекши | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | нет
505 | ЖРЭС | ф8 ПС Новокузминка | 10 | АС-25 | 142 | 20 | 50 | 346 | нет
506 | ЖРЭС | ф2 ПС Новокузминка | 10 | АС-35 | 175 | 56 | 75 | 968.8 | нет
507 | ЖРЭС | ф9 ПС Новокузминка | 10 | АС-50 | 210 | 70 | 100 | 1211 | нет
508 | ЖРЭС | ф3 ПС Новокузминка | 10 | АС-35 | 175 | 23 | 50 | 397.9 | нет
509 | ЖРЭС | ф10 ПС Новокузминка | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 75 | 1228.3 | нет
510 | ЖРЭС | ф6 РП Озёрное | 10 | АС-35 | 175 | 43 | 40 | 743.9 | нет
511 | ЖРЭС | ф1 РП Озёрное | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
512 | ЖРЭС | ф4 РП Урлютюбский | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | нет
513 | ЖРЭС | ф5 РП Урлютюбский | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
514 | ЖРЭС | ф10 ПС Башмачное | 10 | АС-50/АС-25 | 142 | 42 | 50 | 726.6 | ограничения по проводу в пролёте опор Ао-84- Акр84-95
515 | ЖРЭС | ф2 ПС Башмачное | 10 | АС-50/АС-25 | 142 | 53 | 75 | 916.9 | ограничения по проводу в пролёте опор Ау169- По275-2
516 | ЖРЭС | ф3 ПС Башмачное | 10 | АС-25 | 142 | 71 | 50 | 865 | нет
517 | ЖРЭС | ф6 ПС Башмачное | 10 | АС-50 | 210 | 74 | 75 | 1280.2 | нет
518 | ЖРЭС | ф1 ПС Безводное | 10 | АС-25 | 142 | 25 | 30 | 432.5 | нет
519 | ЖРЭС | ф5 ПС Безводное | 10 | ПС-25 | 60 | 25 | 30 | 432.5 | нет
520 | ЖРЭС | ф6 ПС Прииртышская | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | нет
521 | ЖРЭС | ф5 ПС Прииртышская | 10 | АН-35, АС-35 | 175 | 43 | 50 | 743.9 | ограничения по проводу в пролёте опор Ау55- Акр-120
522 | ЖРЭС | ф2 ПС Жолтаптык | 10 | АС-50 | 210 | 60 | 100 | 1038 | нет
523 | ЖРЭС | ф5 ПС Жолтаптык | 10 | АС-50 | 210 | 30 | 50 | 519 | нет
524 | ЖРЭС | ф7 ПС Жолтаптык | 10 | АС-50 | 210 | 25 | 50 | 432.5 | нет
525 | ЖРЭС | ф5 ПС Мирная | 10 | АС-50 | 210 | 30 | 50 | 519 | нет
526 | ЖРЭС | ф7 ПС Мирная | 10 | А-35 | 175 | 60 | 100 | 1038 | нет
527 | ЖРЭС | ф14 ПС Мирная | 10 | А-35 | 175 | 60 | 100 | 1038 | нет
528 | ЖРЭС | ф2 ПС Мирная | 10 | А-35 | 175 | 60 | 100 | 1038 | нет
529 | ЖРЭС | ф15 ПС Мирная | 10 | АН-35/АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
530 | БРЭС | Ф2 ПС Баянаул | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | 1228.3 | нет
531 | БРЭС | Ф4 ПС Баянаул | 10 | АС-35 | 175 | 127 | 100 | 1730 | нет
532 | БРЭС | Ф9 ПС Баянаул | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
533 | БРЭС | Ф11 ПС Баянаул | 10 | АС-35 | 175 | 255 | 200 | 3460 | нет
534 | БРЭС | Ф16 яч№20 ПС Баянаул | 10 | АС-35 | 175 | 87 | 200 | 1505.1 | нет
535 | БРЭС | Ф22 ПС Баянаул | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
536 | БРЭС | Ф23 ПС Баянаул | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 100 | 726.6 | нет
537 | БРЭС | Ф1 ПС Алексеевка | 10 | АС-35 | 175 | 70 | 50 | 865 | нет
538 | БРЭС | Ф9 ПС Алексеевка | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 75 | 605.5 | нет
539 | БРЭС | Ф13 ПС Алексеевка | 10 | АС-35 | 175 | 175 | 50 | 865 | нет
540 | БРЭС | Ф1 ПС Бирлик | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | нет
541 | БРЭС | Ф2 ПС Бирлик | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | нет
542 | БРЭС | Ф7 ПС Бирлик | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | нет
543 | БРЭС | Ф4(7) ПС Александровка | 10 | АС-35 | 175 | 100 | 100 | 1730 | нет
544 | БРЭС | Ф9 ПС Александровка | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
545 | БРЭС | Ф14 ПС Александровка | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
546 | БРЭС | Ф1 ПС 21 Партсъезд | 10 | АС-35 | 175 | 75 | 75 | 1297.5 | нет
547 | БРЭС | Ф2 ПС 21 Партсъезд | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
548 | БРЭС | Ф3 ПС 21 Партсъезд | 10 | АС-35 | 175 | 100 | 100 | 1730 | нет
549 | БРЭС | Ф1 ПС Жанажол | 10 | АС-35 | 175 | 14 | 75 | 242.2 | нет
550 | БРЭС | Ф2 ПС Жанажол | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | нет
551 | БРЭС | Ф6 ПС Жанажол | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | нет
552 | БРЭС | Ф7 ПС Жанажол | 10 | АС-35 | 175 | 21 | 40 | 363.3 | нет
553 | БРЭС | Ф4(5) ПС Тендык | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
554 | БРЭС | Ф1 ПС Сатпаева | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
555 | БРЭС | Ф7 ПС Тендык | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
556 | БРЭС | Ф1 ПС Жанатлек | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | нет
557 | БРЭС | Ф6 ПС Жанатлек | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
558 | БРЭС | Ф10 ПС Жанатлек | 10 | АС-35 | 175 | 75 | 75 | 1297.5 | нет
559 | БРЭС | Ф15 ПС Жанатлек | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 30 | 519 | нет
560 | БРЭС | Ф1 ПС Каратомар | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
561 | БРЭС | Ф2 ПС Каратомар | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
562 | БРЭС | Ф5 ПС Каратомар | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
563 | БРЭС | Ф7 ПС Каратомар | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
564 | БРЭС | Ф2(4) ПС Лекер | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
565 | БРЭС | Ф8 ПС Лекер | 10 | АС-35 | 175 | 12 | 50 | 207.6 | нет
566 | БРЭС | Ф1 ПС Южная | 10 | АС-35 | 175 | 44 | 50 | 761.2 | нет
567 | БРЭС | Ф2 ПС Южная | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
568 | БРЭС | Ф6 ПС Южная | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
569 | БРЭС | Ф7 ПС Южная | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
570 | БРЭС | Ф8 ПС Южная | 10 | АС-35 | 175 | 23 | 75 | 397.9 | нет
571 | БРЭС | Ф1 ПС Угольная | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | нет
572 | БРЭС | Ф2 ПС Угольная | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 1003.4 | нет
573 | БРЭС | Ф6 ПС Угольная | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
574 | БРЭС | Ф7 ПС Угольная | 10 | АС-35 | 175 | 23 | 20 | 397.9 | нет
575 | БРЭС | Ф2 ПС Сатпаева | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
576 | БРЭС | Ф7 ПС Сатпаева | 10 | АС-35 | 175 | 23 | 30 | 397.9 | нет
577 | БРЭС | Ф4 ПС Майкайн 61 | 6 | АС-35 | 175 | 175 | 150 | 1557 | нет
578 | БРЭС | Ф11 ПС Майкайн 61 | 6 | АС-35 | 175 | 190 | 150 | 1557 | нет
579 | БРЭС | Ф14 ПС Майкайн 61 | 6 | АС-35 | 175 | 126 | 50 | 519 | нет
580 | БРЭС | Ф24 (от ф10)ПС Майкайн62 | 6 | АС-35 | 175 | 100 | 100 | 1038 | нет
581 | БРЭС | Ф4 ПС майкайн64 | 6 | АС-35 | 175 | 87 | 150 | 903.06 | нет
582 | БРЭС | Ф10 ПСМайкайн 64 | 6 | АС-35 | 175 | 350 | 600 | 3633 | нет
583 | БРЭС | Ф14 ПС Сабындыколь | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | нет
584 | ЩРЭС | Ф1ПС Чигириновка | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
585 | ЩРЭС | Ф2 ПС Чалдай | 10 | АС-35 | 175 | 24 | 50 | 415.2 | нет
586 | ЩРЭС | Ф3 ПС Чалдай | 10 | ПС-25, АС-35 | 175/60 | 35 | 50 | 605.5 | нет
587 | ЩРЭС | Ф6 ПС Чигириновка | 10 | АС-35 | 175 | 38 | 50 | 657.4 | нет
588 | ЩРЭС | Ф7 ПС Чалдай | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
589 | ЩРЭС | Ф7 ПС Чигириновка | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 40 | 519 | нет
590 | ЩРЭС | Ф8 ПС Чалдай | 10 | АС-35 | 175 | 21 | 40 | 363.3 | нет
591 | ЩРЭС | Ф13 ПС Чалдай | 10 | АС-35 | 175 | 38 | 50 | 657.4 | нет
592 | ЩРЭС | Ф1 ПС Сосновка I | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 57 | 50 | 865 | нет
593 | ЩРЭС | Ф10 ПС Сосновка I | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 106 | 100 | 1730 | нет
594 | ЩРЭС | Ф11 ПС Сосновка II | 10 | АС-50 | 210 | 40 | 50 | 692 | нет
595 | ЩРЭС | Ф14 ПС Сосновка II | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 45 | 75 | 778.5 | нет
596 | ЩРЭС | Ф2 ПС Сосновка I | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 64 | 50 | 865 | нет
597 | ЩРЭС | Ф4 ПС Сосновка II | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 45 | 75 | 778.5 | нет
598 | ЩРЭС | Ф6 ПС Сосновка II | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 18 | 30 | 311.4 | нет
599 | ЩРЭС | Ф7 ПС Сосновка I | 10 | АС-50 | 210 | 57 | 50 | 986.1 | нет
600 | ЩРЭС | Ф8 ПС Сосновка I | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 64 | 50 | 865 | нет
601 | ЩРЭС | Ф9 ПС Сосновка II | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 38 | 50 | 657.4 | нет
602 | ЩРЭС | Ф1 ПС Щербакты | 10 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
603 | ЩРЭС | Ф10 ПС Щербакты | 10 | АС-50 | 210 | 113 | 100 | 1730 | нет
604 | ЩРЭС | Ф11 ПС Щербакты | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 170 | 200 | 2941 | нет
605 | ЩРЭС | Ф12 ПС Щербакты | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 128 | 100 | 1730 | нет
606 | ЩРЭС | Ф20 ПС Щербакты | 10 | АС-50 | 210 | 113 | 100 | 1954.9 | нет
607 | ЩРЭС | Ф21 ПС Щербакты | 10 | АС-50 | 210 | 170 | 200 | 2941 | нет
608 | ЩРЭС | Ф22ПС Щербакты | 10 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
609 | ЩРЭС | Ф4 ПС Орловка | 10 | АС-50 | 210 | 99 | 100 | 1712.7 | нет
610 | ЩРЭС | Ф5 Щербакты | 10 | АС-50 | 210 | 71 | 50 | 865 | нет
611 | ЩРЭС | Ф7 ПС Щербакты | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
612 | ЩРЭС | Ф8 ПС Щербакты | 10 | АС-50 | 210 | 71 | 50 | 865 | нет
613 | ЩРЭС | Ф3 ПС Орловка | 10 | АС-50 | 210 | 43 | 50 | 743.9 | нет
614 | ЩРЭС | Ф4 ПС Щербакты | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 99 | 100 | 1712.7 | нет
615 | ЩРЭС | Ф5 ПС Орловка | 10 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
616 | ЩРЭС | Ф6 ПС Орловка | 10 | АС-50 | 210 | 49 | 100 | 847.7 | нет
617 | ЩРЭС | Ф1 ПС Абая | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
618 | ЩРЭС | Ф6 ПС Галкино | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | нет
619 | ЩРЭС | Ф2 ПС Абая | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
620 | ЩРЭС | Ф6 ПС Абая | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
621 | ЩРЭС | Ф14 ПС Галкино | 10 | АС-25,АС-35 | 175/60 | 43 | 50 | 743.9 | нет
622 | ЩРЭС | Ф5 ПС Галкино | 10 | АС-35,С-25 | 175/60 | 64 | 75 | 1107.2 | нет
623 | ЩРЭС | Ф1 ПС Маралды | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 75 | 1228.3 | нет
624 | ЩРЭС | Ф12 ПС Маралды | 10 | АС-35 | 175 | 123 | 150 | 2127.9 | нет
625 | ЩРЭС | Ф15 ПС Маралды | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
626 | ЩРЭС | Ф3 ПС Карабидай | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
627 | ЩРЭС | Ф4 ПС Карабидай | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
628 | ЩРЭС | Ф4 ПС Кургамыс | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
629 | ЩРЭС | Ф7 ПС Маралды | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
630 | ЩРЭС | Ф7 ПС Кургамыс | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 75 | 1470.5 | нет
631 | ЩРЭС | Ф8 ПС Маралды | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
632 | ЩРЭС | Ф9 ПС Кургамыс | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 50 | 1107.2 | нет
633 | ЩРЭС | ф13 ПС Кургамыс | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
634 | ЩРЭС | ф13 ПС Кургамыс | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | нет
635 | ЩРЭС | ф13 ПС Щербакты | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | нет
636 | ЩРЭС | Ф1А ПС Щербакты | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | нет
637 | УРЭС | Ф№4 ПС Павловка | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | нет
638 | УРЭС | Ф№5 ПС Павловка | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | нет
639 | УРЭС | Ф№7 ПС Павловка | 10 | АС-50 | 210 | 64 | 75 | 1107.2 | нет
640 | УРЭС | Ф№8 ПС Павловка | 10 | АС-35/АС-50 | 175/210 | 99 | 100 | 1712.7 | пролет опор Ак1-1- Акр 1-175
641 | УРЭС | Ф№ 17 ПС Павловка | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
642 | УРЭС | Ф№7 ПС Галицкая | 10 | А-70 | 265 | 60 | 100 | 1038 | нет
643 | УРЭС | Ф№10 ПС Галицкая | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | нет
644 | УРЭС | Ф№11 ПС Галицкая | 10 | АС-35 | 175 | 43 | 50 | 743.9 | нет
645 | УРЭС | Ф№ 14 ПС Галицкая | 10 | АС-70 | 265 | 50 | 50 | 865 | нет
646 | УРЭС | Ф№2 ПС Дмитриевка | 10 | АС-35 | 175 | 43 | 50 | 743.9 | нет
647 | УРЭС | Ф№11 ПС Дмитриевка | 10 | АС-35 | 175 | 43 | 50 | 743.9 | нет
648 | УРЭС | Ф№ 2 ПС Рождественка | 10 | АС-50 | 210 | 45 | 50 | 778.5 | нет
649 | УРЭС | Ф№1ПСКонстантиновка | 10 | АС-50 | 210 | 90 | 150 | 1557 | нет
650 | УРЭС | Ф№2ПСКонстантиновка | 10 | АС-50 | 210 | 60 | 100 | 1038 | нет
651 | УРЭС | Ф№3ПСКонстантиновка | 10 | А-50 | 215 | 70 | 100 | 1211 | нет
652 | УРЭС | Ф№8ПСКонстантиновка | 10 | АС-50 | 210 | 75 | 100 | 1297.5 | нет
653 | УРЭС | Ф№9ПСКонстантиновка | 10 | А-50 | 215 | 35 | 50 | 605.5 | нет
654 | УРЭС | Ф№10ПСКонстантиновка | 10 | АС-50 | 210 | 60 | 100 | 1038 | нет
655 | УРЭС | Ф№13ПСКонстантиновка | 10 | АС-50 | 210 | 35 | 50 | 605.5 | нет
656 | УРЭС | Ф№1 ПС Лозовая | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
657 | УРЭС | Ф№2 ПС Лозовая | 10 | АС-35 | 175 | 32 | 40 | 553.6 | нет
658 | УРЭС | Ф№5 ПС Лозовая | 10 | АС-35 | 175 | 60 | 50 | 1038 | нет
659 | УРЭС | Ф№ 1 ПС Богатырь | 10 | А-35 | 170 | 45 | 50 | 778.5 | нет
660 | УРЭС | Ф№2 ПС Богатырь | 10 | А-35/АС-35 | 170 | 30 | 50 | 519 | в пролете опор 45-69,89-107,-131-156,175-195
661 | УРЭС | Ф№ 7 ПС Богатырь | 10 | АС-25 | 130 | 30 | 50 | 519 | нет
662 | УРЭС | Ф№1А ПС Тимирязево | 10 | АС-35 | 175 | 38 | 30 | 519 | нет
663 | УРЭС | Ф№1 ПС Ольгино | 10 | А-35 | 170 | 30 | 50 | 519 | нет
664 | УРЭС | Ф№7 ПС Ольгино | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
665 | УРЭС | Ф№9 ПС Ольгино | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | нет
666 | УРЭС | Ф№11 ПС Ольгино | 10 | АС-35 | 175 | 43 | 50 | 743.9 | нет
667 | УРЭС | Ф№1 ПС Успенка-1 | 10 | АС-50 | 210 | 60 | 50 | 865 | нет
668 | УРЭС | Ф№7 ПС Успенка-1 | 10 | АС-50 | 210 | 45 | 75 | 778.5 | нет
669 | УРЭС | Ф№10 ПС Успенка-1 | 10 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
670 | УРЭС | Ф№21 ПС Успенка-2 | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | нет
671 | УРЭС | Ф№22 ПС Успенка-2 | 10 | А-70 | 265 | 85 | 100 | 1470.5 | нет
672 | УРЭС | Ф№25 ПС Успенка-2 | 10 | АС-50 | 210 | 64 | 75 | 1107.2 | нет
673 | УРЭС | Ф№27 ПС Успенка-2 | 10 | А-50 | 215 | 85 | 75 | 1470.5 | нет
674 | УРЭС | Ф№5 ПС Белоцерковка | 10 | А-50 | 215 | 60 | 50 | 1038 | нет
675 | УРЭС | Ф№8 ПС Белоцерковка | 10 | АС-35 | 175 | 18 | 30 | 311.4 | нет
676 | УРЭС | Ф№3 ПС Ковалевка | 10 | АС-50 | 210 | 43 | 50 | 743.9 | нет
677 | УРЭС | Ф№4 ПС Ковалевка | 10 | АС-50 | 210 | 43 | 50 | 743.9 | нет
Note on H98: ZhanaevVB: Ф№2 подключен к ячейке Ф№3
Note on H110: ZhanaevVB: Ф№2 подключен к ячейке Ф№5
Note on H111: ZhanaevVB: Ф№5 подключен к ячейке Ф№6
Note on H113: ZhanaevVB: Ф№9 подключен к ячейке Ф№10