## Жиынтық
2026 ж. II тоқсанға максималды жүктемені өлшеу қорытындылары бойынша қуаттау орталықтарының өткізу қабілетін есептеу
[10 empty] | 1 кесте | [8 empty] | 2 кесте
№ р/н | Қуаттау ортталығы объектісінің атауы, кернеу санаты | Ағымдағы дефицит | [7 empty] | Ескерту | [8 empty] | Ескерту
|  | Sуст. трансформаторларының бекітілген күші, саны көрсетілген, дана/ МВА | Sмах максималды жүктемені өлшеу нәтижелері бойынша ЦП жиынтық толық күші, МВА | ПТЭ, МВА сәйкес таратылатын толық күш уақыт ішінде |  | МВА, тарату есебімен толық күш | Шектеуші факторлар, МВА | МВА, n-1 режиміндегі рұқсат етілген есептік жүктеме | МВА, бекітілген күштің ағымдағы дефициті/ профициті |  | ТҚ, МВА -ға берілген ТТ бойынша бекітілген күш | ЦП, МВА күтілетін жүктеме | ПТЭ, МВА сәйкес таратылатын толық күш уақыт ішінде |  | МВА, тарату есебімен толық күш | Шектеуші факторлар, МВА | МВА, n-1 режиміндегі рұқсат етілген есептік жүктеме | МВА, бекітілген күштің алдағы дефициті/ профициті
|  |  |  | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Бір трансформаторлы қосалқы станция
1 | Успенка-2 35/10 кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0 | 2.625 | 1.725 | ашық |  | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.625 | 1.725 | ашық
2 | Ковалевка 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 6.3 | 1.22 |  |  | 1.22 | 0 | 6.615 | 5.395 | ашық |  | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 6.615 | 5.395 | ашық
3 | Белоцерковка 110/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | ашық |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | ашық
4 | Богатырь 35/10 кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | ашық |  | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | ашық
5 | Тимирязево 35/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | ашық |  | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | ашық
6 | Лозовая 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | ашық |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | ашық
7 | Сосновка-1 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 16 | 0.365 |  |  | 0.365 | 0 | 16.8 | 16.435 | ашық |  | 0.365 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 16.8 | 16.435 | ашық
8 | Орловка 110/10кВ қосалқы станциясы | 6.3 | 1.072 |  |  | 1.072 | 0 | 6.615 | 5.543 | ашық |  | 1.072 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 6.615 | 5.543 | ашық
9 | Абай 35/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.487 |  |  | 0.487 | 0 | 2.625 | 2.138 | ашық |  | 0.487 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 2.625 | 2.138 | ашық
10 | Железинка-1 110/35/10кВ қосалқы станциясы | 10 | 10.169 |  |  | 10.169 | 0 | 10.5 | 0.331 | ашық |  | 10.169 | 0 | 0 | 10.169 | 0 | 10.5 | 0.331 | ашық қосымша күшті қосу шектелген
11 | Прииртышская 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 6.3 | 6.144 |  |  | 6.144 | 0 | 6.615 | 0.471 | ашық |  | 6.144 | 0 | 0 | 6.144 | 0 | 6.615 | 0.471 | ашық қосымша күшті қосу шектелген
12 | Веселая роща 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 6.3 | 0.99 |  |  | 0.99 | 0 | 6.615 | 5.625 | ашық |  | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 6.615 | 5.625 | ашық
13 | Новокузьминка 110/10кВ қосалқы станциясы | 6.3 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 6.615 | 6.155 | ашық |  | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 6.615 | 6.155 | ашық
14 | Башмачное 35/10кВ қосалқы станциясы | 4 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 4.2 | 3.74 | ашық |  | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 4.2 | 3.74 | ашық
15 | ПС-110/10кВ Безводное 110/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.015 |  |  | 0.015 | 0 | 2.625 | 2.61 | ашық |  | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 2.625 | 2.61 | ашық
16 | Церковное 110/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.288 |  |  | 0.288 | 0 | 2.625 | 2.337 | ашық |  | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 2.625 | 2.337 | ашық
17 | Михайловка 35/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.098 |  |  | 0.098 | 0 | 2.625 | 2.527 | ашық |  | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 2.625 | 2.527 | ашық
18 | Кара-Агаш 110/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | ашық |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | ашық
19 | Жолтаптык 35/10кВ қосалқы станциясы | 1 | 0.192 |  |  | 0.192 | 0 | 1.05 | 0.858 | ашық |  | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 1.05 | 0.858 | ашық
20 | Моисеевка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1 | 0.103 |  |  | 0.103 | 0 | 1.05 | 0.947 | 35 кВ әуе желілері бойынша қосымша күшті қосу жабық; 10/0,4 кВ желілер бойынша 20 кВт -пен шектелген |  | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 1.05 | 0.947 | 35 кВ әуе желілері бойынша қосымша күшті қосу жабық; 10/0,4 кВ желілер бойынша 20 кВт -пен шектелген
21 | Октябрьская 35/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | ашық |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | ашық
22 | Береговая 35/10кВ қосалқы станциясы | 4 | 0.58 |  |  | 0.58 | 0 | 4.2 | 3.62 | 35 кВ әуе желілері бойынша қосымша күшті қосу жабық; 10/0,4 кВ желілер бойынша 20 кВт -пен шектелген |  | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 4.2 | 3.62 | 35 кВ әуе желілері бойынша қосымша күшті қосу жабық; 10/0,4 кВ желілер бойынша 20 кВт -пен шектелген
23 | Воскресенка 35/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.17 |  |  | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | ашық |  | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | ашық
24 | Березовка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0 | 1.05 | 0.93 | ашық |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1.05 | 0.93 | ашық
25 | Трофимовка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | ашық |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | ашық
26 | Фрументьевка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.06 |  |  | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | ашық |  | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | ашық
27 | Лесная 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | ашық |  | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | ашық
28 | Черное 110/10кВ қосалқы станциясы | 6.3 | 0.52 |  |  | 0.52 | 0 | 6.615 | 6.095 | ашық |  | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 6.615 | 6.095 | ашық
29 | Восточная 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.8 | 0.24 |  |  | 0.24 | 0 | 1.89 | 1.65 | ашық |  | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1.89 | 1.65 | ашық
30 | Малыбай 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.285 |  |  | 0.285 | 0 | 1.68 | 1.395 | ашық |  | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 1.68 | 1.395 | ашық
31 | Қазантай 35/10кВ қосалқы станциясы | 1 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0 | 1.05 | 0.925 | ашық |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 1.05 | 0.925 | ашық
32 | НС№7 220/110/35/6 кВ қосалқы станциясы | 63 | 15.104 |  |  | 15.104 | 0 | 66.15 | 51.046 | ашық |  | 15.104 | 0 | 0 | 15.104 | 1 | 66.15 | 51.046 | ашық
33 | Спартак 110/10кВ қосалқы станциясы | 6.3 | 5.571 |  |  | 5.571 | 0 | 6.615 | 1.044 | ашық |  | 5.571 | 0 | 0 | 5.571 | 2 | 6.615 | 1.044 | ашық
34 | Северная 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 6.3 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 6.615 | 6.255 | ашық |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 3 | 6.615 | 6.255 | ашық
35 | Абай 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 6.3 | 0.69 |  |  | 0.69 | 0 | 6.615 | 5.925 | ашық |  | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 4 | 6.615 | 5.925 | ашық
36 | КДСМ 35/6 кВ қосалқы станциясы | 3.2 | 2.728 |  |  | 2.728 | 0 | 3.36 | 0.632 | ашық |  | 2.728 | 0 | 0 | 2.728 | 5 | 3.36 | 0.632 | ашық
37 | Барлыбай 35/10кВ қосалқы станциясы | 1 | 0.06 |  |  | 0.06 | 0 | 1.05 | 0.99 | ашық |  | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 7 | 1.05 | 0.99 | ашық
38 | Агрономия 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | ашық |  | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 8 | 1.68 | 1.47 | ашық
39 | Харьковка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | ашық |  | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 9 | 1.68 | 1.47 | ашық
40 | Чкалова 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.96 |  |  | 0.96 | 0 | 1.68 | 0.72 | ашық |  | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 10 | 1.68 | 0.72 | ашық
41 | Ново-Троицкая 35/10кВ қосалқы станциясы | 1 | 0.043 |  |  | 0.043 | 0 | 1.05 | 1.007 | ашық |  | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 11 | 1.05 | 1.007 | ашық
42 | Краснокутская-2 35/10кВ қосалқы станциясы | 1 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 1.05 | 0.94 | ашық |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 12 | 1.05 | 0.94 | ашық
43 | Шідерті 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | ашық |  | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 13 | 1.68 | 1.42 | ашық
44 | Қырық-уй 35/0,4 кВ қосалқы станциясы | 0.1 | 0.003 |  |  | 0.003 | 0 | 0.105 | 0.102 | ашық |  | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 14 | 0.105 | 0.102 | ашық
45 | Жаңатілек 35/10кВ қосалқы станциясы | 1+1,6 | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 | 2.73 | 2.29 | ашық |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 15 | 2.73 | 2.29 | ашық
46 | Алексеевка 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 | 10.5 | 9 | ашық |  | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 16 | 10.5 | 9 | ашық
47 | Бірлік 110/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.33 |  |  | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | ашық |  | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 17 | 2.625 | 2.295 | ашық
48 | Қаратұмар 35/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | ашық |  | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 18 | 2.625 | 2.485 | ашық
49 | Жаңажол 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.39 |  |  | 0.39 | 0 | 1.68 | 1.29 | ашық |  | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 19 | 1.68 | 1.29 | ашық
50 | Лекер 35/10кВ қосалқы станциясы | 1 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0 | 1.05 | 0.93 | ашық |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 20 | 1.05 | 0.93 | ашық
51 | Южная 35/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | ашық |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 21 | 2.625 | 2.345 | ашық
52 | Угольная 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | ашық |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 22 | 1.68 | 1.53 | ашық
53 | 21-партсъезд 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.198 |  |  | 0.198 | 0 | 1.68 | 1.482 | ашық |  | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 23 | 1.68 | 1.482 | ашық
54 | ПС-35/10 кВ Тендык 35/10кВ қосалқы станциясы | 1 | 0.206 |  |  | 0.206 | 0 | 1.05 | 0.844 | ашық |  | 0.206 | 0 | 0 | 0.206 | 25 | 1.05 | 0.844 | ашық
55 | Қарадын 35/0,4 кВ қосалқы станциясы | 0.16 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0 | 0.168 | 0.166 | ашық |  | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 26 | 0.168 | 0.166 | ашық
56 | Көкдомбақ 35/0,4 кВ қосалқы станциясы | 0.16 | 0.006 |  |  | 0.006 | 0 | 0.168 | 0.162 | ашық |  | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 27 | 0.168 | 0.162 | ашық
57 | Бүркіті 35/0,4 кВ қосалқы станциясы | 0.16 | 0.009 |  |  | 0.009 | 0 | 0.168 | 0.159 | ашық |  | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 28 | 0.168 | 0.159 | ашық
58 | Аманкелді 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.117 |  |  | 0.117 | 0 | 1.68 | 1.563 | ашық |  | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 29 | 1.68 | 1.563 | ашық
59 | Голубовка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.035 |  |  | 0.035 | 0 | 1.68 | 1.645 | ашық |  | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 30 | 1.68 | 1.645 | ашық
60 | Артемовка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.011 |  |  | 0.011 | 0 | 1.68 | 1.669 | ашық |  | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 31 | 1.68 | 1.669 | ашық
61 | Селета 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | ашық |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 32 | 1.68 | 1.4 | ашық
62 | Кутузовская 35/10кВ қосалқы станциясы | 1 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 1.05 | 0.91 | ашық |  | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 33 | 1.05 | 0.91 | ашық
63 | Ленина 35/10кВ қосалқы станциясы | 1 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.05 | 0.84 | ашық |  | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 34 | 1.05 | 0.84 | ашық
64 | Панфилово 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | ашық |  | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 35 | 1.68 | 1.54 | ашық
65 | Грабово 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | ашық |  | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 36 | 1.68 | 1.54 | ашық
66 | Кайманачиха-1 35/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 0.37 |  |  | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | ашық |  | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 37 | 2.625 | 2.255 | ашық
67 | Кайманачиха-2 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.094 |  |  | 0.094 | 0 | 1.68 | 1.586 | ашық |  | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 38 | 1.68 | 1.586 | ашық
68 | Пушкина 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.8 | 0.258 |  |  | 0.258 | 0 | 1.89 | 1.632 | ашық |  | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 39 | 1.89 | 1.632 | ашық
69 | Западная 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 1.05 |  |  | 1.05 | 0 | 1.68 | 0.63 | ашық |  | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 40 | 1.68 | 0.63 | ашық
70 | Қоскөл 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | ашық |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 41 | 1.68 | 1.48 | ашық
71 | Опытная 35/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.894 |  |  | 0.894 | 0 | 2.625 | 1.731 | ашық |  | 0.894 | 0 | 0 | 0.894 | 42 | 2.625 | 1.731 | ашық
72 | ПС-35/10 кВ 10 лет Казахстана 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.81 |  |  | 0.81 | 0 | 1.68 | 0.87 | ашық |  | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 43 | 1.68 | 0.87 | ашық
73 | Бұланбай 35/0,4 кВ қосалқы станциясы | 0.16 | 0.0164 |  |  | 0.0164 | 0 | 0.168 | 0.1516 | ашық |  | 0.0164 | 0 | 0 | 0.0164 | 44 | 0.168 | 0.1516 | ашық
74 | Белогорье 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10 | 2.54 |  |  | 2.54 | 0 | 10.5 | 7.96 | ашық |  | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 45 | 10.5 | 7.96 | ашық
75 | Жумыскер 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10 | 1.41 |  |  | 1.41 | 0 | 10.5 | 9.09 | ашық |  | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 46 | 10.5 | 9.09 | ашық
76 | Майская 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 6.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | ашық |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 47 | 6.615 | 6.315 | ашық
77 | Б-Акжар 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 6.3 | 0.748 |  |  | 0.748 | 0 | 6.615 | 5.867 | ашық |  | 0.748 | 0 | 0 | 0.748 | 48 | 6.615 | 5.867 | ашық
78 | Қызыл-Құрама 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 1.68 | 1.32 | ашық |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 49 | 1.68 | 1.32 | ашық
79 | Белогорье 101 35/10кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | ашық |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 50 | 2.625 | 2.305 | ашық
80 | Жалтыр 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | ашық |  | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 51 | 1.68 | 1.5 | ашық
81 | Чапаев 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | ашық |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 52 | 1.68 | 1.56 | ашық
82 | Қаратерек 35/10кВ қосалқы станциясы | 4 | 1.118 |  |  | 1.118 | 0 | 4.2 | 3.082 | ашық |  | 1.118 | 0 | 0 | 1.118 | 53 | 4.2 | 3.082 | ашық
83 | Ақшиман 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.43 |  |  | 0.43 | 0 | 1.68 | 1.25 | ашық |  | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 54 | 1.68 | 1.25 | ашық
84 | Пригородная 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 1.4333 |  |  | 1.4333 | 0 | 1.68 | 0.2467 | ашық |  | 1.4333 | 0 | 0 | 1.4333 | 55 | 1.68 | 0.2467 | ашық
85 | Путь Ильича 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 1.68 | 1.32 | ашық |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 56 | 1.68 | 1.32 | ашық
86 | Грязновка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.98 |  |  | 0.98 | 0 | 1.68 | 0.7 | ашық |  | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 57 | 1.68 | 0.7 | ашық
87 | Пограничник 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.395 |  |  | 0.395 | 0 | 1.68 | 1.285 | ашық |  | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 58 | 1.68 | 1.285 | ашық
88 | Құркөл 35/10кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | ашық |  | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 59 | 1.68 | 1.46 | ашық
89 | НС-1 35/6кВ қосалқы станциясы | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | ашық |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.625 | 2.625 | ашық
90 | НС-3 35/6 кВ қосалқы станциясы | 1.6 | 0.006 |  |  | 0.006 | 0 | 1.68 | 1.674 | ашық |  | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 61 | 1.68 | 1.674 | ашық
91 | НС-6 35/6 кВ қосалқы станциясы | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | ашық |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.36 | 3.36 | ашық
Екі және одан көп трансформаторлы қосалқы станция | [18 empty] | ашық
1 | Орталық қалалық 110/10кВ қосалқы станциясы | 25+25 | 30.05 | 4 | 120 | 26.05 | 0 | 26.25 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген |  | 30.05 | 4 | 120 | 26.05 | 0 | 26.25 | 0.2 | ашық
2 | Солтүстік қалалық 110/10кВ қосалқы станциясы | 40+40 | 32.896 |  |  | 32.896 | 0 | 42 | 9.104 | ашық |  | 32.896 | 0 | 0 | 32.896 | 0 | 42 | 9.104 | ашық
3 | Батыс қалалық 110/10кВ қосалқы станциясы | 40+40 | 41.36 |  |  | 41.36 | 0 | 42 | 0.64 | ашық |  | 41.36 | 0 | 0 | 41.36 | 0 | 42 | 0.64 | ашық
4 | Оңтүстік қалалық 35/10кВ қосалқы станциясы | 16+16 | 18.6 | 2 | 120 | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген |  | 18.6 | 2 | 120 | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген
5 | Оң жағалаулық 110/10кВ қосалқы станциясы | 16+16 | 16.79 | 0 | 120 | 16.79 | 0 | 16.8 | 0.01 | қосымша күшті қосу 10 кВт -пен шектелген |  | 16.79 | 0 | 120 | 16.79 | 0 | 16.8 | 0.01 | қосымша күшті қосу 10 кВт -пен шектелген
6 | Шығыс қалалық 110/10кВ қосалқы станциясы | 16+16 | 16.6 |  |  | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген |  | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген
7 | Заводская 110/10кВ қосалқы станциясы | 16+16 | 16.6 |  |  | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген |  | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген
8 | Парковая 110/10кВ қосалқы станциясы | 16+16 | 16.6 |  |  | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген |  | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 16.8 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген
9 | Солтүстік өнеркәсіптік 35/6 кВ қосалқы станциясы | 10+7,5 | 7.865 |  |  | 7.865 | 0 | 7.875 | 0.01 | қосымша күшті қосу 10 кВт -пен шектелген |  | 7.865 | 0 | 0 | 7.865 | 0 | 7.875 | 0.01 | қосымша күшті қосу 10 кВт -пен шектелген
10 | Еңбек 110/10кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 10.3 |  |  | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген |  | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген
11 | Жаңа 35/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 1.674 |  |  | 1.674 | 0 | 2.625 | 0.951 | ашық |  | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 2.625 | 0.951 | ашық
12 | Желілік 35/6 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 10.3 |  |  | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген |  | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген
13 | Көліктік 110/10кВ қосалқы станциясы | 10+6,3 | 6.415 |  |  | 6.415 | 0 | 6.615 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 0.283 | қосымша күшті қосу шектелген
14 | Завод Октябрь 35/10кВ қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 0.794 |  |  | 0.794 | 0 | 6.615 | 5.821 | ашық |  | 0.794 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 6.615 | 5.821 | ашық
15 | Мясокомбинат 35/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 2.59 |  |  | 2.59 | 0 | 2.625 | 0.035 | ашық |  | 2.59 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 2.625 | 0.035 | ашық
16 | Солтүстік су жинағыш 35/6 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 9.334 |  |  | 9.334 | 0 | 10.5 | 1.166 | ашық |  | 9.334 | 0 | 0 | 9.334 | 0 | 10.5 | 1.166 | ашық
17 | Каустик 110/6 кВ қосалқы станциясы | 40+40 | 11.385 |  |  | 11.385 | 0 | 42 | 30.615 | ашық, ТТ беру СЭЗ -бен келісу арқылы ғана |  | 11.385 | 0 | 0 | 11.385 | 0 | 42 | 30.615 | ашық, ТТ беру СЭЗ -бен келісу арқылы ғана
18 | Совхоз Техникум 110/10кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 10.487 |  |  | 10.487 | 0 | 10.5 | 0.013 | ашық |  | 10.487 | 0 | 0 | 10.487 | 0 | 10.5 | 0.013 | ашық
19 | Усолка 110/10кВ қосалқы станциясы | 40+40 | 22.469 |  |  | 22.469 | 0 | 42 | 19.531 | ашық |  | 22.469 | 0 | 0 | 22.469 | 1 | 42 | 19.531 | ашық
20 | Пригородная 35/10кВ қосалқы станциясы | 4,0+6,3 | 4 |  |  | 4 | 0 | 4.2 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.2 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген
21 | Мичурин 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 10.3 |  |  | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген |  | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген
22 | Красноармейка 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 9.95 |  |  | 9.95 | 0 | 10.5 | 0.55 | ашық |  | 9.95 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 10.5 | 0.55 | ашық
23 | Чернорецк 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 2.58 |  |  | 2.58 | 0 | 6.615 | 4.035 | ашық |  | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 6.615 | 4.035 | ашық
24 | Пресное 110/10кВ қосалқы станциясы | 6,3+2,5 | 2.409 |  |  | 2.409 | 0 | 2.625 | 0.216 | ашық |  | 2.409 | 0 | 0 | 2.409 | 0 | 2.625 | 0.216 | ашық
25 | Рождественка 110/10кВ қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 1.139 |  |  | 1.139 | 0 | 6.615 | 5.476 | ашық |  | 1.139 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 6.615 | 5.476 | ашық
26 | Заря 110/10кВ қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 1.288 |  |  | 1.288 | 0 | 6.615 | 5.327 | ашық |  | 1.288 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 6.615 | 5.327 | ашық
27 | Ямышево 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 6.415 |  |  | 6.415 | 0 | 6.615 | 0.2 | ашық |  | 6.415 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 6.615 | 0.2 | ашық
28 | Луганск 35/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 1.224 |  |  | 1.224 | 0 | 2.625 | 1.401 | ашық |  | 1.224 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 2.625 | 1.401 | ашық
29 | Ефремовка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1,6+1 | 0.53 |  |  | 0.53 | 0 | 1.05 | 0.52 | ашық |  | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.05 | 0.52 | ашық
30 | Розовка 35/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 1.66 |  |  | 1.66 | 0 | 2.625 | 0.965 | ашық |  | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 2.625 | 0.965 | ашық
31 | Павловка 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 2.764 |  |  | 2.764 | 0 | 10.5 | 7.736 | ашық |  | 2.764 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 10.5 | 7.736 | ашық
32 | Константиновка 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 6.119 |  |  | 6.119 | 0 | 10.5 | 4.381 | ашық |  | 6.119 | 0 | 0 | 6.119 | 0 | 10.5 | 4.381 | ашық
33 | Успенка-1 110/10кВ қосалқы станциясы | 6,3+2,5 | 0.88 |  |  | 0.88 | 0 | 2.625 | 1.745 | ашық |  | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 2.625 | 1.745 | ашық
34 | Ольгино 35/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 2.597 |  |  | 2.597 | 0 | 2.625 | 0.028 | қосымша күшті қосу шектелген |  | 2.597 | 0 | 0 | 2.597 | 0 | 2.625 | 0.028 | қосымша күшті қосу шектелген
35 | Галицкая 35/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 1.11 |  |  | 1.11 | 0 | 2.625 | 1.515 | ашық |  | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 2.625 | 1.515 | ашық
36 | Дмитриевка 35/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 0.41 |  |  | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | ашық |  | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | ашық
37 | Шарбақты 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 4.749 |  |  | 4.749 | 0 | 10.5 | 5.751 | ашық |  | 4.749 | 0 | 0 | 4.749 | 0 | 10.5 | 5.751 | ашық
38 | Галкино 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 6,3+10 | 2.303 |  |  | 2.303 | 0 | 6.615 | 4.312 | ашық |  | 2.303 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 6.615 | 4.312 | ашық
39 | Маралды 110/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 0.797 |  |  | 0.797 | 0 | 2.625 | 1.828 | ашық |  | 0.797 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 2.625 | 1.828 | ашық
40 | Сосновка-2 35/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 0.783 |  |  | 0.783 | 0 | 2.625 | 1.842 | ашық |  | 0.783 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 2.625 | 1.842 | ашық
41 | Кургамыс 110/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | ашық |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | ашық
42 | Чигириновка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1,6+1 | 0.414 |  |  | 0.414 | 0 | 1.05 | 0.636 | ашық |  | 0.414 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 1.05 | 0.636 | ашық
43 | Шалдай 35/10кВ қосалқы станциясы | 1+1 | 0.794 |  |  | 0.794 | 0 | 1.05 | 0.256 | ашық |  | 0.794 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 1.05 | 0.256 | ашық
44 | Қарабидай 35/10кВ қосалқы станциясы | 1+1 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0 | 1.05 | 0.97 | ашық |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1.05 | 0.97 | ашық
45 | Прииртышская нефть 110/10кВ қосалқы станциясы | 16+16 | 0.553 |  |  | 0.553 | 0 | 16.8 | 16.247 | ашық |  | 0.553 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 16.8 | 16.247 | ашық
46 | Еңбекші 110/10кВ қосалқы станциясы | 6,3+2,5 | 0.342 |  |  | 0.342 | 0 | 2.625 | 2.283 | ашық |  | 0.342 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 2.625 | 2.283 | ашық
47 | Мирная 35/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 0.356 |  |  | 0.356 | 0 | 2.625 | 2.269 | ашық |  | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 2.625 | 2.269 | ашық
48 | Железинка-2 35/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 1.92 |  |  | 1.92 | 0 | 2.625 | 0.705 | ашық |  | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2.625 | 0.705 | ашық
49 | Тереңкөл-2 110/10кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 10.3 |  |  | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген |  | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | қосымша күшті қосу шектелген
50 | Федоровка-2 110/10кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 2.469 |  |  | 2.469 | 0 | 10.5 | 8.031 | ашық |  | 2.469 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 10.5 | 8.031 | ашық
51 | Песчаное 110/10кВ қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 4.725 |  |  | 4.725 | 0 | 6.615 | 1.89 | ашық |  | 4.725 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 6.615 | 1.89 | ашық
52 | Львовка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1,6+2,5 | 0.253 |  |  | 0.253 | 0 | 1.68 | 1.427 | ашық |  | 0.253 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 1.68 | 1.427 | ашық
53 | Бобровка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1,6+1,6 | 1.638 |  |  | 1.638 | 0 | 1.68 | 0.042 | 35 кВ әуе желілері бойынша қосымша күшті қосу жабық; 10/0,4 кВ желілер бойынша 20 кВт -пен шектелген |  | 1.638 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 1.68 | 0.042 | 35 кВ әуе желілері бойынша қосымша күшті қосу жабық; 10/0,4 кВ желілер бойынша 20 кВт -пен шектелген
54 | Шарбақты-2 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 6.627 |  |  | 6.627 | 0 | 10.5 | 3.873 | ашық |  | 6.627 | 0 | 0 | 6.627 | 0 | 10.5 | 3.873 | ашық
55 | Аққулы 110/10кВ қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 1.912 |  |  | 1.912 | 0 | 6.615 | 4.703 | ашық |  | 1.912 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 6.615 | 4.703 | ашық
56 | Майқарағай 35/10кВ қосалқы станциясы | 1,8+1,6 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | ашық |  | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | ашық
57 | Қалқаман 220/35/10 кВ қосалқы станциясы | 25+4 | 4.105 |  |  | 4.105 | 0 | 4.2 | 0.095 | қосымша күшті қосу 10 кВт -пен шектелген |  | 4.105 | 0 | 0 | 4.105 | 0 | 4.2 | 0.095 | қосымша күшті қосу 10 кВт -пен шектелген
58 | НС№12 220/35/6 кВ қосалқы станциясы | 20+25 | 0.288 |  |  | 0.288 | 0 | 21 | 20.712 | ашық |  | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 21 | 20.712 | ашық
59 | Ермак 110/10кВ қосалқы станциясы | 16+16 | 10.956 |  |  | 10.956 | 0 | 16.8 | 5.844 | ашық |  | 10.956 | 0 | 0 | 10.956 | 0 | 16.8 | 5.844 | ашық
60 | Е-Строительная 110/35/6 кВқосалқы станциясы | 16+3,2 | 2.753 |  |  | 2.753 | 0 | 3.36 | 0.607 | ашық |  | 2.753 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 3.36 | 0.607 | ашық
61 | РМЗ 110/6 кВ қосалқы станциясы | 15+6,3 | 2.04 |  |  | 2.04 | 0 | 6.615 | 4.575 | ашық |  | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 6.615 | 4.575 | ашық
62 | Оңтүстік 110/10кВ қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 6.544 |  |  | 6.544 | 0 | 6.615 | 0.071 | қосымша күшті қосу 10 кВт -пен шектелген |  | 6.544 | 0 | 0 | 6.544 | 0 | 6.615 | 0.071 | қосымша күшті қосу 10 кВт -пен шектелген
63 | Ленинск 110/10кВ қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 6.524 |  |  | 6.524 | 0 | 6.615 | 0.091 | қосымша күшті қосу 10 кВт -пен шектелген |  | 6.524 | 0 | 0 | 6.524 | 0 | 6.615 | 0.091 | қосымша күшті қосу 10 кВт -пен шектелген
64 | Ермак ПТФ 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 10.15 |  |  | 10.15 | 0 | 10.5 | 0.35 | ашық |  | 10.15 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 10.5 | 0.35 | ашық
65 | Қызыл-Жар 110/10кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 7.76 |  |  | 7.76 | 0 | 10.5 | 2.74 | ашық |  | 7.76 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 10.5 | 2.74 | ашық
66 | Потанино 110/10кВ қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 5.36 |  |  | 5.36 | 0 | 6.615 | 1.255 | ашық |  | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 6.615 | 1.255 | ашық
67 | Юбилейная 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+6,3 | 6.03 |  |  | 6.03 | 0 | 10.5 | 4.47 | ашық |  | 6.03 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 10.5 | 4.47 | ашық
68 | Краснокутская 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 10.185 |  |  | 10.185 | 0 | 10.5 | 0.315 | ашық |  | 10.185 | 0 | 0 | 10.185 | 0 | 10.5 | 0.315 | ашық
69 | Ивановка 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 2.645 |  |  | 2.645 | 0 | 6.615 | 3.97 | ашық |  | 2.645 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 6.615 | 3.97 | ашық
70 | Ертіс 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 5.765 |  |  | 5.765 | 0 | 10.5 | 4.735 | ашық |  | 5.765 | 0 | 0 | 5.765 | 0 | 10.5 | 4.735 | ашық
71 | Суворов 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 1.36 |  |  | 1.36 | 0 | 10.5 | 9.14 | ашық |  | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 10.5 | 9.14 | ашық
72 | Ақкөл 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 0.411 |  |  | 0.411 | 0 | 6.615 | 6.204 | ашық |  | 0.411 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 6.615 | 6.204 | ашық
73 | Майқайың-64 110/35/6 кВ қосалқы станциясы | 16+10 | 11.932 |  |  | 11.932 | 0 | 10.5 | -1.432 | қосымша күшті қосу 20 кВт -пен шектелген |  | 11.932 | 0 | 0 | 11.932 | 0 | 10.5 | -1.432 | қосымша күшті қосу 20 кВт -пен шектелген
74 | НПС 110/10кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 | 10.5 | 9 | ашық |  | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10.5 | 9 | ашық
75 | Баянаул 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 12.55 |  |  | 12.55 | 0 | 10.5 | -2.05 | қосымша күшті қосу 20 кВт -пен шектелген |  | 12.55 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 10.5 | -2.05 | қосымша күшті қосу 20 кВт -пен шектелген
76 | Александровка 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 1.293 |  |  | 1.293 | 0 | 6.615 | 5.322 | ашық |  | 1.293 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 6.615 | 5.322 | ашық
77 | Майқайың-61 35/6/10 кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5+1,6 | 3.564 |  |  | 3.564 | 0 | 2.625 | -0.939 | жабық |  | 3.564 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 2.625 | -0.939 | жабық
78 | Майқайың-62 35/6 кВ қосалқы станциясы | 6,3+7,5 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0 | 6.615 | 2.115 | қосымша күшті қосу Майқайың-64 қосалқы станциясындағы шектеулерге байланысты 20 кВт-пен шектелген |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 6.615 | 2.115 | қосымша күшті қосу Майқайың-64 қосалқы станциясындағы шектеулерге байланысты 20 кВт-пен шектелген
79 | Сатпаев 35/10кВ қосалқы станциясы | 1,6+1,6 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | ашық |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | ашық
80 | Сабындыкөл 35/10кВ қосалқы станциясы | 4+4 | 0.96 |  |  | 0.96 | 0 | 4.2 | 3.24 | ашық |  | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 4.2 | 3.24 | ашық
81 | Евгеньевка 35/10кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 3.36 |  |  | 3.36 | 0 | 2.625 | -0.735 | қосымша күшті қосу 5 кВт-пен шектелген |  | 3.36 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 2.625 | -0.735 | қосымша күшті қосу 5 кВт-пен шектелген
82 | Овощемолочная 35/10кВ қосалқы станциясы | 1,6+1,6 | 0.285 |  |  | 0.285 | 0 | 1.68 | 1.395 | ашық |  | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 1.68 | 1.395 | ашық
83 | Ново-Алексеевка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1,6+1,6 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | ашық |  | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | ашық

## Интерактивті карта
2026 жылғы II тоқсанның интерактивті картасы
Қуаттау ортталығы объектісінің атауы, кернеу санаты | Енгізу жылы/қайта құру жылы (бекітілген күш өзгергенде) | Трансформаторлардың бекітілген күші | Өлшеу бойынша қолданыстағы жүктеме, МВА | МВА, күн тәртібін өлшеу есебімен күштің нақты қоры | МВА, ТҚ -дағы жасалған шарт бойынша күш | МВА, атқарылудағы ТҚ -дағы шарт бойынша күш | Рұқсат етілген максималды күш(ТҚ актілері бойынша), МВт | Шектеулерді алудың жоспарланған мерзімі | Ағымдағы статус | Болашақ статус | Ендік | Бойлық
Успенка-2 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1968 | 2.5 | 0.9 | 1.725 |  |  |  |  | ашық
Ковалевка 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1991 | 6.3 | 1.22 | 5.395 |  |  |  |  | ашық
Белоцерковка 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1992 | 2.5 | 0.25 | 2.375 |  |  |  |  | ашық
Богатырь 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1988 | 2.5 | 0.42 | 2.205 |  |  |  |  | ашық
Тимирязево 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1965 | 2.5 | 0.22 | 2.405 |  |  |  |  | ашық
Лозовая 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1973 | 1.6 | 0.3 | 1.38 |  |  |  |  | ашық
Сосновка-1 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1990 | 16 | 0.365 | 16.435 |  |  |  |  | ашық
110/10кВ Орловка 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1982 | 6.3 | 1.072 | 5.543 |  |  |  |  | ашық
Абай 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1980 | 2.5 | 0.487 | 2.138 |  |  |  |  | ашық
Железинка-1 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1968 | 10 | 10.169 | 0.331 |  |  |  |  | ашық
Прииртышская 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1991 | 6.3 | 6.144 | 0.471 |  |  |  |  | ашық
Веселая роща 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1978 | 6.3 | 0.99 | 5.625 |  |  |  |  | ашық
Новокузьминка 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1979 | 6.3 | 0.46 | 6.155 |  |  |  |  | ашық
Башмачное 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1991 | 4 | 0.46 | 3.74 |  |  |  |  | ашық
Безводное 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1972 | 2.5 | 0.015 | 2.61 |  |  |  |  | ашық
Церковное 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1984 | 2.5 | 0.288 | 2.337 |  |  |  |  | ашық
Михайловка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1968 | 2.5 | 0.098 | 2.527 |  |  |  |  | ашық
Қара-Ағаш 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1968 | 2.5 | 0.3 | 2.325 |  |  |  |  | ашық
Жолтаптық 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1965 | 1 | 0.192 | 0.858 |  |  |  |  | ашық
Моисеевка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1967 | 1 | 0.103 | 0.947 |  |  |  | Шектеулер электр энергиясының жаңаратын көздері (ЭЖК) пайдаланылуға берілгеннен кейін алынуы мүмкін | 35 кВ әуе желілер бойынша қосымша күшті қосу жабық; 10/0,4кВ желілер бойынша 20кВт-пен шектелген
Октябрьская 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1982 | 2.5 | 0.6 | 2.025 |  |  |  |  | ашық
Береговая 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1976 | 4 | 0.58 | 3.62 |  |  |  | Шектеулер электр энергиясының жаңаратын көздері (ЭЖК) пайдаланылуға берілгеннен кейін алынуы мүмкін | 35 кВ әуе желілер бойынша қосымша күшті қосу жабық; 10/0,4кВ желілер бойынша 20кВт-пен шектелген
Воскресенка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1989 | 2.5 | 0.17 | 2.455 |  |  |  |  | ашық
Березовка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1967 | 1 | 0.12 | 0.93 |  |  |  |  | ашық
Трофимовка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1971 | 1.6 | 0.3 | 1.38 |  |  |  |  | ашық
Фрументьевка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1966 | 1.6 | 0.06 | 1.62 |  |  |  |  | ашық
Лесная 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1966 | 1.6 | 0.07 | 1.61 |  |  |  |  | ашық
Черное 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1969 | 6.3 | 0.52 | 6.095 |  |  |  |  | ашық
Восточная 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1965 | 1.8 | 0.24 | 1.65 |  |  |  |  | ашық
Малыбай 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1987 | 1.6 | 0.285 | 1.395 |  |  |  |  | ашық
Қазантай 35/10кВ қосалқы станциясы | 1966 | 1 | 0.125 | 0.925 |  |  |  |  | ашық
НС№7 220/110/35/6 кВ қосалқы станциясы | 1970 | 63 | 15.104 | 51.046 |  |  |  |  | ашық
Спартак 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1963 | 6.3 | 5.571 | 1.044 |  |  |  |  | ашық
Северная 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1990 | 6.3 | 0.36 | 6.255 |  |  |  |  | ашық
Абай 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1982 | 6.3 | 0.69 | 5.925 |  |  |  |  | ашық
КДСМ 35/6 кВ қосалқы станциясы | 1970 | 3.2 | 2.728 | 0.632 |  |  |  |  | ашық
Барлыбай 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1976 | 1 | 0.06 | 0.99 |  |  |  |  | ашық
Агрономия 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1976 | 1.6 | 0.21 | 1.47 |  |  |  |  | ашық
Харьковка35/10 кВ қосалқы станциясы | 1983 | 1.6 | 0.21 | 1.47 |  |  |  |  | ашық
Чкалова 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1981 | 1.6 | 0.96 | 0.72 |  |  |  |  | ашық
Ново-Троицкая 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1976 | 1 | 0.043 | 1.007 |  |  |  |  | ашық
Краснокутская-2 35/10 қосалқы станциясы | 1977 | 1 | 0.11 | 0.94 |  |  |  |  | ашық
Шідерті 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1979 | 1.6 | 0.26 | 1.42 |  |  |  |  | ашық
Қырық уй 35/0,4 кВ қосалқы станциясы | 1983 | 0.003 | 0.003 | 0.102 |  |  |  |  | ашық
Жаңатілек 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1974 | 1+1,6 | 0.44 | 2.29 |  |  |  |  | ашық
Алексеевка 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1971 | 10 | 1.5 | 9 |  |  |  |  | ашық
Бірлік 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1968 | 2.5 | 0.33 | 2.295 |  |  |  |  | ашық
Қаратұмар 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1977 | 2.5 | 0.14 | 2.485 |  |  |  |  | ашық
Жаңажол 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1973 | 1.6 | 0.39 | 1.29 |  |  |  |  | ашық
Лекер 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1974 | 1 | 0.12 | 0.93 |  |  |  |  | ашық
Оңтүстік 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1974 | 2.5 | 0.28 | 2.345 |  |  |  |  | ашық
Угольная 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1975 | 1.6 | 0.15 | 1.53 |  |  |  |  | ашық
ХХ-партсъезд 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1989 | 1.6 | 0.198 | 1.482 |  |  |  |  | ашық
Теңдік 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1973 | 1 | 0.206 | 0.844 |  |  |  |  | ашық
Карадын 35/0,4 кВ қосалқы станциясы | 1974 | 0.16 | 0.002 | 0.166 |  |  |  |  | ашық
Кокдомбак 35/0,4 кВ қосалқы станциясы | 1984 | 0.16 | 0.006 | 0.162 |  |  |  |  | ашық
Буркіті 35/0,4 кВ қосалқы станциясы | 1983 | 0.16 | 0.009 | 0.159 |  |  |  |  | ашық
Аманкелді 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1992 | 1.6 | 0.117 | 1.563 |  |  |  |  | ашық
Голубовка 35/101 кВ қосалқы станциясы | 1980 | 1.6 | 0.035 | 1.645 |  |  |  |  | ашық
Артемовка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1964 | 1.6 | 0.011 | 1.669 |  |  |  |  | ашық
Селета 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1970 | 1.6 | 0.28 | 1.4 |  |  |  |  | ашық
Кутузовская 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1970 | 1 | 0.14 | 0.91 |  |  |  |  | ашық
Ленин 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1991 | 1 | 0.21 | 0.84 |  |  |  |  | ашық
Панфилово 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1980 | 1.6 | 0.14 | 1.54 |  |  |  |  | ашық
Грабово 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1980 | 1.6 | 0.14 | 1.54 |  |  |  |  | ашық
Кайманачиха-1 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1981 | 2,5+2,5 | 0.37 | 2.255 |  |  |  |  | ашық
Кайманачиха-2 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1983 | 1.6 | 0.094 | 1.586 |  |  |  |  | ашық
Пушкин 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1982 | 1.8 | 0.258 | 1.632 |  |  |  |  | ашық
Батыс 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1992 | 1.6 | 1.05 | 0.63 |  |  |  |  | ашық
Қоскөл 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1970 | 1.6 | 0.2 | 1.48 |  |  |  |  | ашық
Опытная 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1960 | 2.5 | 0.894 | 1.731 |  |  |  |  | ашық
10 лет Казахстана 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1982 | 1.6 | 0.81 | 0.87 |  |  |  |  | ашық
Бұланбай 35/0,4 кВ қосалқы станциясы | 1974 | 0.16 | 0.0164 | 0.1516 |  |  |  |  | ашық
Белогорье 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1988 | 10 | 2.54 | 7.96 |  |  |  |  | ашық
Жұмыскер 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1977 | 10 | 1.41 | 9.09 |  |  |  |  | ашық
Май 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1990 | 6.3 | 0.3 | 6.315 |  |  |  |  | ашық
Б-Ақжар 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1989 | 6.3 | 0.748 | 5.867 |  |  |  |  | ашық
Қызыл-Құрама 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1988 | 1.6 | 0.36 | 1.32 |  |  |  |  | ашық
Белогорье 101 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1967 | 2.5 | 0.32 | 2.305 |  |  |  |  | ашық
Жалтыр 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1977 | 1.6 | 0.18 | 1.5 |  |  |  |  | ашық
Чапаев 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1969 | 1.6 | 0.12 | 1.56 |  |  |  |  | ашық
Қаратерек 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1992 | 4 | 1.118 | 3.082 |  |  |  |  | ашық
Ақшиман 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1974 | 1.6 | 0.43 | 1.25 |  |  |  |  | ашық
Пригородная 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1977 | 1.6 | 1.4333 | 0.2467 |  |  |  |  | ашық
Путь Ильича 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1977 | 1 | 0.36 | 1.32 |  |  |  |  | ашық
Грязновка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1981 | 1.6 | 0.98 | 0.7 |  |  |  |  | ашық
Пограничник 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1978 | 1.6 | 0.395 | 1.285 |  |  |  |  | ашық
Құркөл 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1980 | 1.6 | 0.22 | 1.46 |  |  |  |  | ашық
НС-1 35/6 кВ қосалқы станциясы | 1979 | 2.5 | 0 | 2.625 |  |  |  |  | ашық
НС-3 35/6 кВ қосалқы станциясы | 1979 | 1.6 | 0.006 | 1.674 |  |  |  |  | ашық
НС-6 35/6 кВ қосалқы станциясы | 1979 | 3.2 | 0 | 3.36 |  |  |  |  | ашық
Орталық қалалық 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1972/1971 | 25+25 | 30.05 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу шектелген
Солтүстік қалалық 110/10 кВ қосалқы станциясы | 2024 | 40+40 | 32.896 | 9.104 |  |  |  |  | ашық
Батыс қалалық 110/10 кВ қосалқы станциясы | 2013 | 40+40 | 41.36 | 0.64 |  |  |  |  | ашықа
Оңтүстік қалалық 35/101 кВ қосалқы станциясы | 1965/1970 | 16+16 | 18.6 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу шектелген
Оң жағалау 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1979 | 16+16 | 16.79 | 0.01 |  |  |  | Жүктеме "Оң жағалаулық" ҚС-нан "Усольская" ҚС-на көшіріліп, Усолка шағын ауданының 0,4-10 кВ желілері қайта құрылғыннан кейін | қосымша күшті қосу10 кВт -пен шектелген
Шығыс қалалық 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1966 | 16+16 | 16.6 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу шектелген
Заводская 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1988/1989 | 16+16 | 16.6 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу шектелген
Парковая 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1990/1985 | 16+16 | 16.6 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу шектелген
Солтүсттік өнеркәсіптік 35/6 кВ қосалқы станциясы | 1963/1961 | 10+7,5 | 7.865 | 0.01 |  |  |  | 2х16МВА күш трансформаторлары ауыстырылып, ОРУ-35 кВ қайта құрылғыннан кейін | қосымша күшті қосу10 кВт -пен шектелген
Еңбек 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1981/1980 | 10+10 | 10.3 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу шектелген
Новая 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1978 | 2,5+2,5 | 1.674 | 0.951 |  |  |  |  | ашық
Сетевая 35/6 кВ қосалқы станциясы | 1967/1978 | 10+10 | 10.3 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу шектелген
Транспортная 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1965/1968 | 10+6,3 | 6.415 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу шектелген
Завод Октябрь 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1984/1985 | 6,3+6,3 | 0.794 | 5.821 |  |  |  |  | ашық
Мясокомбинат 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1990/1992 | 2,5+2,5 | 2.59 | 0.035 |  |  |  |  | ашық
Солтүстік су жинағыш 35/6 кВ қосалқы станциясы | 1968 | 10+10 | 9.334 | 1.166 |  |  |  |  | ашық
Каустик 110/6 кВ қосалқы станциясы | 1980/1976 | 40+40 | 11.385 | 30.615 |  |  |  |  | ашық, ТТ берілуі АЭА -пен келісу бойынша
Совхоз Техникум 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1981/1990 | 10+10 | 10.487 | 0.013 |  |  |  |  | ашық
Усольская 1101/10 кВ қосалқы станциясы | 2012 | 40+40 | 22.469 | 19.531 |  |  |  |  | ашық
Пригородная 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1952/1950 | 4,0+6,3 | 4 | 0.2 |  |  |  | 35/10кВ Солтүстік-қалалық 35/10 кВ ҚС -нан демонтаждаудан 2х6,3МВА күш трансформаторларын ауыстырып қосалқы станцияны қайта құру | қосымша күшті қосу шектелген
Мичурин 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1976/1974 | 10+10 | 10.3 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу шектелген
Красноармейка 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1966/1977 | 10+10 | 9.95 | 0.55 |  |  |  |  | ашық
Чернорец 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1965/1978 | 6,3+6,3 | 2.58 | 4.035 |  |  |  |  | ашық
Пресное 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1978/1968 | 6,3+2,5 | 2.409 | 0.216 |  |  |  |  | ашық
Рождественка 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1967/1991 | 6,3+6,3 | 1.139 | 5.476 |  |  |  |  | ашық
Заря 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1973 | 6,3+6,3 | 1.288 | 5.327 |  |  |  |  | ашық
Ямышево 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1986/1980 | 6,3+6,3 | 6.415 | 0.2 |  |  |  |  | ашық
Луганск 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1980/1990 | 2,5+2,5 | 1.224 | 1.401 |  |  |  |  | ашық
Ефремовка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1977/1970 | 1,6+1 | 0.53 | 0.52 |  |  |  |  | ашық
Розовка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1976/ | 2,5+2,5 | 1.66 | 0.965 |  |  |  |  | ашық
Павловка 110/35/10кВ қосалқы станциясы | 1967/1977 | 10+10 | 2.764 | 7.736 |  |  |  |  | ашық
Константиновка 110/35/10кВ қосалқы станциясы | 1981/1980 | 10+10 | 6.119 | 4.381 |  |  |  |  | ашық
Успенка-1 110/10кВ қосалқы станциясы | 1986/1969 | 6,3+2,5 | 0.88 | 1.745 |  |  |  |  | ашық
Ольгино 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1984/1977 | 2,5+2,5 | 2.597 | 0.028 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу шектелген
Галицкая 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1969/1991 | 2,5+2,5 | 1.11 | 1.515 |  |  |  |  | ашық
Дмитриевка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1988/1989 | 2,5+2,5 | 0.41 | 2.215 |  |  |  |  | ашық
Шарбақты 110/35/10кВ қосалқы станциясы | 1966/1974 | 10+10 | 4.749 | 5.751 |  |  |  |  | ашық
Галкино 110/35/10кВ қосалқы станциясы | 1987/1985 | 6,3+10 | 2.303 | 4.312 |  |  |  |  | ашық
Маралды 110/10кВ қосалқы станциясы | 1972/1982 | 2,5+2,5 | 0.797 | 1.828 |  |  |  |  | ашық
Сосновка-2 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1966/1980 | 2,5+2,5 | 0.783 | 1.842 |  |  |  |  | ашық
Кургамыс 110/10кВ қосалқы станциясы | 1976/1970 | 2,5+2,5 | 0.36 | 2.265 |  |  |  |  | ашық
Чигириновка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1985/1964 | 1,6+1 | 0.414 | 0.636 |  |  |  |  | ашық
Шалдай 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1975/1969 | 1+1 | 0.794 | 0.256 |  |  |  |  | ашық
Қарабидай 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1971/1965 | 1+1 | 0.08 | 0.97 |  |  |  |  | ашық
Прииртышская нефть 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1981 | 16+16 | 0.553 | 16.247 |  |  |  |  | ашық
Еңбекші 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1965/1972 | 6,3+2,5 | 0.342 | 2.283 |  |  |  |  | ашық
Мирная 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1982/1980 | 2,5+2,5 | 0.356 | 2.269 |  |  |  |  | ашық
Железинка-2 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1982/1977 | 2,5+2,5 | 1.92 | 0.705 |  |  |  |  | ашық
Тереңкөл-2 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1987/1985 | 10+10 | 10.3 | 0.2 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу шектелген
Федоровка-2 110/10кВ қосалқы станциясы | 1984/1986 | 10+10 | 2.469 | 8.031 |  |  |  |  | ашық
Песчаное 110/10кВ қосалқы станциясы | 1965/1976 | 6,3+6,3 | 4.725 | 1.89 |  |  |  |  | ашық
Львовка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1967/1984 | 1,6+2,5 | 0.253 | 1.427 |  |  |  |  | ашық
Бобровка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1977/1978 | 1,6+1,6 | 1.638 | 0.042 |  |  |  | Шектеулер электр энергиясының жаңаратын көздері (ЭЖК) пайдаланылуға берілгеннен кейін алынуы мүмкін | 35 кВ әуе желілері бойынша қосымша күшті қосу жабық; 10/0,4кВ желілер бойынша 20кВт-пен шектелген
Шарбақты-2 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1970/1982 | 10+10 | 6.627 | 3.873 |  |  |  |  | ашық
Аққулы 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1982/1968 | 6,3+6,3 | 1.912 | 4.703 |  |  |  |  | ашық
Майқарағай 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1965/1991 | 1,8+1,6 | 0.38 | 1.3 |  |  |  |  | ашық
Қалқаман 220/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1982 | 25+4 | 4.105 | 0.095 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу10 кВт -пен шектелген
НС№12 220/35/6 кВ қосалқы станциясы | 1987 | 20+25 | 0.288 | 20.712 |  |  |  |  | ашық
Ермак 110/10 кВ қосалқы станциясы | 2020 | 16+16 | 10.956 | 5.844 |  |  |  |  | ашық
Е-Строительная 110/35/6 кВ қосалқы станциясы | 1962 | 16+7,5 | 2.753 | 0.607 |  |  |  |  | ашық
РМЗ 110/6 кВ қосалқы станциясы | 1970 | 15+6,3 | 2.04 | 4.575 |  |  |  |  | ашық
Оңтүстік 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1985 | 6,3+6,3 | 6.544 | 0.071 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу10 кВт -пен шектелген
Ленин 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1972 | 6,3+6,3 | 6.524 | 0.091 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу10 кВт -пен шектелген
Ермак ПТФ 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1975 | 10+10 | 10.15 | 0.35 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу шектелген
Қызыл-Жар 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1967 | 10+10 | 7.76 | 2.74 |  |  |  |  | ашық
Потанино 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1984 | 6,3+6,3 | 5.36 | 1.255 |  |  |  |  | ашық
Юбилейная 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1989 | 10+6,3 | 6.03 | 4.47 |  |  |  |  | ашық
Краснокутская 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1964 | 10+10 | 10.185 | 0.315 |  |  |  |  | ашық
Ивановка 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1976 | 6,3+6,3 | 2.645 | 3.97 |  |  |  |  | ашық
Ертіс 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1978 | 10+10 | 5.765 | 4.735 |  |  |  |  | ашық
Суворовская 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1969 | 10+10 | 1.36 | 9.14 |  |  |  |  | ашық
Ақкөл 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1975 | 6,3+6,3 | 0.411 | 6.204 |  |  |  |  | ашық
Майқайың-64 110/35/6 кВ қосалқы станциясы | 1978 | 16+10 | 10.715 | -1.432 |  |  |  | 2026 жылы қосалқы станциядағы күш трансформаторы ауыстырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу20 кВт -пен шектелген
НПС 110/10 кВ қосалқы станциясы | 1978 | 10+10 | 1.5 | 9 |  |  |  |  | ашық
Баянаул 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1970 | 10+10 | 12.55 | -2.05 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу20 кВт -пен шектелген
Александровка 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 1971 | 6,3+6,3 | 1.293 | 5.322 |  |  |  |  | ашық
Майқайың-61 35/6/10 кВ қосалқы станциясы | 1972/2012/2022 | 2,5+2,5+1,6 | 3.564 | -0.939 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | жабық
Майқайың-62 35/6 кВ қосалқы станциясы | 1957 | 6,3+7,5 | 3.36 | 2.115 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу Майқайың-64 ҚС-дағы шектеуге байланысты 20 кВт-пен шектелген
Сатпаев 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1987 | 1,6+1,6 | 0.15 | 1.53 |  |  |  |  | ашық
Сабандыколь 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1981 | 4+4 | 0.96 | 3.24 |  |  |  |  | ашық
Евгеньевка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 2020 | 2,5+2,5 | 3.36 | -0.735 |  |  |  | 2026-2030ж.ж. инвест бағдарлама жүзеге асырылғаннан кейін | қосымша күшті қосу 5 кВт -пен шектелген
Овощемолочная 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1986 | 1,6+1,6 | 0.285 | 1.395 |  |  |  |  | ашық
Ново-Алексеевка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 1982 | 1,6+1,6 | 0.14 | 1.54 |  |  |  |  | ашық

## ТҚ ақпараты
35 кВ -тан төмен қуат орталықтары бойынша бос күштің ағымдағы көлемі көрсетілген тұтынушыларды технологиялық қосу үшін бос трансформаторлық күштің бар-жоқтығы туралы мәліметтер (2026 жылғы II тоқсанға)
Елді мекен | Аудан | АЭЖ атауы | № ТП -6-10/0,4 кВ | Бекітілген күш пен трансформаторлардың саны, кВА | Тұтынушыларды технологиялық қосу үшін толық бос трансформаторлық күш * максимум жүктемені өлшеу нәтижелері бойынша, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 1 | 400 | 180
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 2 | 250 | 183
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 3 | 400 | 268
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 4 | 630 | 5
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 4 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 5 | 630 | 454
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 5 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 6 | 400 | 15
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 6 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 7 | 400 | 248
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 7 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 8 | 400 | 156
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 8 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 9 | 400 | 212
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 11 | 400 | 200
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 13 | 400 | 36
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 15 | 630 | 50
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 15 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 16 | 630 | 277
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 17 | 250 | 145
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 18 | 400 | 184
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 19 | 630 | 176
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 20 | 400 | 304
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 21 | 630 | 35
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 22 | 630 | 88
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 24 | 400 | 264
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 27 | 250 | 153
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 28 | 630 | 55
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 29 | 400 | 212
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 32 | 250 | 8
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 33 | 400 | 168
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 34 | 630 | 315
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 37 | 320 | 91
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 37 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 38 | 400 | 224
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 39 | 630 | 460
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 39 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 40 | 250 | 137
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 40 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 43 | 400 | 196
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 43 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 45 | 400 | 276
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 45 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 46 | 400 | 68
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 47 | 250 | 88
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 48 | 320 | 102
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 49 | 400 | 280
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 50 | 630 | 195
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 51 | 630 | 328
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 52 | 630 | 65
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 52 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 53 | 320 | 177
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 53 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 54 | 400 | 240
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 54 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 55 | 250 | 193
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 55 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 56 | 250 | 65
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 57 | 400 | 168
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 58 | 250 | 165
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 59 | 630 | 391
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 59 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 60 | 630 | 73
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 60 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 61 | 400 | 192
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 62 | 160 | 69
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 63 | 630 | 265
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 63 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 64 | 400 | 300
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 64 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 65 | 320 | 195
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 66 | 400 | 43
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 66 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 67 | 160 | 94
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 68 | 400 | 72
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 69 | 400 | 156
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 70 | 400 | 44
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 71 | 400 | 96
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 72 | 400 | 192
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 73 | 400 | 208
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 73 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 76 | 250 | 83
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 77 | 400 | 208
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 77 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 78 | 400 | 188
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 79 | 400 | 236
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 80 | 400 | 272
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 81 | 400 | 144
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 85 | 630 | 334
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 86 | 400 | 184
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 87 | 315 | 98
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 89 | 400 | 216
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 90 | 400 | 110
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 91 | 320 | 20
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 91 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 92 | 400 | 188
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 94 | 400 | 32
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 95 | 400 | 264
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 96 | 250 | 118
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 97 | 400 | 232
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 98 | 400 | 252
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 98 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 99 | 160 | 126
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 100 | 400 | 88
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 101 | 400 | 208
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 101 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 102 | 400 | 264
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 102 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 104 | 250 | 165
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 105 | 630 | 397
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 105 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 106 | 320 | 230
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 107 | 160 | 94
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 107 | 2*160
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 108 | 630 | 284
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 108 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 109 | 400 | 50
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 110 | 400 | 44
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 111 | 630 | 315
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 112 | 250 | 140
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 112 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 114 | 250 | 135
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 114 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 116 | 630 | 300
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 116 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 117 | 400 | 236
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 117 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 118 | 250 | 125
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 118 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 119 | 400 | 284
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 119 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 120 | 180 | 85
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 121 | 250 | 50
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 122 | 400 | 176
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 124 | 160 | 69
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 128 | 400 | 0
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 128 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 129 | 630 | 17
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 129 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 131 | 400 | 170
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 131 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 132 | 320 | 138
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 135 | 400 | 188
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 137 | 400 | 148
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 139 | 400 | 212
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 142 | 400 | 204
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 143 | 320 | 75
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 143 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 144 | 250 | 125
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 144 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 145 | 400 | 200
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 146 | 630 | 359
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 146 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 147 | 400 | 236
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 147 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 148 | 180 | 103
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 148 | 2*180
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 149 | 400 | 248
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 150 | 400 | 176
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 151 | 180 | 124
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 152 | 250 | 183
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 153 | 400 | 287
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 154 | 400 | 160
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 154 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 155 | 400 | 196
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 156 | 320 | 128
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 157 | 400 | 5
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 157 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 158 | 315 | 57
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 158 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 159 | 400 | 228
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 160 | 400 | 228
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 161 | 400 | 54
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 162 | 320 | 170
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 163 | 180 | 146
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 164 | 320 | 202
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 164 | 2*320
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 165 | 250 | 118
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 165 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 166 | 400 | 192
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 167 | 400 | 36
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 167 | 320
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 168 | 400 | 204
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 169 | 400 | 208
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 169 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 170 | 400 | 15
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 171 | 400 | 240
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 171 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 172 | 400 | 160
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 172 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 173 | 320 | 13
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 173 | 560
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 174 | 400 | 136
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 175 | 320 | 179
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 177 | 400 | 6
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 178 | 250 | 180
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 178 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 180 | 630 | 70
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 180 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 181 | 630 | 479
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 181 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 182 | 160 | 118
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 182 | 2*160
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 184 | 400 | 212
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 185 | 250 | 25
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 186 | 320 | 0
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 186 | 180
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 187 | 320 | 154
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 189 | 400 | 344
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 189 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 190 | 320 | 189
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 191 | 400 | 332
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 192 | 320 | 54
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 194 | 400 | 276
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 195 | 400 | 5
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 195 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 196 | 400 | 139
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 196 | 320
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 197 | 320 | 0
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 197 | 2*320
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 198 | 320 | 192
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 199 | 630 | 353
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 199 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 200 | 630 | 302
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 200 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 201 | 320 | 131
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 201 | 2*320
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 202 | 400 | 148
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 202 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 203 | 630 | 353
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 203 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 204 | 400 | 146
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 204 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 205 | 400 | 8
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 206 | 400 | 76
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 207 | 400 | 196
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 207 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 209 | 400 | 228
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 209 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 210 | 400 | 204
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 210 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 211 | 320 | 26
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 211 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 213 | 400 | 204
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 213 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 214 | 400 | 184
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 214 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 215 | 400 | 260
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 216 | 320 | 115
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 217 | 250 | 238
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 217 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 219 | 400 | 260
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 220 | 250 | 55
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 220 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 221 | 320 | 130
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 221 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 222 | 320 | 126
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 222 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 223 | 400 | 148
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 223 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 225 | 630 | 110
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 225 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 227 | 400 | 160
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 228 | 400 | 156
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 229 | 320 | 184
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 229 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 230 | 320 | 210
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 230 | 315
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 231 | 400 | 168
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 232 | 400 | 86
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 232 | 320
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 235 | 160 | 75
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 235 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 237 | 400 | 304
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 237 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 239 | 400 | 176
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 240 | 320 | 25
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 240 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 241 | 400 | 248
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 241 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 242 | 250 | 13
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 242 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 243 | 400 | 200
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 243 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 244 | 400 | 175
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 244 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 245 | 400 | 372
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 245 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 246 | 400 | 208
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 247 | 400 | 212
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 248 | 630 | 227
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 248 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 250 | 400 | 10
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 250 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 251 | 250 | 8
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 251 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 252 | 630 | 328
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 253 | 400 | 308
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 253 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 254 | 630 | 460
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 255 | 630 | 233
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 255 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 257 | 630 | 302
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 257 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 258 | 630 | 180
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 258 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 259 | 160 | 10
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 260 | 630 | 8
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 263 | 400 | 112
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 265 | 100 | 83
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 266 | 250 | 48
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 266 | 250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 268 | 320 | 110
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 268 | 180
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 269 | 250 | 28
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 269 | 250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 271 | 630 | 498
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 271 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 274 | 400 | 244
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 274 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 275 | 400 | 176
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 276 | 400 | 232
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 276 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 278 | 400 | 144
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 278 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 279 | 630 | 334
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 279 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 280 | 630 | 208
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 281 | 400 | 280
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 281 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 283 | 400 | 300
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 283 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 284 | 250 | 85
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 284 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 286 | 315 | 180
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 286 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 287 | 180 | 153
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 288 | 400 | 80
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 289 | 630 | 536
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 289 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 290 | 630 | 397
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 290 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 291 | 400 | 168
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 291 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 293 | 400 | 248
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 293 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 294 | 400 | 240
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 294 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 295 | 400 | 184
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 295 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 296 | 400 | 128
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 296 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 300 | 630 | 66
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 300 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 301 | 250 | 184
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 302 | 400 | 25
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 302 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 303 | 180 | 0
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 303 | 250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 304 | 400 | 116
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 304 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 306 | 250 | 148
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 306 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 307 | 400 | 276
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 310 | 400 | 216
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 310 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 311 | 400 | 60
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 311 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 312 | 400 | 144
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 312 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 313 | 400 | 82
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 313 | 320
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 314 | 400 | 180
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 314 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 316 | 630 | 87
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 316 | 630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 321 | 630 | 238
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 321 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 324 | 250 | 123
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 324 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 325 | 400 | 268
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 325 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 326 | 400 | 220
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 326 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 328 | 630 | 422
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 328 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 329 | 400 | 180
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 329 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 330 | 400 | 30
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 331 | 400 | 221
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 331 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 332 | 400 | 332
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 332 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 333 | 250 | 15
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 333 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 335 | 630 | 473
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 335 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 336 | 400 | 212
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 336 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 337 | 160 | 119
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 337 | 180
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 339 | 400 | 108
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 341 | 250 | 163
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 342 | 400 | 280
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 342 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 343 | 630 | 460
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 343 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 344 | 630 | 479
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 344 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 345 | 630 | 378
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 345 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 346 | 630 | 353
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 346 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 347 | 400 | 192
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 347 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 348 | 630 | 100
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 349 | 630 | 353
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 349 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 350 | 250 | 55
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 350 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 351 | 400 | 192
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 351 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 352 | 630 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 352 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 355 | 400 | 20
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 355 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 356 | 400 | 108
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 356 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 357 | 400 | 196
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 357 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 358 | 400 | 224
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 358 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 359 | 250 | 53
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 359 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 360 | 250 | 123
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 360 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 362 | 400 | 272
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 362 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 363 | 400 | 124
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 363 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 364 | 630 | 378
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 364 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 365 | 630 | 340
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 365 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 366 | 400 | 268
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 366 | 320
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 368 | 250 | 83
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 368 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 370 | 400 | 312
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 370 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 372 | 160 | 51
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 373 | 250 | 155
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 373 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 375 | 400 | 204
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 375 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 376 | 400 | 304
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 376 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 377 | 250 | 185
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 377 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 378 | 400 | 272
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 378 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 379 | 320 | 137
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 379 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 380 | 400 | 232
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 380 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 381 | 400 | 264
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 381 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 382 | 250 | 80
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 382 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 386 | 630 | 72
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 386 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 388 | 400 | 288
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 388 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 389 | 400 | 212
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 389 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 391 | 630 | 365
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 391 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 392 | 630 | 441
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 392 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 393 | 400 | 304
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 393 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 394 | 630 | 296
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 394 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 395 | 630 | 428
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 395 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 396 | 630 | 454
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 396 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 397 | 400 | 196
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 397 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 398 | 630 | 165
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 398 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 399 | 400 | 256
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 399 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 400 | 180 | 145
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 400 | 250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 401 | 400 | 220
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 401 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 402 | 630 | 38
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 402 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 403 | 400 | 188
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 403 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 404 | 250 | 160
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 404 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 405 | 250 | 113
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 405 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 406 | 400 | 152
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 406 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 407 | 630 | 454
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 407 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 408 | 630 | 315
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 408 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 409 | 630 | 296
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 409 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 410 | 630 | 309
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 410 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 411 | 630 | 334
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 411 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 412 | 400 | 216
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 412 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 413 | 630 | 449
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 413 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 414 | 315 | 150
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 414 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 415 | 630 | 347
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 415 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 419 | 400 | 240
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 420 | 160 | 53
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 423 | 630 | 26
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 424 | 400 | 92
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 430 | 400 | 83
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 430 | 250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 433 | 400 | 288
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 433 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 434 | 250 | 213
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 434 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 435 | 630 | 258
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 435 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 436 | 400 | 168
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 436 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 437 | 400 | 204
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 437 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 438 | 400 | 256
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 438 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 439 | 250 | 185
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 439 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 440 | 250 | 190
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 440 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 441 | 180 | 10
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 441 | 2*180
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 450 | 250 | 71
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 450 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 451 | 400 | 268
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 452 | 250 | 100
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 453 | 400 | 196
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 453 | 320
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 456 | 400 | 144
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 456 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 458 | 400 | 108
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 458 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 460 | 250 | 118
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 461 | 320 | 145
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 461 | 2*320
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 462 | 400 | 218
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 462 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 463 | 400 | 348
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 463 | 630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 464 | 250 | 140
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 464 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 466 | 400 | 308
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 466 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 467 | 250 | 173
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 467 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 468 | 400 | 276
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 468 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 469 | 250 | 10
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 469 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 470 | 400 | 316
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 474 | 400 | 272
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 474 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 475 | 250 | 70
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 475 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 476 | 400 | 328
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 476 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 480 | 630 | 365
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 480 | 630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 481 | 630 | 321
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 481 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 482 | 400 | 308
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 482 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 483 | 180 | 100
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 483 | 100
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 485 | 400 | 180
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 485 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 487 | 630 | 435
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 487 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 488 | 400 | 5
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 490 | 400 | 336
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 491 | 250 | 128
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 494 | 250 | 75
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 494 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 495 | 400 | 148
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 495 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 498 | 630 | 258
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 498 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 499 | 250 | 90
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 499 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 500 | 400 | 252
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 500 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 501 | 630 | 145
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 501 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 502 | 400 | 204
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 502 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 503 | 630 | 328
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 503 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 504 | 630 | 69
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 504 | 630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 505 | 400 | 196
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 505 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 506 | 400 | 64
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 506 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 507 | 630 | 320
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 507 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 512 | 400 | 240
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 513 | 630 | 302
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 513 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 515 | 400 | 152
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 516 | 250 | 95
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 518 | 630 | 378
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 520 | 250 | 8
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 521 | 400 | 204
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 522 | 250 | 158
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 523 | 630 | 239
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 524 | 250 | 93
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 524 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 525 | 200 | 46
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 526 | 250 | 200
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 527 | 400 | 24
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 527 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 529 | 630 | 309
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 530 | 400 | 208
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 531 | 400 | 168
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 532 | 250 | 173
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 533 | 400 | 236
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 535 | 400 | 96
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 537 | 250 | 138
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 538 | 250 | 133
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 541 | 400 | 157
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 541 | 630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 542 | 400 | 222
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 542 | 250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 543 | 250 | 240
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 543 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 544 | 630 | 302
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 544 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 545 | 630 | 498
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 545 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 546 | 250 | 220
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 546 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 548 | 250 | 138
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 549 | 400 | 8
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 549 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 550 | 630 | 309
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 550 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 555 | 400 | 300
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 555 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 558 | 400 | 28
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 558 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 559 | 630 | 422
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 559 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 563 | 630 | 359
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 563 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 564 | 630 | 271
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 564 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 565 | 630 | 353
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 565 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 566 | 630 | 340
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 566 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 567 | 630 | 321
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 567 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 568 | 630 | 208
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 568 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 569 | 630 | 498
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 569 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 570 | 630 | 347
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 570 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 572 | 400 | 148
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 573 | 400 | 208
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 574 | 400 | 220
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 575 | 400 | 208
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 576 | 400 | 284
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 581 | 630 | 46
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 581 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 582 | 400 | 120
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 582 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 583 | 250 | 95
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 584 | 400 | 268
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 584 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 587 | 400 | 272
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 590 | 1000 | 766
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 590 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 591 | 250 | 123
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 593 | 400 | 248
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 594 | 250 | 150
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 595 | 630 | 239
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 595 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 596 | 400 | 128
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 596 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 599 | 250 | 115
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 600 | 400 | 204
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 600 | 320
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 606 | 250 | 150
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 606 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 607 | 100 | 76
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 608 | 400 | 160
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 608 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 609 | 250 | 175
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 609 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 611 | 250 | 193
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 611 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 612 | 400 | 188
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 612 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 615 | 400 | 140
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 615 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 620 | 400 | 132
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 620 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 621 | 160 | 128
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 622 | 400 | 152
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 624 | 400 | 152
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 626 | 400 | 5
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 627 | 160 | 114
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 631 | 400 | 220
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 638 | 100 | 47
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 641 | 400 | 276
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 643 | 250 | 138
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 644 | 400 | 184
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 645 | 160 | 120
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 646 | 400 | 172
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 654 | 400 | 240
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 657 | 250 | 139
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 657 | 400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 665 | 400 | 96
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 669 | 400 | 240
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 672 | 400 | 156
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 676 | 100 | 71
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 677 | 400 | 192
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 682 | 400 | 160
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 683 | 160 | 117
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 687 | 250 | 85
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 689 | 400 | 200
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 690 | 400 | 216
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 695 | 400 | 83
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 701 | 400 | 25
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 703 | 400 | 138
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 704 | 250 | 85
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 708 | 400 | 132
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 710 | 250 | 203
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 713 | 400 | 8
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 713 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 720 | 160 | 20
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 724 | 400 | 220
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 756 | 400 | 248
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 759 | 400 | 160
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 772 | 250 | 83
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 797 | 400 | 264
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 803 | 100 | 36
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 824 | 400 | 220
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 825 | 400 | 332
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 826 | 250 | 46
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 845 | 400 | 104
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 869 | 400 | 156
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 869 | 2*400
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 897 | 250 | 88
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 901 | 630 | 410
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 901 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 903 | 630 | 561
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 903 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 904 | 630 | 140
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 904 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 905 | 630 | 132
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 905 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 906 | 630 | 365
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 906 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 911 | 250 | 97
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 911 | 2*250
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 916 | 250 | 83
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 928 | 630 | 422
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 928 | 2*630
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 930 | 160 | 75
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 938 | 250 | 138
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 979 | 250 | 113
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 1050 | 1000 | 920
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 1050 | 2*1000
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 1162 | 630 | 58
Павлодар қаласы | Павлодар ауданы | ҚЭЖК | 1162 | 2*630
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 1 | 100 | 86.5517
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 3 | 160 | 147.8788
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 10 | 160 | 130
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 14 | 160 | 158.2684
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 60 | 160 | 150.9091
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 61 | 100 | 84.4828
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 74 | 250 | 238.1944
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 30 | 250 | 231.3889
Приреченское ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 109 | 160 | 142.4675
Приреченское ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 108 | 160 | 148.5281
Приреченское ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 7 | 160 | 140.303
Приреченское ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 9 | 250 | 237.6389
Приреченское ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 107 | 63 | 28.9341
Приреченское ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 62 | 400 | 392.1552
Қамбар ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 54 | 63 | 0.8
Жоламан ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 16 | 160 | 151.6883
Абжан ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 19 | 100 | 79.931
Жоламан ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 23 | 63 | 38.7143
Абжан ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 21 | 160 | 147.2727
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 28 | 100 | 78.2759
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 31 | 100 | 90.3448
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 32 | 160 | 145.2814
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 33 | 160 | 135.1082
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 34 | 160 | 148.5281
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 35 | 160 | 147.2294
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 36 | 160 | 145.7143
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 37 | 160 | 127.316
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 38 | 400 | 376.8966
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 39 | 160 | 130.3896
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 41 | 160 | 136.8398
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 44 | 400 | 371.2931
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 45 | 400 | 373.0172
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 46 | 250 | 247.9167
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 47 | 250 | 235.5556
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 50 | 100 | 94.8276
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 110 | 160 | 130.3463
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 77 | 160 | 130.2165
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 81 | 160 | 142.4675
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 89 | 400 | 390.9483
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 100 | 100 | 70.6897
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 103 | 160 | 143.9827
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 26 | 250 | 231.6667
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 53 | 160 | 157.4026
Қожамжар ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 17 | 250 | 235
Жамбыл ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 29 | 100 | 78.6207
Қайран ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 111 | 63 | 11.3516
Жамбыл ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 112 | 100 | 71.7241
Қожамжар ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 113 | 100 | 91.7241
Қожамжар ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 114 | 160 | 144.4156
Қожамжар ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 116 | 160 | 137.0563
Қожамжар ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 117 | 160 | 147.4459
Қожамжар ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 118 | 250 | 235
Қожамжар ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 119 | 160 | 139.6537
Қараой ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 120 | 100 | 81.3793
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 4 | 25 | 60.2527
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 20 | 400 | 379.0517
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 24 | 250 | 220.4167
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 42 | 400 | 390.8621
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 43 | 160 | 129.0476
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 106 | 160 | 139.6537
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 67 | 400 | 386.2931
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 68 | 160 | 143.9827
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 69 | 250 | 215.4167
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 70 | 250 | 235.2778
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 71 | 100 | 83.1034
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 72 | 160 | 144.1991
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 75 | 250 | 239.7222
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 76 | 100 | 60.3448
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 87 | 160 | 147.4459
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 88 | 100 | 53.2414
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 95 | 400 | 392.3276
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 96 | 160 | 134.4589
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 97 | 100 | 74
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 121 | 400 | 385.5172
Ақтоғай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 101 | 160 | 148.5281
Отес ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 7 | 160 | 89.3103
Отес ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 38 | 315 | 148.3117
Отес ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 8 | 160 | 312.6923
Әуелбек ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 10 | 160 | 149.8268 | сл
Шұға ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 11 | 160 | 110 | сл
Шұға ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 13 | 160 | 90.3448
Әуелбек ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 18 | 250 | 140.7359
Әуелбек ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 19 | 160 | 242.6389
Әуелбек ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 46 | 100 | 140.9524
Әуелбек ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 47 | 100 | 86.5517
Қараоба ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 21 | 63 | 84.5517
Қараоба ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 24 | 160 | 46.8462
Қараоба ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 25 | 160 | 149.2641
Қараоба ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 26 | 160 | 143.1169
Қараоба ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 27 | 100 | 138.7879
Қараоба ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 28 | 63 | 77.2414
Қараоба ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 29 | 400 | 30.5824
Қараоба ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 32 | 160 | 396.9828
Қараоба ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 33 | 250 | 144.1991
Қараоба ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 34 | 100 | 239.1667
Қараоба ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 37 | 63 | 74.1379
Жаңа ауылы ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 39 | 100 | 52.011
Исантерек ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 44 | 60 | 81.7241
с.Исантерек | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 75 | 250 | 35.5172
Жалаулы ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 1 | 160 | 246.5278
Жалаулы ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 2 | 100 | 148.0952
Жалаулы ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 6 | 160 | 100
Жалаулы ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 7 | 250 | 76.8966
Жалаулы ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 8 | 250 | 151.1255
Жалаулы ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 20 | 160 | 243.1944
Шолақсор ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 21 | 160 | 240.6944
Шолақсор ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 2 | 250 | 148.7446
Шолақсор ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 3 | 160 | 147.2294
Шолақсор ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 4 | 160 | 242.3889
Шолақсор ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 5 | 160 | 145.5411
Шолақсор ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 14 | 250 | 150.8225
Барлыбай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 14 | 250 | 146.4069
Барлыбай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 17 | 160 | 243.7778
Барлыбай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 18 | 63 | 249.1667
Барлыбай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 21 | 160 | 154.1558
Барлыбай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 23 | 250 | 48.1648
Балтасап ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 1 | 160 | 147.6623
Балтасап ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 3 | 100 | 243.1944
Қарасу ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 4 | 250 | 147.2294
Басқамыс ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 10 | 100 | 65.1724
Басқамыс ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 11 | 100 | 242.3611
Басқамыс ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 13 | 63 | 81.7931
Басқамыс ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 16 | 250 | 93.1034
Шұға ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 23 | 100 | 51.4615
Шұға ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 10 | 160 | 247.7778
Шұға ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 11 | 100 | 90.6897
Шұға ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 13 | 63 | 151.9913
Қарақоға ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 27 | 160 | 155.8621
Ақжол ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 1 | 160 | 150.6593
Ақжол ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 2 | 250 | 155.2381
Ақжол ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 3 | 100 | 150.6926
Ақжол ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 4 | 63 | 248.3333
Ақжол ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 5 | 400 | 62.4138
Ақжол ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 6 | 250 | 52.011
Ақжол ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 23 | 160 | 394.2241
Ақжол ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 26 | 400 | 241.25
Ақжол ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 27 | 100 | 129.697
Разумовка ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 16 | 63 | 398.0172
Разумовка ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 17 | 63 | 70
Харьковка ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 51 | 160 | 61.3516
Харьковка ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 8 | 100 | 61.3516
Харьковка ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 6 | 250 | 155.4545
Харьковка ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 15 | 100 | 90.6897
Харьковка ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 20 | 160 | 137.9167
Харьковка ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 26 | 250 | 83.4483
Харьковка ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 122 | 25 | 144.632
Харьковка ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 28 | 160 | 228.8611
Харьковка ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 4 | 100 | 0.8
Қарабұзау ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 10 | 100 | 148.3117
Қарабұзау ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 39 | 250 | 73.4483
Муткенов ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 4 | 100 | 74.8276
Естай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 14 | 100 | 245.6944
Жаңабет ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 19 | 50 | 65.8621
Жаңабет ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 20 | 160 | 92.069
Жаңатап ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 23 | 160 | 0
Жаңатап ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 24 | 100 | 128.1818
Естай ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 25 | 100 | 148.0952
Жаңатап ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 26 | 100 | 97.2414
Шоқпар ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 5 | 63 | 94.1379
Муткенов ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 6 | 160 | 59.3103
Муткенов ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 7 | 100 | 60.5862
Муткенов ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 8 | 160 | 143.1169
Муткенов ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 11 | 100 | 81.7241
Муткенов ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 12 | 160 | 145.9307
Муткенов ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 13 | 250 | 83.7931
Муткенов ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 28 | 63 | 150.9091
Муткенов ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 1 | 400 | 229.7222
Муткенов ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 10 | 400 | 33.8791
Муткенов ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 14 | 100 | 398.8793
Жолболды ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 15 | 160 | 399.0517
Жолболды ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 16 | 100 | 97.931
Жолболды ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 18 | 100 | 139.8701
Жолболды ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 20 | 160 | 83.7931
Жолболды ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 32 | 160 | 83.7931
Жолболды ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 33 | 250 | 145.2814
Жолболды ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 34 | 100 | 145.9307
Жолболды ауылы (отгон) | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 19 | 25 | 242.0833
Жолболды ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 25 | 250 | 66.5517
Шілікті ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 29 | 160 | 8.3333
Жолболды ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 22 | 160 | 243.4722
Қырық үй ауылы | Ақтоғай | Ақтоғай АЭЖ | 121 | 100 | 141.3853
Үлкен Ақжар ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 4 | 250 | 127
Үлкен Ақжар ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 5 | 250 | 110
Үлкен Ақжар ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 6 | 160 | 58
Үлкен Ақжар ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 7 | 160 | 78
Кіші Ақжар поселкісі | Май ауданы | Май АЭЖ | 1 | 100 | 151
Кіші Ақжар поселкісі | Май ауданы | Май АЭЖ | 9 | 100 | 90
Кіші Ақжар поселкісі | Май ауданы | Май АЭЖ | 10 | 50 | 40
Кіші Ақжар поселкісі | Май ауданы | Май АЭЖ | 11 | 100 | 88
Май ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 23 | 63 | 43
Май ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 26 | 100 | 50
Май ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 27 | 160 | 145
Май ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 31 | 400 | 250
Май ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 32 | 250 | 70
Май ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 33 | 250 | 125
Май ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 34 | 160 | 130
Май ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 35 | 160 | 112
Май ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 40 | 400 | 260
Май ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 41 | 160 | 142
Май ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 42 | 25 | 15
Қызыл Еңбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 132 | 160 | 92
Қызыл Еңбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 133 | 100 | 65
Қызыл Еңбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 137 | 100 | 93
Қызыл Еңбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 138 | 100 | 86
Жұмыскер ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 139 | 160 | 95
Жұмыскер ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 140 | 180 | 64
Жұмыскер ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 143 | 250 | 118
Жұмыскер ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 144 | 400 | 285
Жұмыскер ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 145 | 250 | 84
Жұмыскер ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 146 | 160 | 80
Жұмыскер ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 147 | 100 | 48
Жұмыскер ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 148 | 100 | 29
Кеңтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 1 | 160 | 72
Кеңтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 2 | 160 | 30
Кеңтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 3 | 250 | 165
Кеңтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 4 | 160 | 124
Кеңтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 5 | 160 | 126
Кеңтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 6 | 63 | 51
Кеңтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 7 | 160 | 120
Кеңтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 8 | 250 | 160
Кеңтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 9 | 40 | 12
Кеңтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 10 | 160 | 105
Кеңтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 11 | 160 | 122
Кеңтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 13 | 160 | 148
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 15 | 25 | 10
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 16 | 160 | 49
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 18 | 160 | 68
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 20 | 250 | 160
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 22 | 100 | 30
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 23 | 400 | 320
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 24 | 160 | 50
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 25 | 160 | 114
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 26 | 160 | 45
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 27 | 100 | 95
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 28 | 160 | 134
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 29 | 160 | 132
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 30 | 250 | 162
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 32 | 100 | 70
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 33 | 400 | 332
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 35 | 400 | 142
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 36 | 400 | 184
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 40 | 100 | 80
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 41 | 315 | 78
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 42 | 400 | 270
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 44 | 160 | 88
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 45 | 250 | 60
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 46 | 100 | 21
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 47 | 250 | 80
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 51 | 160 | 40
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 54 | 100 | 65
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 55 | 100 | 23
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 61 | 250 | 185
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 62 | 100 | 95
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 69 | 400 | 200
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 72 | 400 | 132
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 73 | 160 | 98
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 74 | 250 | 94
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 75 | 400 | 351
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 77 | 160 | 130
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 79 | 630 | 382
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 80 | 400 | 105
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 81 | 250 | 140
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 82 | 160 | 122
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 86 | 160 | 55
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 90 | 250 | 128
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 91 | 250 | 132
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 92 | 160 | 86
Көктөбе ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 95 | 250 | 183
Шыған ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 17 | 100 | 45
Шыған ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 19 | 100 | 92
Қаратерек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 1 | 100 | 90
Қаратерек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 2 | 100 | 83
Қаратерек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 3 | 160 | 117
Қаратерек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 4 | 250 | 238
Қаратерек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 5 | 400 | 364
Қаратерек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 6 | 100 | 74
Қаратерек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 7 | 400 | 353
Қаратерек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 11 | 400 | 287
Қаратерек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 12 | 250 | 154
Қаратерек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 13 | 63 | 20
Қаратерек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 14 | 63 | 15
Қаратерек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 15 | 250 | 143
Қаратерек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 16 | 40 | 31
Майтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 105 | 160 | 145
Майтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 110 | 250 | 153
Майтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 111 | 100 | 85
Майтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 114 | 250 | 95
Майтүбек ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 115 | 160 | 80
Абай бөлімшесі | Май ауданы | Май АЭЖ | 155 | 100 | 82
Абай бөлімшесі | Май ауданы | Май АЭЖ | 156 | 160 | 108
Абай бөлімшесі | Май ауданы | Май АЭЖ | 158 | 100 | 83
Саты ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 167 | 250 | 103
Саты ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 170 | 100 | 54
Саты ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 171 | 100 | 35
Саты ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 172 | 60 | 39
Саты ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 174 | 100 | 75
Саты ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 175 | 100 | 78
Саты ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 178 | 250 | 193
Малайсары ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 5 | 100 | 98
Малайсары ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 7 | 160 | 102
Малайсары ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 8 | 100 | 45
Малайсары ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 9 | 40 | 34
Малайсары ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 10 | 100 | 76
Малайсары ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 13 | 250 | 109
Малайсары ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 22 | 400 | 348
Малайсары ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 24 | 160 | 153
Малайсары ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 28 | 63 | 32
Малайсары ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 30 | 160 | 113
Малайсары ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 31 | 100 | 40
Малайсары ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 32 | 63 | 30
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 1 | 250 | 112
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 2 | 160 | 112
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 3 | 100 | 54
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 4 | 100 | 80
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 5 | 100 | 68
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 6 | 100 | 79
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 7 | 160 | 108
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 8 | 100 | 52
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 9 | 160 | 73
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 10 | 100 | 84
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 11 | 160 | 140
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 12 | 100 | 84
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 13 | 160 | 132
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 14 | 100 | 85
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 15 | 100 | 85
Боскөл ауылы | Май ауданы | Май АЭЖ | 15 | 100 | 83
Құлакөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 1 | 63 | 39
Құлакөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 2 | 250 | 223
Құлакөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 3 | 400 | 383
Еңбек ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 28 | 250 | 244
Еңбек ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 37 | 250 | 237
Еңбек ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 12 | 250 | 232
Еңбек ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 13 | 400 | 362
Еңбек ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 15 | 160 | 142
Еңбек ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 16 | 250 | 212
Еңбек ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 20 | 160 | 95
Еңбек ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 7 | 250 | 194
Еңбек ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 10 | 160 | 160
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 7 | 250 | 181
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 23 | 100 | 86
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 5 | 250 | 240
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 8 | 100 | 76
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 9 | 250 | 224
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 10 | 160 | 151
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 11 | 160 | 123
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 12 | 160 | 157.12
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 13 | 100 | 72
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 26 | 250 | 243
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 42 | 100 | 97
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 2 | 100 | 97
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 6 | 250 | 225
Омаров ат. ауыл | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 40 | 160 | 94.88
Құркөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 1 | 160 | 143
Құркөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 2 | 160 | 146
Құркөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 4 | 160 | 146
Сарлықала ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 19 | 160 | 155
Құркөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 13 | 250 | 228
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 11 | 160 | 115
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 14 | 250 | 243
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 18 | 160 | 124
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 15 | 250 | 225
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 36 | 160 | 98
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 37 | 400 | 328
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 2 | 160 | 154
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 12 | 250 | 188
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 1 | 250 | 210
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 3 | 250 | 168
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 4 | 400 | 120
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 7 | 250 | 173
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 8 | 250 | 181
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 9 | 400 | 350
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 6 | 160 | 143
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 10 | 160 | 120
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 17 | 400 | 291
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 19 | 250 | 209
Евгеньевка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 38 | 160 | 158
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 25 | 160 | 134
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 26 | 160 | 119
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 27 | 400 | 355
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 28 | 400 | 368
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 29 | 100 | 83
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 30 | 160 | 143.36
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 31 | 250 | 182
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 45 | 250 | 210
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 32 | 250 | 250
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 2 | 400 | 389
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 5 | 160 | 138
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 7 | 100 | 96
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 13 | 160 | 146
Пограничник ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 18 | 63 | 60.228
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 20 | 160 | 29
Төрт-құдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 24 | 160 | 142
Қызыл- Жар ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 81 | 100 | 96
Барынтал ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 53 | 250 | 245
с. Барынтал | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 6 | 100 | 80
Суаткөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 7 | 63 | 55
Суаткөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 10 | 250 | 235
Жаңашаруа ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 11 | 160 | 157
Сарышығанақ | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 14 | 400 | 386
Сарышығанақ | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 15 | 160 | 132.8
Сарышығанақ | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 22 | 250 | 235
Сарышығанақ | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 27 | 250 | 237
Сарышығанақ | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 30 | 160 | 134
Сарышығанақ | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 31 | 250 | 246
Сарышығанақ | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 33 | 160 | 155
Қызыл- Жар ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 34 | 250 | 177
Қызыл- Жар ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 78 | 250 | 238
Қызыл- Жар ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 87 | 160 | 135
Қызыл- Жар ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 63 | 250 | 225
Қызыл- Жар ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 64 | 160 | 158
Қызыл- Жар ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 88 | 100 | 95
Қызыл- Жар ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 90 | 160 | 146
Барынтал ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 91 | 250 | 230
Барынтал ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 92 | 250 | 205
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 15 | 250 | 147
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 16 | 250 | 186
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 18 | 160 | 82
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 19 | 400 | 331
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 40 | 250 | 206
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 135 | 250 | 168
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 116 | 160 | 124
Айнакөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 15 | 160 | 147
Сынтас ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 17 | 100 | 87
Айнакөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 22 | 100 | 80
Айнакөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 23 | 160 | 87
Айнакөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 24 | 250 | 196
Айнакөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 25 | 630 | 456
Айнакөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 26 | 160 | 139
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 20 | 100 | 85
Көктас ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 6 | 160 | 145
Көктас ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 8 | 100 | 82.8
Қарабай ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 10 | 100 | 83
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 12 | 160 | 143
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 23 | 160 | 87
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 14 | 160 | 89
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 24 | 250 | 185
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 25 | 400 | 209
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 26 | 160 | 59
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 130 | 160 | 125
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 27 | 100 | 48
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 28 | 200 | 168
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 30 | 250 | 171
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 31 | 63 | 36
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 32 | 250 | 163
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 36 | 400 | 362
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 37 | 160 | 105
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 38 | 250 | 157
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 33 | 630 | 491
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 34 | 100 | 54
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 35 | 160 | 87
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 29 | 400 | 350
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 8 | 160 | 76
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 12 | 160 | 114
Ленинск ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 115 | 160 | 115
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 54 | 100 | 76
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 77 | 100 | 96
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 78 | 160 | 125
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 79 | 63 | 47
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 80 | 160 | 197
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 82 | 250 | 237
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 87 | 160 | 151
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 88 | 160 | 142
Ребровка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 92 | 160 | 140
Ребровка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 125 | 100 | 57
Ребровка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 102 | 160 | 143
Қаракөл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 136 | 160 | 140
Алғабас ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 53 | 60 | 56
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 57 | 100 | 83
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 58 | 160 | 117
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 59 | 63 | 37
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 60 | 160 | 144
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 61 | 160 | 110
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 62 | 250 | 221
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 67 | 100 | 65
Жолқұдық ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 69 | 250 | 213
Алғабас ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 43 | 160 | 152
Алғабас ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 46 | 250 | 225
Алғабас ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 47 | 100 | 67
Алғабас ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 48 | 250 | 205
Алғабас ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 49 | 250 | 214
Алғабас ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 103 | 160 | 118
Алғабас ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 50 | 250 | 76
Алғабас ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 51 | 250 | 193
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 1 | 250 | 222
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 7 | 63 | 59
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 9 | 100 | 99
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 15 | 100 | 68
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 6 | 400 | 386
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 11 | 250 | 229
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 12 | 160 | 127
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 13 | 160 | 124
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 16 | 250 | 204
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 17 | 160 | 117
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 19 | 250 | 218
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 20 | 250 | 220
Парамоновка ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 23 | 160 | 107
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 3 | 250 | 224
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 4 | 100 | 71
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 5 | 250 | 185
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 6 | 250 | 215
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 43 | 250 | 203
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 44 | 100 | 79
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 45 | 250 | 222
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 46 | 250 | 200
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 42 | 100 | 96
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 28 | 250 | 240
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 30 | 400 | 399
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 39 | 100 | 96
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 7 | 160 | 134
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 8 | 250 | 173
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 9 | 160 | 103
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 10 | 100 | 81
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 11 | 160 | 138
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 12 | 100 | 75
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 13 | 160 | 159
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 16 | 160 | 133
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 47 | 100 | 72
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 49 | 400 | 269
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 51 | 160 | 154
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 2 | 100 | 53
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 19 | 160 | 157
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 21 | 100 | 98
Жаңа ауыл ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 22 | 100 | 58
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 23 | 250 | 237
Қалқаман ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 24 | 160 | 102
Ақжол ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 25 | 160 | 112
Ақжол ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 26 | 250 | 198
Ақжол ауылы | Ақсу ауданы | Ақсу ЭЖ | 52 | 250 | 194
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | 31 | 160 | 140
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | 32 | 400 | 358
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-16 | 400 | 362
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-17 | 63 | 42
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-20 | 400 | 368
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-ДРСУ | 250 | 233
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-31 | 160 | 140
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-35 | 250 | 199
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-22 | 400 | 341
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-3 | 400 | 265
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-4 | 630 | 555
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-5 | 250 | 178
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-7 | 400 | 358
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-9 | 160 | 85
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-10 | 400 | 298
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-13 | 400 | 354
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-14 | 160 | 144
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-15 | 250 | 177
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-18 | 250 | 226
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-4-01 | 400 | 208
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ |  | 400 | 284
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-4-02 | 160 | 122
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-4-03 | 400 | 257
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-4-04 | 630 | 439
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-6-01 | 400 | 299
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-6-02 | 400 | 355
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ |  | 400 | 372
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | РП-2 | 400 | откл.
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-1-01 | 400 | 267
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-1-02 | 630 | 518
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-1-03 | 250 | 174
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-1-04 | 250 | 196
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-1-05 | 320 | 254
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-1-06 | 250 | 219
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-1-07 | 250 | 244
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-1-08 | 630 | 543
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-3-01 | 400 | 221
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-3-02 | 630 | 420
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-3-03 | 400 | 368
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-3-04 | 630 | 453
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-3-05 | 180 | 100
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-3-06 | 320 | 293
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-3-07 | 400 | 294
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | РП-3 | 400 | 380
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-5-03 | 320 | 214
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-5-04 | 400 | 237
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-5-05 | 315 | 136
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-5-06 | 400 | 224
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-7-01 | 630 | 551
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-7-02 | 630 | 555
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-7-03 | 630 | 536
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-7-04 | 630 | 492
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ |  | 630 | 557
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-7-05 | 400 | 201
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-7-06 | 250 | 240
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-7-07 | 400 | 241
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-7-08 | 400 | 323
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-7-09 | 400 | 321
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-8-01 | 630 | 452
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-8-02а | 400 | 381
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-8-04 | 400 | 322
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ |  | 400 | 346
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-8-06 | 400 | 328
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-8-07 | 400 | 366
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ |  | 400 | 368
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-8-03 | 400 | 390
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-8-09 | 400 | 327
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-8-10 | 250 | 177
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-Ж/Д | 160 | 127
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-9-01 | 400 | 226
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-9-02 | 400 | 326
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-9-06 | 630 | 606
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-9-10 | 400 | 334
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-10-01 | 400 | 334
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-10-02 | 250 | 161
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-10-03 | 400 | 334
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ |  | 400 | 220
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-10-04 | 400 | 350
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ |  | 400 | 216
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-10-05 | 400 | 320
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-10-06 | 630 | 466
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ |  | 400 | 351
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-10-07 | 400 | 382
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-9-03 | 400 | 215
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-9-04 | 400 | 352
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ |  | 400 | 366
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-9-05 | 400 | 314
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-9-05а | 400 | 276
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-9-07 | 400 | 281
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-9-08 | 400 | 310
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ |  | 250 | 138
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-9-09 | 400 | 352
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-5-07 | 560 | 534
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-5-08 | 400 | 241
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-5-09 | 400 | 361
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-5-01 | 250 | 131
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-5-02 | 320 | 190
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-11-01 | 400 | 369
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-11-02 | 630 | 465
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-11-03 | 400 | 303
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ |  | 250 | 172
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-11-04 | 400 | 220
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-11-05 | 400 | 280
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-11-06 | 630 | 514
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-11-07 | 630 | 579
Ақсу қаласы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-1 | 630 | 567
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-6 | 250 | 224
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-2Г | 315 | 228
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-3Г | 400 | 359
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-4Г | 315 | 293
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-5Г | 250 | 210
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-6Г | 400 | 308
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-7Г | 100 | 71
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-8Г | 630 | 562
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-9Г | 630 | 604
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | ТП-13Г | 400 | 347
Ақсу поселкісі | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | РП-1Г | 400 | 339
Ақсу 2 өнеркәсіптік аймағы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-1Г | 315 | 293
Ақсу 2 өнеркәсіптік аймағы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-2Г | 400 | 352
Ақсу 2 өнеркәсіптік аймағы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-3Г | 160 | 157
Ақсу 2 өнеркәсіптік аймағы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-4Г | 400 | 305
Ақсу 2 өнеркәсіптік аймағы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-6Г | 250 | 188
Ақсу 2 өнеркәсіптік аймағы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-11Г | 630 | 559
Ақсу 2 өнеркәсіптік аймағы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-1П | 400 | 302
Ақсу 2 өнеркәсіптік аймағы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-2П | 630 | 603
Ақсу 2 өнеркәсіптік аймағы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-3П | 400 | 354
Ақсу 2 өнеркәсіптік аймағы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-4П | 400 | 366
Ақсу 2 өнеркәсіптік аймағы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-5П | 400 | 397
Ақсу 2 өнеркәсіптік аймағы | Ақсу қаласы | Ақсу ЭЖ | КТП-6П | 100 | 99
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 3 | 160 | 93
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 4 | 400 | 348
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 15 | 160 | 91
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 80 | 400 | 234
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 86 | 250 | 233
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 88 | 250 | 177
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 25 | 160 | 94
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 9 | 160 | 88
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 20 | 100 | 50
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 21 | 400 | 293
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 22 | 315 | 221
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 27 | 250 | 158
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 28 | 100 | 43
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 30 | 250 | 68
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 31 | 160 | 92
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 32 | 400 | 248
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 33 | 250 | 111
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 34 | 250 | 123
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 35 | 160 | 105
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 37 | 160 | 108
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 38 | 100 | 57
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 39 | 160 | 70
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 97 | 160 | 84
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 89 | 100 | 58
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 84 | 250 | 181
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 115 | 250 | 153
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 11 | 100 | 51
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 13 | 160 | 94
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 17 | 100 | 91
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 40 | 250 | 160
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 41 | 160 | 73
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 42 | 250 | 153
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 43 | 315 | 201
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 44 | 250 | 195
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 46 | 250 | 146
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 47 | 100 | 51
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 48 | 100 | 44
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 49 | 400 | 262
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 50 | 100 | 50
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 77 | 250 | 194
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 78 | 160 | 84
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 95 | 100 | 40
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 96 | 180 | 132
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 98 | 160 | 80
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 99 | 630 | 526
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 101 | 100 | 48
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 118 | 160 | 69
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 64 | 250 | 144
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 87 | 100 | 65
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 90 | 160 | 84
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 95а | 250 | 236
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 14 | 160 | 60
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 23 | 250 | 125
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 51 | 250 | 150
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 52 | 250 | 160
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 53 | 250 | 170
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 54 | 250 | 159
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 55 | 160 | 85
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 56 | 100 | 48
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 57 | 250 | 130
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 66 | 160 | 120
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 72 | 250 | 143
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 73 | 630 | 426
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 75 | 160 | 80
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 76 | 250 | 202
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 100 | 630 | 526
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 12 | 160 | 101
Ертіс ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 83 | 250 | 105
Кеңес ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 106 | 160 | 105
Ынтымақ ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 109 | 160 | 87
Қараөткел ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 110 | 160 | 71
Қарақұдық ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 1 | 250 | 153
Қарақұдық ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 2 | 250 | 233
Қарақұдық ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 4 | 250 | 180
Қарақұдық ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 5 | 100 | 58
Қарақұдық ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 7 | 160 | 136
Қарақұдық ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 8 | 250 | 208
Қарақұдық ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 9 | 63 | 41
Тоғызақ ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 88 | 100 | 61
Тоғызақ ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 93 | 250 | 167
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 40 | 160 | 77
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 70 | 400 | 331
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 72 | 160 | 94
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 74 | 160 | 102
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 75 | 250 | 205
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 76 | 100 | 48
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 77 | 400 | 230
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 69 | 400 | 332
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 71 | 400 | 327
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 73 | 250 | 206
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 78 | 400 | 331
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 120 | 400 | 262
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 121 | 630 | 586
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 28 | 100 | 47
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 89 | 63 | 29
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 98 | 160 | 93
Қызылжар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 79 | 630 | 575
Ағашорын ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 1 | 100 | 72
Ағашорын ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 3 | 250 | 188
Ағашорын ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 4 | 250 | 233
Ағашорын ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 6 | 160 | 98
Ағашорын ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 5 | 250 | 207
Ағашорын ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 7 | 100 | 83
Ағашорын ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 8 | 160 | 122
Ағашорын ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 10 | 160 | 94
Ағашорын ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 12 | 160 | 98
Ағашорын ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 11 | 160 | 94
Ағашорын ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 14 | 160 | 101
Аманкелді ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 6 | 250 | 238
Аманкелді ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 7 | 250 | 242
Аманкелді ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 8 | 250 | 202
Аманкелді ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 9 | 100 | 71
Аманкелді ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 10 | 250 | 242
Аманкелді ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 11 | 100 | 58
Аманкелді ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 5 | 100 | 93
Аманкелді ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 1 | 100 | 90
Аманкелді ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 2 | 100 | 90
Ленин ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 4 | 100 | 58
Ленин ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 1 | 100 | 55
Ленин ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 2 | 160 | 76
Ленин ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 3 | 100 | 70
Ленин ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 6 | 400 | 370
Ленин ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 5 | 400 | 372
Ленин ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 9 | 160 | 132
Ленин ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 8 | 160 | 95
Ленин ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 10 | 400 | 383
Ленин ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 11 | 60 | 31
Ленин ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 13 | 100 | 59
Ленин ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 14 | 160 | 143
Ленин ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 15 | 160 | 132
Бескепе ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 5 | 100 | 76
Бескепе ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 8 | 100 | 86
Тоқта ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 9 | 100 | 56
Тоқта ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 13 | 160 | 99
Тоқта ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 14 | 100 | 65
Тоқта ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 15 | 100 | 65
Тоқта ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 17 | 100 | 72
Тоқта ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 18 | 100 | 78
Тоқта ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 19 | 100 | 71
Тоқта ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 20 | 60 | 50
Тоқта ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 31 | 100 | 79
Қосағаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 1 | 250 | 177
Қосағаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 2 | 100 | 61
Қосағаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 3 | 100 | 58
Қосағаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 4 | 250 | 219
Қосағаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 6 | 400 | 348
Қосағаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 7 | 160 | 124
Қосағаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 8 | 100 | 51
Қосағаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 9 | 250 | 222
Қосағаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 10 | 250 | 185
Қосағаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 11 | 250 | 160
Қосағаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 12 | 100 | 48
Қосағаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 13 | 160 | 138
Қосағаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 16 | 100 | 69
Панфилов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 1 | 160 | 135
с. Панфилова | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 2 | 60 | 41
Панфилов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 3 | 100 | 88
Панфилов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 4 | 60 | 39
Панфилов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 5 | 160 | 94
Панфилов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 6 | 100 | 79
Панфилов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 7 | 400 | 348
Панфилов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 8 | 160 | 91
Панфилов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 10 | 100 | 51
Панфилов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 11 | 250 | 115
Панфилов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 12 | 630 | 543
Панфилов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 18 | 160 | 101
Панфилов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 19 | 63 | 53
Ұзынсу ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 6 | 160 | 118
Ұзынсу ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 44 | 160 | 98
Ұзынсу ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 30 | 100 | 71
Ұзынсу ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 34 | 63 | 41
Ұзынсу ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 20 | 100 | 58
Ұзынсу ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 22 | 63 | 49
Ұзынсу ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 1 | 160 | 88
Ұзынсу ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 8 | 160 | 146
Ұзынсу ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 9 | 160 | 101
Ұзынсу ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 12 | 250 | 137
Ұзынсу ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 27 | 250 | 198
Ұзынсу ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 33 | 100 | 65
Ұзынсу ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 42 | 160 | 94
Северное ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 4 | 160 | 91
Северное ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 5 | 160 | 91
Северное ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 6 | 250 | 188
Северное ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 13 | 400 | 331
Северное ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 14 | 100 | 58
Северное ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 15 | 100 | 48
Северное ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 17 | 400 | 355
Северное ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 18 | 250 | 167
Северное ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 19 | 180 | 118
Северное ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 22 | 100 | 57
Қараоғаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 23 | 160 | 93
Қараоғаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 24 | 160 | 93
Қараоғаш ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 29 | 400 | 339
Степное ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 38 | 160 | 105
Степное ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 40 | 60 | 43
Иса-Байзақов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 1 | 100 | 57
Иса-Байзақов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 2 | 160 | 71
Иса-Байзақов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 3 | 160 | 98
Иса-Байзақов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 6 | 63 | 40
Иса-Байзақов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 16 | 100 | 53
Иса-Байзақов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 17 | 100 | 51
Иса-Байзақов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 18 | 100 | 58
Иса-Байзақов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 11 | 160 | 101
Иса-Байзақов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 49 | 100 | 59
Иса-Байзақов ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 44 | 160 | 132
Үлгілі ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 13 | 100 | 65
Үлгілі ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 24 | 160 | 121
Қостомар ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 22 | 60 | 32
Шабурат ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 20 | 160 | 104
Шабурат ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 31 | 250 | 181
Луговое ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 1 | 250 | 198
Луговое ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 4 | 100 | 58
Луговое ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 5 | 250 | 132
Луговое ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 10 | 250 | 191
Луговое ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 13 | 250 | 181
Луговое ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 18 | 180 | 114
Луговое ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 19 | 250 | 172
Майқоңыр ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 10 | 160 | 94
Майқоңыр ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 12 | 100 | 75
Майқоңыр ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 13 | 250 | 181
Майқоңыр ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 15 | 40 | 26
Майқоңыр ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 14 | 100 | 62
Майқоңыр ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 17 | 100 | 58
Майқоңыр ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 20 | 100 | 69
Майқоңыр ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 21 | 160 | 154
Майқоңыр ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 16 | 160 | 132
Майқоңыр ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 18 | 160 | 131
Майқоңыр ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 19 | 100 | 76
Аққуатқан ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 8 | 160 | 149
Горностаевка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 4 | 160 | 132
Төбелес ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 5 | 160 | 145
Төбелес ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 6 | 160 | 129
Қоскөл ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 10 | 63 | 57
Қоскөл ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 11 | 250 | 157
Қоскөл ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 12 | 250 | 181
Қоскөл ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 13 | 100 | 58
Қоскөл ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 14 | 160 | 91
Қоскөл ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 21 | 250 | 222
Қоскөл ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 17 | 250 | 226
Қоскөл ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 15 | 250 | 177
Қоскөл ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 24 | 160 | 98
Селета ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 4 | 100 | 72
Селета ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 6 | 40 | 34
Селета ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 8 | 250 | 202
Селета ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 10 | 100 | 56
Селета ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 11 | 250 | 229
Селета ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 12 | 250 | 147
Селета ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 16 | 250 | 181
Қызылқақ ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 6 | 100 | 30
Қызылқақ ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 12 | 160 | 125
Қызылқақ ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 13 | 400 | 224
Қызылқақ ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 14 | 100 | 56
Қызылқақ ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 15 | 60 | 47
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 13 | 250 | 136
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 14 | 250 | 163
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 15 | 160 | 95
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 16 | 250 | 234
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 18 | 250 | 160
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 19 | 250 | 240
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 20 | 630 | 568
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 22 | 160 | 139
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 8 | 160 | 143
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 9 | 100 | 71
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 30 | 160 | 132
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 28 | 160 | 112
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 25 | 160 | 94
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 27 | 250 | 229
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 29 | 250 | 133
Голубовка ауылы | Ертіс ауданы | Ертіс АЭЖ | 33 | 400 | 360
Баянауыл ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 2 | 250 | 247.92
Шонай ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 3 | 250 | 163.4199
Шонай ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 4 | 250 | 245
Баянауыл ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 8 | 160 | 156.25
Баянауыл ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 9х | 160 | 159
с. Кундыколь | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 177 | 160 | 139
Құндыкөл ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 178 | 250 | 130.814
Құндыкөл ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 181 | 160 | 135.7576
Құндыкөл ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 182 | 100 | 82.6389
Құндыкөл ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 184 | 250 | 145.6044
Құндыкөл ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 186 | 160 | 126.5934
Құндыкөл ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 188 | 250 | 214.2432
Құндыкөл ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 189 | 160 | 154.44
Құндыкөл ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 191 | 100 | 89
Бірлік ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 199 | 250 | 206
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 200 | 250 | 57
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 201 | 250 | 194
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 202х | 160 | 158.0499
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 204 | 100 | 92.9
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 205х | 63 | 43.659
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 206 | 100 | 84
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 207 | 63 | 55.062
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 208х | 400 | 371.6
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 212 | 100 | 96.3
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 213х | 63 | 57.456
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 214х | 63 | 55.692
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 192х | 25 | 22.7
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 197 | 160 | 135
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 198х | 63 | 58.527
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 209 | 63 | 57.0818
Ақмектеп ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 210 | 160 | 125
Бірлік а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 211 | 100 | 89.4
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 111х | 40 | 33.64
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 112 | 160 | 105
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 114х | 400 | 357.31
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 115 | 250 | 125
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 116х | 250 | 204.25
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 117х | 160 | 135
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 118 | 250 | 168
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 119х | 63 | 55
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 120 | 63 | 48
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 121х | 250 | 203
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 122х | 250 | 221.75
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 123х | 400 | 367.88
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 124х | 630 | 514.71
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 125х | 40 | 21.76
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 126х | 400 | 325.5411
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 127х | 400 | 345.5
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 128х | 2x400 | 367.77
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 129х | 1000 | 856
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 130х | 1000 | 875
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 131х | 400 | 276
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 132х | 100 | 80.5
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 133х | 100 | 88.36
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 134х | 100 | 84
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 137 | 63 | 42.714
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 142 | 250 | 90
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 143х | 160 | 141.12
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 145х | 250 | 225.75
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 149х | 160 | 118.4
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 155х | 160 | 112
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 157х | 250 | 198.75
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 163х | 63 | 55
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 176х | 63 | 55
Жасыбай д.а. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 179х | 250 | 180
Торайғыр ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 136 | 100 | 65
Торайғыр ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 138 | 63 | 46
Торайғыр ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 139 | 250 | 127.04
Торайғыр ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 140 | 250 | 210
Торайғыр ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 141х | 63 | 56.7218
Торайғыр ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 144 | 160 | 103
Торайғыр ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 147 | 160 | 85
Торайғыр а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 148х | 25 | 22.2
Торайғыр а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 146х | 63 | 56.952
Торайғыр а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 150х | 63 | 57.33
Торайғыр а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 152х | 63 | 60.354
Торайғыр а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 153х | 25 | 24.7
Торайғыр а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 154х | 63 | 62.37
Торайғыр а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 156 | 100 | 93
Ұзын бұлақ ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 369 | 160 | 86.3
Ұзын бұлақ ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 370 | 100 | 83
Ұзын бұлақ ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 371 | 160 | 138.24
Ұзын бұлақ ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 372 | 250 | 242.316
Ұзын бұлақ ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 373 | 250 | 225.5
Ұзын бұлақ ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 374 | 160 | 145.4626
Ұзын бұлақ ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 375 | 160 | 147.2
Ұзын бұлақ ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 376 | 100 | 48
Ұзын бұлақ а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 380 | 100 | 90.5
Ұзын бұлақ а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 382 | 63 | 53
Ұзын бұлақ а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 385 | 40 | 30
Ұзын бұлақ а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 386 | 40 | 35
Ақши ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 388 | 250 | 140
Ақши ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 391 | 100 | 55
Ұзын бұлақ а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 392 | 63 | 62
Ұзын бұлақ а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 394 | 100 | 98
Ұзын бұлақ а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 396 | 40 | 38.9978
Ұзын бұлақ а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 397 | 100 | 98
Жаңажол а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 311 | 100 | 97
Жаңажол а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 312 | 160 | 58
Жаңажол а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 313 | 63 | 62
Жаңажол а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 314 | 63 | 62
Жаңажол а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 315 | 100 | 87
Жаңажол а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 317 | 100 | 93.2418
Жаңажол а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 318 | 63 | 62
Жаңажол а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 320 | 63 | 55.05
Жаңажол ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 321 | 250 | 202
Жаңажол ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 322 | 160 | 120
Жаңажол ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 323 | 250 | 182.9986
Жаңажол ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 324 | 250 | 135
Жаңажол а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 326 | 63 | 59.7802
Сәтбаев а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 331 | 160 | 140
Сәтбаев а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 332 | 63 | 50.225
Сәтбаев а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 334 | 40 | 37.7403
Сәтбаев а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 335 | 63 | 48.762
Сәтбаев а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 336 | 40 | 21
Сәтбаев а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 337 | 60 | 51
Теңдік ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 343 | 160 | 68
Теңдік ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 345 | 250 | 155
Теңдік ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 346 | 100 | 58
Жаңа тілек а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 400 | 63 | 58
Жаңа тілек а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 401 | 63 | 55
Жаңа тілек а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 402 | 250 | 221
Жаңа тілек а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 403 | 40 | 32
Жаңа тілек а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 404 | 40 | 32
Жаңа тілек а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 405 | 100 | 77
Жаңа тілек ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 407 | 160 | 76
Жаңа тілек ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 408 | 400 | 265
Жаңа тілек ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 409 | 100 | 42
Жаңа тілек ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 412 | 250 | 192
Жаңа тілек ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 413 | 160 | 115
Жаңа тілек ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 414 | 250 | 168
Жаңа тілек ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 415 | 250 | 159
Жаңа тілек ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 416 | 40 | 29
Жаңа тілек а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 417 | 63 | 61
Жаңа тілек а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 418 | 63 | 62
Жаңа тілек а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 420 | 25 | 18
Жаңа тілек а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 421 | 63 | 59
Жаңа тілек а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 422 | 100 | 92
Мұрын тал ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 423 | 250 | 229
Мұрын тал ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 424 | 100 | 74
Жаңа тілек а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 425 | 40 | 32
Қара тұмар ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 427 | 100 | 96
Қара тұмар ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 428 | 100 | 95
Қара тұмар ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 431 | 250 | 201
Қара тұмар ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 432 | 100 | 83
Қара тұмар ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 433 | 160 | 123
Қара тұмар ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 436 | 40 | 28.87
Қара тұмар а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 437 | 100 | 86
Қара тұмар а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 438 | 63 | 55
Қара тұмар а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 440 | 63 | 55
Лекер ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 259 | 250 | 170
Лекер ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 261 | 160 | 120
Ақсан а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 262 | 100 | 93
Ақсан а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 263 | 160 | 152
Ақсан а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 264 | 100 | 97
Ақсан а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 267 | 40 | 40
Ақсан а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 268 | 40 | 35
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 218 | 63 | 56
с. 1 мая | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 219 | 100 | 81
с. 1 мая | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 221 | 40 | 28
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 222 | 63 | 62
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 223 | 40 | 37
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 224 | 40 | 35
с. Койтас | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 225 | 250 | 248
с. Сарт | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 226 | 100 | 35
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 227 | 63 | 56
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 228 | 63 | 58
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 220х | 25 | 17
Шанин ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 229 | 250 | 192
Шанин ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 230 | 250 | 170
Шанин ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 231 | 160 | 94
Шанин ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 232 | 160 | 98
Шанин ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 233 | 160 | 98
Шанин ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 235 | 250 | 201
Шанин ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 236 | 160 | 132
Шоман ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 240 | 250 | 161
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 241 | 63 | 53
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 242 | 63 | 57
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 244 | 63 | 35
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 245 | 40 | 35
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 246 | 63 | 55
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 247 | 63 | 56
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 248 | 63 | 59
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 250 | 40 | 35
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 251 | 40 | 32
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 252 | 40 | 38
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 253 | 40 | 38
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 254 | 40 | 33
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 255 | 40 | 32
Құркелін а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 256 | 40 | 32
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 270 | 160 | 158
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 273 | 63 | 54
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 274 | 100 | 88
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 275 | 25 | 22
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 276 | 63 | 55
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 277 | 100 | 94
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 278 | 160 | 151
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 279 | 63 | 55
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 281 | 100 | 97
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 283 | 40 | 36
Жуан төбе ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 285 | 100 | 65
Жуан төбе ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 286 | 250 | 235
Жуан төбе ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 287 | 250 | 235
Жуан төбе ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 288 | 250 | 212
Жуан төбе ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 289 | 100 | 68
Жуан төбе ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 290 | 250 | 210
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 282 | 40 | 35
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 292 | 63 | 55
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 293 | 40 | 37
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 294 | 25 | 17
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 295 | 25 | 15
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 296 | 63 | 60
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 297 | 100 | 94
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 298 | 100 | 88
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 299 | 63 | 55
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 300 | 63 | 52
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 301 | 25 | 22
Ақ ши ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 302 | 160 | 131
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 303 | 40 | 28
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 304 | 100 | 92
Қызылтау а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 305 | 40 | 35
Жуан төбе ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 308 | 100 | 85
Сәтбаев ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 348 | 160 | 144
Сәтбаев ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 354 | 160 | 102
Сәтбаев ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 355 | 100 | 51
Сәтбаев ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 357 | 250 | 99
Сәтбаев ауылы | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 358 | 160 | 54
Сәтбаев а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 360 | 63 | 55
Сәтбаев а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 361 | 40 | 32
Сәтбаев а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 362 | 40 | 32
Сәтбаев а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 363 | 40 | 35
Сәтбаев а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 365 | 160 | 160
Сәтбаев а.о. | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 367 | 100 | 85
Майқайың поселкісі | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 44 | 160 | 34.42
Майқайың поселкісі | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 46 | 400 | 156
Майқайың поселкісі | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 1 | 630 | 378
Майқайың поселкісі | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 11 | 400 | 306
Майқайың поселкісі | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 35 | 250 | 78
Майқайың поселкісі | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 18 | 37 | 29.11
Майқайың поселкісі | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 21 | 100 | 90.61
Майқайың поселкісі | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 24 | 250 | 190.8009
Майқайың поселкісі | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 25 | 60 | 54.84
Майқайың поселкісі | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 26 | 180 | 145
Майқайың поселкісі | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 27 | 100 | 62
Майқайың поселкісі | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 29 | 100 | 30
Майқайың поселкісі | Баянауыл ауданы | Баянауыл АЭЖ | 30 | 160 | 68
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | ТП 1 | 250 | 182
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 3 | 250 | 130
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 4 | 250 | 145
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 5 | 160 | 83
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 8 | 100 | 58
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 9 | 100 | 90
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 40 | 160 | 99
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 42 | 100 | 41
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 49 | 160 | 89
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 61 | 160 | 89
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 65 | 400 | 328
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 68 | 160 | 123
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 79 | 250 | 215
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 80 | 250 | 227
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 89 | 100 | 43
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 2 | 160 | 142
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 92 | 400 | 308
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 94 | 100 | 91
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 34 | 100 | 70
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 104 | 160 | 107
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 90 | 160 | 136
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 39 | 250 | 115
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 75 | 100 | 79
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 35 | 100 | 67
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 87 | 100 | 92
Юбилейное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 98 | 63 | 56
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 31 | 160 | 72
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 41 | 250 | 230
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 62 | 400 | 368
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 66 | 100 | 65
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 69 | 100 | 36
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 77 | 160 | 99
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 93 | 160 | 110
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 95 | 160 | 99
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 99 | 100 | 70
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 25 | 160 | 60
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 26 | 160 | 136
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 27 | 160 | 64
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 28 | 100 | 18
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 32 | 60 | 25
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 33 | 160 | 147
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 47 | 100 | 58
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 83 | 63 | 55.4
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 86 | 160 | 61
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 91 | 60 | 89
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 67 | 40 | 33
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 10 | 250 | 175
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 11 | 160 | 104
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 12 | 60 | 31
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 13 | 160 | 107
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 14 | 100 | 58
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 15 | 250 | 132
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 17 | 250 | 142
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 18 | 250 | 160
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 19 | 250 | 167
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 20 | 100 | 73
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 36 | 100 | 86
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 38 | 160 | 122
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 43 | 100 | 52
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 50 | 100 | 92
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 51 | 100 | 30
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 52 | 250 | 195
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 55 | 100 | 54
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 63 | 100 | 47
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 85 | 63 | 57
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 97 | 100 | 26
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 100 | 100 | 45
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 58 | 100 | 92
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 59 | 160 | 125
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 82 | 100 | 49
Тереңкөл ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 88 | 100 | 17
ЧП Бастыкпаев | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 21 | 60 | 54
Инталы быт ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 22 | 60 | 46
Инталы быт ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 23 | 160 | 131
Бастыкпаев сорғысы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 84 | 400 | 364
Жас Қайрат ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 1 | 100 | 68
Жас Қайрат ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 22 | 100 | 87
Жас Қайрат ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 18 | 100 | 85
Береговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 5 | 100 | 26
Береговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 6 | 100 | 82
Береговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 14 | 160 | 97
Береговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 29 | 250 | 175
Береговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 30 | 160 | 84
Береговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 3 | 100 | 49
Береговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 19 | 160+560 | 104+515
Береговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 4 | 250 | 212
Береговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 32 | 400 | 220
Береговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 3а | 250 | 85
Осьмерыжск ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 8 | 160 | 116
Луговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 10 | 63 | 55
Луговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 11 | 160 | 128
Береговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 12 | 160 | 131
Осьмерыжск ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 13 | 400 | 220
Береговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 17 | 100 | 47
Осьмерыжск ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 23 | 250 | 120
Береговое ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 33 | 100 | 48
Қарасуық ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 7 | 160 | 124
Қарасуық ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 8 | 250 | 180
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 9 | 100 | 79
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 77 | 250 | 177
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 72 | 400 | 364
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 12 | 160 | 145
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 15 | 60 | 54
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 16 | 100 | 88
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 17 | 60 | 55
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 18 | 100 | 85
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 19 | 250 | 227
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 20 | 160 | 131
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 21 | 100 | 81
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 22 | 100 | 87
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 24 | 100 | 77
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 25 | 160 | 132
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 78 | 400 | 368
Байқоныс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 43 | 100 | 82
Байқоныс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 45 | 100 | 65
Байқоныс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 48 | 60 | 47
Байқоныс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 50 | 250 | 207
Байқоныс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 52 | 160 | 125
Байқоныс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 55 | 250 | 207
Байқоныс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 73 | 160 | 145
Байқоныс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 74 | 63 | 55.4
Байқоныс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 83 | 400 | 368
Байқоныс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 84 | 63 | 58
Қызылтаң ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 40 | 60 | 55
Қызылтаң ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 53 | 160 | 144
Қызылтаң ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 57 | 100 | 71
Қызылтаң ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 59 | 100 | 78
Тілеубай ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 62 | 100 | 72
Байқоныс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 47 | 160 | 139
Байқоныс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 10 | 250 | 230
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 65 | 250 | 167
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 66 | 250 | 222
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 67 | 250 | 125
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 68 | 160 | 96
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 69 | 730 | 138
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 29 | 160 | 67
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 30 | 160 | 72
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 31 | 60 | 41
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 32 | 100 | 72
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 33 | 160 | 129
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 34 | 100 | 73
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 35 | 63 | 47
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 36 | 160 | 121
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 38 | 160 | 112
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 49 | 100 | 48
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 85 | 100 | 85
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 76 | 160 | 108
Песчаное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 95 | 160 | 115
Тихомировка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 13 | 160 | 147.2
Новоспасовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 14 | 60 | 40
Новоспасовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 30 | 100 | 73
Октябрьское ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 9 | 250 | 217
Октябрьское ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 11 | 60 | 58
Октябрьское ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 20 | 160 | 120
Октябрьское ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 19 | 100 | 38
Октябрьское ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 26 | 160 | 131
Октябрьское ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 21 | 160 | 140
Октябрьское ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 27 | 250 | 210
Октябрьское ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 31 | 100 | 92
Октябрьское ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 18 | 60 | 46
Октябрьское ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 28 | 100 | 72
Зеленая роща ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 22 | 160 | 145.6
Зеленая роща ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 23 | 100 | 90
Зеленая роща ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 25 | 100 | 74
Октябрьское ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 15 | 25 | 15
Октябрьское ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 16 | 160+250 | 147+211
Бобров ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 1 | 100 | 92
Жаңабет ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 6 | 160 | 142
Бобровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 7 | 100 | 88
Бобровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 18 | 250 | 230
Бобровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 19 | 400 | 364
Бобровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 8 | 250 | 212
Бобровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 17 | 250 | 170
Бобровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 12 | 160 | 139
Бобровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 15 | 100 | 87
Жаңабет ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 16 | 63 | 42
Бобровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 10 | 63 | 56
Бобровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 21 | 63 | 40
Бобровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 22 | 250 | 217
Лесное ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 6 | 100 | 92
Мотогул ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 8 | 160 | 140
Первомайск ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 10 | 160 | 145.6
Первомайск ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 15 | 160 | 92
Первомайск ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 18 | 160 | 147
Первомайск ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 19 | 100 | 92
Ярославка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 35 | 160 | 129
Ярославка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 36 | 250 | 162
Калиновка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 37 | 250 | 177
Калиновка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 38 | 160 | 131
Калиновка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 40 | 100 | 65
Калиновка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 41 | 100 | 30
Калиновка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 43 | 160 | 129
Калиновка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 61 | 250 | 170
Калиновка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 71 | 160 | 120
Калиновка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 58 | 160 | 68
Қаратал ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 67 | 160 | 131
Калиновка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 57 | 160 | 147.2
Калиновка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 60 | 250 | 175
Калиновка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 49 | 63 | 55.4
Воронцовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 46 | 160 | 129
Воронцовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 56 | 100 | 80
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 12 | 400 | 332
Благовещенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 52 | 160 | 131
Благовещенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 53 | 100 | 86
Благовещенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 81 | 160 | 131
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 1 | 160 | 100
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 2 | 400 | 200
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 45 | 100 | 34
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 11 | 100 | 88
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 14 | 160 | 129
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 15 | 100 | 88
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 16 | 100 | 77
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 17 | 100 | 77
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 18 | 100 | 86
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 19 | 160 | 128
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 20 | 100 | 44
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 22 | 160 | 108
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 23 | 250 | 215
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 24 | 60 | 45
Федоровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 10 | 250 | 227
Конторка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 28 | 30 | 25
Конторка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 29 | 100 | 92
Конторка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 30 | 100 | 92
Конторка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 33 | 60 | 54
Конторка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 72 | 63 | 56
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 14 | 60 | 23
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 15 | 630 | 75
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 16 | 100 | 79
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 17 | 100 | 80
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 18 | 160 | 142
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 19 | 60 | 47
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 20 | 630 | 579
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 24 | 160 | 147.2
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 26 | 250 | 50
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 29 | 100 | 77
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 35 | 250 | 227
Тегістік ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 39 | 100 | 89
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 40 | 160 | 142
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 41 | 160 | 139
Трофимовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 32 | 60 | 54
Тегістік ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 1 | 250 | 225
Тегістік ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 27 | 100 | 85
Жаңа құрылыс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 2 | 63 | 36
Жаңа құрылыс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 4 | 100 | 85
Жаңа құрылыс ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 43 | 100 | 92
Покровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 5 | 100 | 79
Покровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 44 | 63 | 56.07
Покровка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 45 | 63 | 46
Сұлу ағаш ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 22 | 63 | 54
Пахомовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 8 | 63 | 57.33
Березовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 14 | 160 | 145
Березовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 19 | 63 | 47
Березовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 23 | 160 | 134
Березовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 24 | 160 | 147.2
Березовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 25 | 250 | 230
Березовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 27 | 100 | 90
Березовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 29 | 100 | 92
Березовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 30 | 160 | 144
М-Березняк ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 8 | 250 | 230
Воскресенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 1 | 160 | 140
Воскресенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 5 | 250 | 230
Воскресенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 6 | 100 | 92
Воскресенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 12 | 63 | 50
Воскресенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 21 | 100 | 87
Воскресенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 22 | 100 | 92
Воскресенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 36 | 100 | 90
Воскресенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 37 | 250 | 230
Воскресенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 40 | 250 | 217
Воскресенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 47 | 63 | 56
Воскресенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 52 | 160 | 147
Воскресенка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 3 | 60 | 34
Тимофеевка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 33 | 63 | 56
Тимофеевка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 38 | 160 | 147.2
Львовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 10 | 160 | 140
Львовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 11 | 160 | 147
Львовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 12 | 160 | 140.8
Львовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 13 | 100 | 75
Львовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 14 | 250 | 215
Львовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 15 | 250 | 220
Львовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 16 | 160 | 144
Львовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 18 | 100 | 80
Львовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 19 | 160 | 145
Львовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 20 | 100 | 90
Львовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 21 | 100 | 92
Фрументьевка ауылы, мал шаруашылығы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 8 | 400 | 368
Комунар ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 9 | 160 | 134
Фрументьевка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 11 | 250 | 211
Фрументьевка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 28 | 250 | 230
Комунар ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 29 | 100 | 91
Фрументьевка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 30 | 160 | 145
Комунар ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 38 | 160 | 145
Фрументьевка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 39 | 160 | 145
Фрументьевка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 27 | 100 | 92
Комунар ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 53 | 63 | 56
Львовка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 41 | 160 | 147
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 1 | 250 | 230
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 2 | 60 | 46
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 3 | 400 | 368
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 4 | 160 | 22
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 5 | 100 | 76
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 6 | 250 | 227
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 7 | 160 | 145
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 8 | 250 | 230
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 24 | 100 | 92
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 32 | 63 | 55
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 33 | 250 | 230
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 34 | 160 | 147
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 43 | 100 | 92
Ивановка ауылы | Тереңкөл ауданы | Тереңкөл АЭЖ | 42 | 250 | 230
ГПС ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 13 | 250 | 243
ГПС ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 44 | 250 | 61
ГПС ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 88 | 160 | 91
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 102 | 400 | 336
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 111 | 630 | 586
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 11 | 250 | 86.2222
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 15 | 100 | 35
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 16 | 100 | 18
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 28 | 160 | 120
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 54 | 100 | 28
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 69 | 160 | 82
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 82 | 160 | 52.6667
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 1 | 60 | 60
Жамбыл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 18 | 100 | 98
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 26 | 100 | 63
Алексеевка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 45 | 250 | 244
Жамбыл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 47 | 160 | 158
УЭС Спутник | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 101 | 63 | 47
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 105 | 100 | 58
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 103 | 250 | 205
Сычевка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 110 | 630 | 209
Ескі Черноярка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 2 | 250 | 113
Ескі Черноярка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 9 | 160 | 80
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 40 | 100 | 53
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 51 | 250 | 245
Ескі Черноярка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 70 | 100 | 60
Сычевка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 73 | 160 | 87
Черноярка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 104 | 100 | 64
Черноярка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 29 | 100 | 14
Черноярка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 41 | 400 | 339
Черноярка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 42 | 100 | 63
Жаңа Черноярка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 50 | 400 | 206
Мичурино ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 53 | 400 | 283
Черноярка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 55 | 630 | 594
ГПС ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 56 | 160 | 49
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 5 | 60 | 20
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 35 | 160 | 108 | сезонный-отключен
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 42 | 160 | 150
Набережное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 60 | 250 | 242
Набережное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 7 | 160 | 119
Набережное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 18 | 400 | 229
Жаңа қала ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 19 | 100 | 34
Набережное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 23 | 250 | 166
Набережное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 25 | 250 | 225
Набережное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 26 | 160 | 158
Набережное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 47 | 400 | 346
Набережное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 49 | 160 | 51
Набережное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 64 | 400 | 294
Жаңа қала ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 67 | 630 | 144
Жаңа қала ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 96 | 160 | 69
Набережное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 107 | 100 | 93
Жаңа қала ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 113 | 160 | 132
Набережное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 114 | 100 | 30
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 125 | 400 | 329
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 11 | 400 | 367
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 12 | 250 | 188
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 14 | 160 | 101
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 15 | 250 | 183
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 16 | 160 | 129
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 52 | 100 | 123.1111
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 62 | 250 | 155
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 73 | 100 | 77
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 76 | 100 | 68
Достық ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 106 | 100 | 59
Достық ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 1 | 100 | 56 | потребитель отключен
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 2 | 250 | 249
Достық ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 10 | 250 | 240 | нет нагрузки
Достық ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 36 | 100 | 100 | 66840
Чернорецк ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 57 | 160 | 23
Достық ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 65 | 160 | 138
Достық ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 75 | 160 | 144
Достық ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 100 | 100 | 59
Пресное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 102 | 160 | 140.3889
Пресное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 8 | 250 | 206
Пресное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 9 | 250 | 179
Пресное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 30 | 100 | 70
Пресное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 74 | 100 | 61 | один потребитель- ж/дом
Пресное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 81 | 100 | 98 | отключен-резерв
Қара көл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 3 | 100 | 100
Қара көл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 5 | 100 | 97
Пресное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 6 | 100 | 80
Пресное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 55 | 400 | 378 | нет нагрузки
Ефремовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 63 | 160 | 142
Даниловка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 1 | 100 | 43.6667
Максимовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 8 | 160 | 159.4722
Максимовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 9 | 160 | 152.1111
Даниловка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 11 | 160 | 150.75
Даниловка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 15 | 160 | 144.0556
Максимовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 18 | 100 | 97.8333
Ефремовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 78 | 250 | 241.6667
Ефремовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 21 | 250 | 194.3333
Ефремовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 23 | 160 | 113.2222
Ефремовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 48 | 160 | 149.1667
Ефремовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 24 | 250 | 114.3333
Ефремовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 40 | 100 | 54.9444
Ефремовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 52 | 250 | 218.8333
Ефремовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 54 | 160 | 142.7778
Ефремовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 55 | 250 | 191.4167
Ефремовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 61 | 250 | 120.1111
Ефремовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 61А | 400 | 206.3333
Рождественка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 63 | 160 | 122.8333
Рождественка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 2 | 100 | 92
Рождественка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 3 | 100 | 75.7222
Рождественка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 4 | 160 | 87.8889
Рождественка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 8 | 160 | 114
Рождественка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 26 | 100 | 76.8333
Рождественка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 27 | 160 | 157.6667
Рождественка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 29 | 250 | 195.6667
Рождественка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 30 | 250 | 209.1667
Рождественка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 31 | 250 | 211.7778
Рождественка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 32 | 100 | 92.2222
Богдановка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 33 | 400 | 372.8889
Богдановка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 5 | 100 | 68.75
Ақ құдық ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 6 | 160 | 92
Федотовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 8 | 250 | 136.5556 | сезонный-отключен
Богдановка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 13 | 100 | 23
Богдановка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 29 | 250 | 24 | сезонный-отключен
Богдановка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 33 | 100 | 60
Ақ құдық ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 41 | 250 | 117.6667
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 55 | 250 | 235.9167
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 36 | 400 | 270.9389
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 1 | 250 | 238.9167
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 2 | 160 | 108.5 | отключен-резерв
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 4 | 250 | 249.8333
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 7 | 100 | 65.0833
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 11 | 630 | 559.3333
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 14 | 250 | 211.1111
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 23 | 400 | 233.1111
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 32 | 400 | 382.2222
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 43 | 250 | 241.0556
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 3 | 160 | 119.6111
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 19 | 160 | 60.4444
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 20 | 160 | 112.7778
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 21 | 160 | 35.25
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 22 | 100 | 69.8333
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 24 | 250 | 216.1667
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 25 | 160 | 158.3583
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 27 | 160 | 141.4722
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 28 | 400 | 273.5556
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 30 | 160 | 47
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 42 | 100 | 51
Луганск ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 37 | 400 | 190 | сезонный-отключен
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 39 | 63 | 63
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 81 | 160 | 106
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 82 | 100 | 16.0556
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 4 | 160 | 101.1111
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 5 | 160 | 96
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 6 | 160 | 18
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 15 | 400 | 23
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 16 | 200 | 175.4444
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 32 | 400 | 45.2222
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 33 | 160 | 26.6667
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 34 | 160 | 70.8889
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 35 | 400 | 371
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 47 | 630 | 575.1111 | отключен-резерв
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 1 | 160 | 160
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 2 | 160 | 155.1667
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 19 | 250 | 238
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 20 | 500 | 183.3333
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 36 | 100 | 77.7778
Розовка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 72 | 400 | 330.1667
Шаңды ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 80 | 100 | 38.4444
Шаңды ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 14 | 160 | 147
Жетекші ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 15 | 100 | 69.5833
Жетекші ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 33 | 250 | 162.3333
Жетекші ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 40 | 400 | 248.5
Жетекші ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 100 | 100 | 85.5
Жетекші ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 105 | 250 | 22.1667
Шақат ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 107 | 250 | 72.2222
Шақат ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 1 | 160 | 117.6667
Шақат ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 3 | 250 | 178
Шақат ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 4 | 100 | 160
Заозерное ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 13 | 400 | 110.6667
Шақат ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 59 | 100 | 58
Шақат ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 63 | 160 | 123.1667
Шақат ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 64 | 100 | 95.9444
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 95 | 250 | 181.2222
Толыбай ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 5 | 100 | 54.2222
Көктөбе ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 52 | 250 | 225.0833
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 49 | 100 | 84.2222
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 22 | 250 | 243.3611 | отключен-резерв
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 46 | 100 | 75
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 20 | 400 | 194.0833
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 60 | 160 | 57.5
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 128 | 100 | 96.8667
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 12 | 250 | 248.75
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 16 | 250 | 196.5417
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 19 | 400 | 238.6667
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 25 | 250 | 180.6111
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 44 | 250 | 165.6667
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 101 | 250 | 152.6667
Красноармейка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 124 | 100 | 36.3333
Маралды ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 126 | 250 | 124.8028
Маралды ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 6 | 160 | 121.3333
Маралды ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 14 | 100 | 51.75
Маралды ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 25 | 250 | 136.2222
Айтым ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 28 | 160 | 121.6667
Айтым ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 8 | 100 | 99.35
Қаратоғай ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 9 | 160 | 99.3889
Айтым ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 12 | 250 | 102.3333
Ямышево ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 13 | 160 | 56
Айтым ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 32 | 100 | 41.2222
Қаратоғай ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 55 | 160 | 109.4444
Айтым ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 61 | 250 | 78.6667
Ямышево ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 126 | 100 | 157.2167
Ямышево ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 1 | 250 | 150.7778
Ямышево ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 4 | 100 | 75.3889
Ямышево ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 5 | 160 | 126.8889
Ямышево ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 6 | 400 | 227.1111 | сезонный-отключен
Ямышево ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 7 | 100 | 99.8861
Ямышево ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 50 | 160 | 155.5556
Ямышево ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 60 | 100 | 98.3333
Ямышево ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 92 | 250 | 152.4167
Ямышево ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 135 | 160 | 87.9
с.Айтым | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 136 | 160 | 124.3889
Ямышево ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 3 | 160 | 152.4444
Н.Ямышево ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 51 | 250 | 153.1667
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 64 | 400 | 164.3333
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 24 | 250 | 234.3333
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 25 | 400 | 168.3333
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 36 | 100 | 89.3333 | сезонный-отключен
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 78 | 100 | 95
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 85 | 100 | 59.1667 | сезонный-отключен
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 87 | 60 | 58
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 100 | 400 | 358.8889
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 103 | 160 | 71.5556
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 111 | 250 | 195.2222
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 22 | 250 | 228.8333
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 23 | 250 | 187.75
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 80 | 400 | 236.8889
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 96 | 250 | 201
Ольгинка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 118 | 100 | 65.1111
Долгое ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 120 | 400 | 172.6667
Байдалы ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 1 | 160 | 56.9444
Байдалы ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 2 | 160 | 50.1111
Байдалы ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 3 | 100 | 79.5
Заря ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 6 | 160 | 100.0833
Заря ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 20 | 160 | 105.7778
Заря ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 22 | 160 | 72.5556
Заря ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 23 | 100 | 21.0833
Заря ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 24 | 400 | 98.3333
Подстепка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 25 | 160 | 126.1667
Заря ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 28 | 160 | 88.75
Заря ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 31 | 250 | 106.1667
Заря ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 50 | 100 | 19
Бірлік ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 29 | 160 | 78.6667
Жертұмсық ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 32 | 100 | 66.4722
Бірлік ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 36 | 100 | 38.25
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 52 | 160 | 77.0833
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 16 | 400 | 124
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 21 | 400 | 352.0833
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 23 | 160 | 26.0694
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 30 | 100 | 18.6667
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 31 | 160 | 31.4444
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 33 | 160 | 49.5
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 52 | 100 | 65.5
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 32 | 100 | 74.75
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 34 | 160 | 149.5
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 1 | 250 | 90.1111
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 4 | 160 | 32.6667
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 7 | 250 | 96
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 11 | 250 | 135.3333
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 14 | 160 | 41.4167
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 22 | 160 | 25.2167
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 25 | 160 | 77.7778
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 27 | 250 | 83.3333
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 28 | 160 | 25.2778
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 29 | 250 | 99.6667
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 40 | 160 | 49.8333
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 42 | 100 | 47.8889
Павлодар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 51 | 250 | 9.2222
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 3 | 250 | 27.8889
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 8 | 160 | 44.8333
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 12 | 160 | 65
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 20 | 250 | 53
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 25 | 400 | 62.3333
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 1 | 63 | 26.2444
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 2 | 160 | 40.6667
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 11 | 100 | 41
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 15 | 250 | 148.4444
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 16 | 250 | 148
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 17 | 400 | 219.3333
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 18 | 400 | 41.3056
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 19 | 250 | 85
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 22 | 160 | 40.9222
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 23 | 250 | 41.1111
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 30 | 250 | 82.8889
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 31 | 250 | 143.225
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 6 | 250 | 233.3333
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 9 | 250 | 195.8333
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 7 | 100 | 47.6667
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 13 | 315 | 110
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 14 | 400 | 133.2222
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 21 | 250 | 82.7194
Кенжекөл ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 27 | 100 | 51
Павлодар қ., Шығыс өнеркәсіп.аймақ | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 61 | 630 | 525.5556
Мойылды ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 16 | 160 | 151.8889
Мойылды ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 4 | 400 | 245
Мойылды ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 5 | 400 | 67.9583
Павлодар қ., Шығыс өнеркәсіп.аймақ | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 15 | 400 | 386.4444
Мойылды ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 24 | 400 | 188
Заңғар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 3 | 250 | 180.6111
Заңғар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 4 | 160 | 124
Заңғар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 11 | 100 | 148.6111
Заңғар ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 14 | 160 | 135.2222
Павлодар қ., Шығыс өнеркәсіп.аймақ | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 17 | 100 | 82.0833
Московка ауылы | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 39 | 60 | 35.8889
Павлодар қ., Шығыс өнеркәсіп.аймақ | Павлодар ауданы | Павлодар АЭЖ | 727 | 630 | 580.5556
Таволжан ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 1 | 160 | 85
Таволжан ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 2 | 100 | 70
Таволжан ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 8 | 100 | 70
Таволжан ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 5 | 100 | 60
Таволжан ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 6 | 160 | 85
Таволжан ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 7 | 100 | 60
Таволжан ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 9 | 100 | 55
Таволжан ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 3 | 160 | 85
Таволжан ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 4 | 160 | 65
Таволжан ауылы | Успен | Успен АЭЖ | здание электростанции | 100 | 50
Травянка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 77 | 100 | 20
Травянка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 23 | 100 | 50
Травянка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 22 | 100 | 60
Белоусовка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 51 | 100 | 20
Белоусовка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 48 | 160 | 100
Белоусовка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 21 | 160 | 90
Белоусовка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 20 | 100 | 60
Белоусовка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 19 | 160 | 80
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 58 | 160 | 75
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 45 | 100 | 55
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 39 | 100 | 60
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 37 | 160 | 110
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 32 | 100 | 75
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 30 | 100 | 50
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 26 | 250 | 150
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 89 | 100 | 62
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 79 | 160 | 100
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 59 | 250 | 120
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 31 | 250 | 150
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 15 | 160 | 30
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 14 | 400 | 120
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 12 | 250 | 80
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 11 | 100 | 60
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 9 | 250 | 155
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 57 | 250 | 165
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 43 | 250 | 90
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 41 | 160 | 50
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 8 | 160 | 85
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 3 | 100 | 70
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 88 | 100 | 65
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 70 | 160 | 95
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 2 | 200 | 150
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 1 | 100 | 70
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 69 | 160 | 75
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 68 | 250 | 130
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 62 | 160 | 55
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 60 | 250 | 140
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 7 | 160 | 85
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 6 | 250 | 125
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 5 | 160 | 85
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 92 | 100 | 60
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 87 | 63 | 30
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 80 | 63 | 45
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 78 | 100 | 70
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 64 | 250 | 165
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 36 | 100 | 60
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 29 | 160 | 65
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 17 | 250 | 80
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 16 | 160 | 65
Успен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 13 | 100 | 80
Қозы кеткен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 29 | 100 | 50
Қозы кеткен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 27 | 250 | 170
Қозы кеткен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 8 | 160 | 100
Қозы кеткен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 7 | 160 | 75
Қозы кеткен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 6 | 100 | 80
Қозы кеткен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 5 | 160 | 80
Қозы кеткен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 4 | 63 | 20
Қозы кеткен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 2 | 100 | 70
Қозы кеткен ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 1 | 63 | 20
аул. Жалаир | Успен | Успен АЭЖ | 30 | 160 | 120
к/х "Штрек" | Успен | Успен АЭЖ | 15 | 250 | 160
Ковалевка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 36а | 250 | 160
Ковалевка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 27 | 100 | 60
Ковалевка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 24 | 160 | 50
Ковалевка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 20 | 250 | 50
Ковалевка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 15 | 100 | 50
Ковалевка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 10 | 100 | 60
Ковалевка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 9 | 250 | 130
Ковалевка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 8 | 100 | 55
Ковалевка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 6 | 250 | 180
Радужное поселкісі | Успен | Успен АЭЖ | 88 | 25 | 15
Равнополь ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 85 | 63 | 40
Равнополь ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 82 | 250 | 120
Равнополь ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 46 | 250 | 110
Равнополь ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 3 | 160 | 100
Равнополь ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 1 | 160 | 100
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 42 | 250 | 160
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 103 | 160 | 80
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 102 | 250 | 110
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 38 | 160 | 70
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 41 | 180 | 110
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 18 | 100 | 65
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 49 | 100 | 65
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 12 | 250 | 130
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 10 | 160 | 80
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 9 | 100 | 60
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 34 | 160 | 70
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 7 | 160 | 75
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 6 | 160 | 75
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 5 | 160 | 110
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 76 | 400 | 300
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 31 | 100 | 80
Константиновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 15 | 250 | 200
Тимирязево ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 33 | 400 | 350
Тимирязево ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 24 | 250 | 200
Тимирязево ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 18 | 250 | 180
Тимирязево ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 16 | 400 | 50
Тимирязево ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 15 | 160 | 100
Тимирязево ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 14 | 400 | 300
Тимирязево ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 13 | 400 | 300
Тимирязево ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 12 | 400 | 300
Тимирязево ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 6 | 100 | 70
Ольховка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 10 | 100 | 60
Ольховка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 9 | 100 | 70
Ольгино ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 14 | 160 | 80
Ольгино ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 7 | 400 | 300
Ольгино ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 6 | 160 | 90
Ольгино ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 52 | 160 | 120
Ольгино ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 48 | 100 | 90
Ольгино ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 18 | 250 | 180
Ольгино ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 13 | 160 | 120
Ольгино ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 3 | 250 | 200
Екатеринославка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 17 | 100 | 70
Екатеринославка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 16 | 160 | 80
Екатеринославка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 15 | 100 | 60
Лозовое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 14 | 160 | 70
Лозовое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 8 | 160 | 120
Лозовое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 6 | 160 | 110
Лозовое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 5 | 160 | 120
Лозовое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 4 | 160 | 100
Лозовое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 3 | 250 | 180
Лозовое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 2 | 400 | 50
Богатырь ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 10 | 160 | 100
Богатырь ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 4 | 100 | 65
Богатырь ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 3 | 160 | 85
Богатырь ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 2 | 100 | 70
Богатырь ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 1 | 63 | 35
Богатырь ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 37 | 160 | 86
Богатырь ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 36 | 250 | 110
Қаратай ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 18 | 315 | 200
Қаратай ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 44 | 160 | 80
Қаратай ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 40 | 160 | 100
Қаратай ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 30 | 100 | 60
Қаратай ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 23 | 160 | 120
Қаратай ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 22 | 160 | 90
Қаратай ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 20 | 630 | 400
Қаратай ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 11 | 20 | 10
Қоңырөзек ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 45 | 100 | 55
Қоңырөзек ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 24 | 100 | 70
Қоңырөзек ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 58 | 160 | 75
Қоңырөзек ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 49 | 100 | 45
Қоңырөзек ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 48 | 160 | 65
Қоңырөзек ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 47 | 100 | 70
Қоңырөзек ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 6 | 250 | 80
Қоңырөзек ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 5 | 160 | 75
Қоңырөзек ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 4 | 315 | 200
Қоңырөзек ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 2 | 100 | 85
Қоңырөзек ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 25 | 100 | 65
Вознесенка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 3 | 160 | 84
Вознесенка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 23 | 250 | 80
Вознесенка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 61 | 250 | 200
Вознесенка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 22 | 250 | 90
Вознесенка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 21 | 250 | 70
Вознесенка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 20 | 160 | 70
Вознесенка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 1 | 100 | 55
Чистополь ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 10 | 250 | 170
Надаровка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 91 | 100 | 80
Надаровка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 65 | 160 | 120
Надаровка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 54 | 400 | 20
Надаровка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 27 | 250 | 50
Надаровка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 14 | 100 | 40
Милорадовка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 11 | 250 | 100
Милорадовка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 19 | 100 | 20
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 46 | 250 | 70
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 44 | 160 | 55
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 42 | 250 | 60
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 41 | 400 | 110
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 36 | 400 | 120
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 34 | 630 | 200
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 32 | 250 | 115
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 31 | 160 | 65
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 30 | 250 | 75
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 19 | 160 | 90
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 6 | 630 | 100
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 66 | 400 | 90
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 4 | 160 | 65
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 22 | 100 | 50
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 51 | 160 | 65
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 47 | 160 | 50
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 29 | 100 | 65
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 18 | 160 | 70
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 10 | 160 | 90
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 7 | 160 | 95
Галицкое ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 8 | 100 | 65
Новопокровка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 57 | 250 | 100
Новопокровка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 35 | 60 | 35
Новопокровка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 52 | 400 | 150
Новопокровка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 25 | 100 | 60
Новопокровка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 24 | 100 | 55
Новопокровка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 23 | 100 | 65
Новопокровка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 15 | 160 | 70
Новопокровка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 14 | 100 | 65
Дмитриевка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 51 | 160 | 85
Дмитриевка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 41 | 100 | 65
Дмитриевка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 11 | 160 | 80
Дмитриевка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 1 | 160 | 85
Журавлевка поселкісі | Успен | Успен АЭЖ | 3 | 100 | 30
Ульяновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 5 | 100 | 20
Ульяновка ауылы | Успен | Успен АЭЖ | 3 | 160 | 120
ТП Таможня 35/0,4 кВ | Успен | Успен АЭЖ | ТП 35/0,4 кВ | 100 | 50
ТП Образцовка35/0,4кВ | Успен | Успен АЭЖ | ТП 35/0,4 кВ | 100 | 30
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 18 | 160 | 53.3
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 20 | 100 | 65
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 28 | 100 | 65
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 70 | 160 | 20
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 73 | 100 | 60
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 76 | 160 | 45
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 133 | 160 | 60
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 75 | 250 | 20
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 68 | 250 | 25
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 67 | 160 | 25
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 66 | 100 | 60
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 30 | 160 | 50
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 16 | 160 | 30
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 15 | 63 | 40 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 14 | 63 | 20
Ямышево ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 2 | 100 | 32
Тілектес ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 51 | 100 | 70 | договор б/возмезд. пользования
Тілектес ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 28А | 100 | 31
Тілектес ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 61 | 100 | 20
Тілектес ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 14 | 100 | 40
Қызыл Қоғам ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 50 | 100 | 65 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Қызыл Қоғам ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 63 | 250 | 100
Қызыл Қоғам ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 65 | 100 | 55
Қызыл Қоғам ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 64 | 40 | 10
Қызыл Қоғам ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 62 | 160 | 60
Қызыл Қоғам ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 11 | 160 | 20
Қызыл Қоғам ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 73 | 400 | 205
Шәмші ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 48 | 100 | 30
Шәмші ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 60 | 160 | 70
Шәмші ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 6 | 160 | 30 | ошибочно ввели другую мощность
Шабар ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 7 | 100 | 30
Шабар ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 59 | 63 | 15
Шабар ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 58 | 63 | 28
Шабар ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 57 | 100 | 26
Шабар ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 9 | 63 | 45
Подхоз | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 8 | 100 | 42 | ошибочно ввели другую мощность
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 72 | 250 | 200
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 36 | 400 | 310
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 66 | 63 | 31
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 40 | 250 | 90 | ошибочно ввели другую мощность
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 5 | 63 | 25
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 2 | 160 | 53
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 31 | 100 | 50
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 54 | 160 | 42
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 4 | 160 | 50
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 3 | 100 | 34
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 53 | 160 | 30
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 47 | 400 | 156
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 41 | 160 | 60
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 18 | 100 | 37
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 1 | 160 | 58
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 55 | 160 | 49
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 16 | 100 | 38
Қаракала ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 42 | 100 | 29
Жаңа таң ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 10 | 160 | 130 | договор б/в пользования
Жаңа таң ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 9 | 100 | 32
Айтей ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 11 | 250 | 108 | ошибочно ввели другую мощность
Айтей ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 5 | 160 | 36
Широкое ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 4 | 160 | 47
Широкое ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 19 | 100 | 70
Широкое ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 119 | 100 | 50
Жамбыл ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 20 | 160 | 70
Жамбыл ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 28 | 100 | 41
Жамбыл ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 34 | 250 | 130
Жамбыл ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 30 | 160 | 74
Жамбыл ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 29 | 100 | 34
Жамбыл ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 27 | 160 | 140
Жамбыл ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 26 | 250 | 56 | ошибочно ввели другую мощность
Жамбыл ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 25 | 160 | 60
Жамбыл ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 24 | 160 | 110
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 31 | 250 | 170 | ошибочно не был указан
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 15 | 250 | 90
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 40 | 250 | 35
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 23 | 400 | 142
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 98 | 400 | 105
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 81 | 100 | 70
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 62 | 2х400 | 150
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 148 | 250 | 54
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 59 | 250 | 62 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 71 | 250 | 107
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 113 | 160 | 35
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 153 | 160 | 33
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 31 | 160 | 29
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 48 | 160 | 27
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 24 | 160 | 102
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 14 | 250 | 29
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 151 | 25 | 15
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 142 | 63 | 37
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 133 | 160 | 29
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 116 | 2х100 | 30
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 104 | 160 | 23
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 102 | 250 | 45
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 83 | 250 | 70
Бесқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 13 | 63 | 40 | ошибочно не был указан
Бесқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 125 | 250 | 120 | ошибочно ввели другую мощность
Бесқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 131 | 160 | 46
Бесқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 130 | 250 | 78
Бесқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 128 | 160 | 27 | ошибочно ввели другую мощность
Бесқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 127 | 63 | 22
Бесқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 120 | 100 | 42
Бесқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 22 | 250 | 115
Бесқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 36 | 60 | 40
Бесқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 35 | 100 | 70
Бесқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 26 | 160 | 76
Бесқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 17 | 250 | 160
Подпуск ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 122 | 250 | 190 | ошибочно не был указан
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 53 | 63 | 40
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 114 | 100 | 30
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 88 | 2х400 | 108
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 70 | 100 | 47
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 105 | 160 | 32
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 77 | 160 | 23
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 58 | 250 | 50
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 136 | 160 | 60
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 149 | 250 | 123 | ошибочно ввели другую мощность
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 146 | 250 | 150
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 106 | 100 | 28
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 37 | 100 | 68 | ошибочно не был указан
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 52 | 100 | 44
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 44 | 100 | 35
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 43 | 250 | 62
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 41 | 160 | 26
Аққулы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 39 | 63 | 38
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 16 | 100 | 30
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 27 | 100 | 41
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 26 | 160 | 70
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 28 | 160 | 46
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 15 | 40 | 12
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 8 | 100 | 32
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 7 | 160 | 46
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 6 | 250 | 91
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 4 | 100 | 35
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 2 | 250 | 76
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 17 | 100 | 59
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 19 | 40 | 15 | ошибочно не был указан
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 20 | 100 | 62
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 39 | 63 | 28 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 3 | 100 | 47
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 40 | 100 | 40
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 30 | 100 | 45
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 34 | 100 | 50 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Шарбақты ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 38 | 100 | 66
Төс ағаш ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 36 | 160 | 87
Төс ағаш ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 16 | 63 | 25 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Төс ағаш ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 11 | 63 | 12
Ойнақ ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 10 | 250 | 70
Нұрбай поселкісі | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 9 | 63 | 50
Жүзақарағай поселкісі | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 14 | 100 | 76 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Қазы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 13 | 63 | 50
Қазы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 14 | 25 | 13
Қазы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 33 | 100 | 45
Қазы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 30 | 100 | 40
Қазы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 23 | 100 | 39
Қазы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 16 | 100 | 80
Қазы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 17 | 100 | 60
Қазы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 15 | 63 | 20
Қазы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 13 | 100 | 50
Қазы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 7 | 250 | 60
Қазы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 6 | 250 | 70
Қазы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 5 | 160 | 66
Қазы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 4 | 160 | 70
Малыбай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 1 | 100 | 52
Малыбай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 11 | 63 | 10
Малыбай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 8 | 160 | 50
Малыбай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 3 | 250 | 60 | ошибочно ввели другую мощность
Малыбай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 2 | 250 | 70
Жабағлы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 9 | 160 | 39
Жабағлы ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 7 | 160 | 42
Қазантай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 6 | 160 | 43
Қазантай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 3 | 160 | 80
Қазантай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 4 | 100 | 31 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Қазантай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 2 | 100 | 37 | П-273 от 05.03.2022г Замена сил.тр.
Баймульдин ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 1 | 60 | 25
Баймульдин ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 28 | 160 | 45
Баймульдин ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 5 | 250 | 62
Баймульдин ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 4 | 100 | 32
Тереңкөл ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 32 | 160 | 22 | ошибочно ввели другую мощность
Тақыр ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 16 | 250 | 140
Тақыр ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 23 | 100 | 60
Тақыр ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 13 | 250 | 60 | ошибочно ввели другую мощность
Мерғалым ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 12 | 160 | 44
Мерғалым ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 35 | 160 | 70
Мерғалым ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 28 | 100 | 33
Мерғалым ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 25 | 100 | 80
Мерғалым ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 22 | 2х400 | 600
Шақа поселкісі | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 1 | 160 | 39
Шақа поселкісі | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 32 | 100 | 25 | ошибочно ввели другую мощность
Шақа поселкісі | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 30 | 160 | 52
Пятилетка поселкісі | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 9 | 63 | 21
Шақа поселкісі | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 18 | 63 | 50 | П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Шақа поселкісі | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 17 | 250 | 170
Шақа поселкісі | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 16 | 250 | 34
Шақа поселкісі | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 15 | 630 | 260
Ақтұмсық поселкісі | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 14 | 400 | 120
Майқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 12 | 40 | 25
Майқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 13 | 100 | 52
Майқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 23 | 25 | 13
Майқарағай ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 11 | 250 | 49
Байымбет ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 8 | 160 | 40
Байымбет ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 7 | 63 | 27
Шоқтал ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 6 | 250 | 27
Шоқтал ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 5 | 160 | 43
Орловка ауылы | Аққулы | Аққулы АЭЖ | 4 | 63 | 52
Захаровка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 64 | 100 | 50
Захаровка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 75 | 250 | 200
Захаровка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 47 | 60 | 30
Захаровка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 51 | 100 | 70
Захаровка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 52 | 100 | 70
Комаровка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 82 | 160 | 50
Комаровка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 45 | 100 | 80
Комаровка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 44 | 160 | 80
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 29 | 100 | 80
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 31 | 40 | 10
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 42 | 250 | 125
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 56 | 100 | 40
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 21 | 250 | 100
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 16 | 250 | 125
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 28 | 250 | 40
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 41 | 100 | 15
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 40 | 250 | 100
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 5 | 250 | 20
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 55 | 160 | 60
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 70 | 100 | 40
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 60 | 250 | 10
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 61 | 100 | 80
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 6 | 250 | 50
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 76 | 160 | 20
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 79 | 250 | 15
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 80 | 250 | 250
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 81 | 250 | 200
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 85 | 100 | 50
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 19 | 250 | 50
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 7 | 100 | 10
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 20 | 100 | 50
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 11 | 250 | 10
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 22 | 250 | 120
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 23 | 160 | 60
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 26 | 100 | 50
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 34 | 250 | 50
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 38 | 250 | 100
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 53 | 250 | 25
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 8 | 250 | 20
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 17 | 250 | 40
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 18 | 250 | 100
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 2 | 160 | 20
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 25 | 250 | 50
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 3 | 400 | 100
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 30 | 250 | 50
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 35 | 160 | 50
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 4 | 250 | 60
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 54 | 250 | 50
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 59 | 100 | 50
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 62 | 40 | 5
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 67 | 250 | 50
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 10 | 250 | 20
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 1 | 250 | 100
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 74 | 250 | 150
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 9 | 250 | 50
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 84 | 160 | 60
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 15 | 250 | 200
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 72 | 63 | 30
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 77 | 160 | 60
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 83 | 100 | 60
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 78 | 100 | 45
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 13 | 160 | 55
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 39 | 40 | 10
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 68 | 100 | 25
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 12 | 160 | 150
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 14 | 100 | 45
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 27 | 160 | 35
Железин ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 36 | 63 | 25
Маркатай ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 2 | 160 | 150
Церковное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 8 | 250 | 90
Церковное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 7 | 63 | 30
Церковное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 6 | 160 | 125
Церковное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 9 | 100 | 75
Церковное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 5 | 250 | 150
Церковное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 15 | 250 | 200
Церковное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 11 | 100 | 50
Церковное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 18 | 63 | 40
Моисеевка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 13 | 100 | 50
Моисеевка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 2 | 100 | 80
Моисеевка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 3 | 100 | 45
Пятирыжск ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 4 | 100 | 65
Пятирыжск ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 11 | 60 | 20
Пятирыжск ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 14 | 60 | 15
Береговое ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 13 | 100 | 30
Береговое ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 12 | 160 | 80
Береговое ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 11 | 100 | 30
Береговое ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 16 | 100 | 80
Береговое ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 14 | 160 | 125
Башмачное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 9 | 100 | 50
Башмачное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 35 | 100 | 88
Башмачное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 32 | 160 | 45
Башмачное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 6 | 100 | 35
Башмачное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 7 | 100 | 45
Башмачное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 31 | 100 | 25
Башмачное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 36 | 100 | 25
Башмачное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 46 | 2х400 | 20
Башмачное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 41 | 100 | 50
Башмачное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 42 | 60 | 15
Абай ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 45 | 100 | 50
Степное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 4 | 100 | 90
Кузьмино ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 1 | 100 | 80
Кузьмино ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 19 | 100 | 75
Кузьмино ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 27 | 60 | 30
Кузьмино ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 40 | 40 | 35
Прииртышск ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 5 | 160 | 90
Прииртышск ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 1 | 60 | 15
Прииртышск ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 2 | 100 | 35
Прииртышск ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 3 | 160 | 45
Прииртышск ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 4 | 250 | 50
Прииртышск ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 14 | 250 | 185
Прииртышск ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 16 | 100 | 25
Прииртышск ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 17 | 100 | 80
Прииртышск ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 18 | 50 | 10
Урлютюб ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 7 | 100 | 60
Груздевка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 10 | 100 | 90
Большевик ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 14 | 160 | 125
Большевик ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 16 | 40 | 30
Раздельное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 12 | 100 | 90
Раздельное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 21 | 160 | 145
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 8 | 250 | 210
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 9 | 160 | 100
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 25 | 100 | 87
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 26 | 160 | 135
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 34 | 160 | 90
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 3 | 160 | 110
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 30 | 160 | 95
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 11 | 63 | 30
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 14 | 160 | 105
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 12 | 250 | 100
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 13 | 250 | 155
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 21 | 250 | 165
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 16 | 100 | 83
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 39 | 160 | 155
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 40 | 250 | 205
Алакөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 10 | 400 | 350
Уәлиханов ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 21 | 100 | 70
Уәлиханов ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 31 | 100 | 25
Уәлиханов ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 54 | 160 | 75
Уәлиханов ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 8 | 160 | 125
Уәлиханов ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 10 | 60 | 55
Еңбекші ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 35 | 250 | 200
Еңбекші ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 12 | 160 | 125
Еңбекші ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 25 | 250 | 225
Еңбекші ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 56 | 100 | 90
Еңбекші ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 24 | 100 | 50
Еңбекші ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 32 | 100 | 50
Еңбекші ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 11 | 160 | 95
Обозное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 18 | 100 | 60
Октябрьское ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 23 | 63 | 45
Крупское ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 17 | 100 | 50
Крупское ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 18 | 160 | 135
Лесное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 9 | 250 | 235
Лесное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 13 | 100 | 65
Лесное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 12 | 160 | 105
Лесное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 15 | 100 | 55
Лесное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 2 | 160 | 120
Лесное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 3 | 63 | 85
Есқара ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 2 | 160 | 75
Есқара ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 3 | 100 | 60
Есқара ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 4 | 100 | 90
Жаңажұлдыз ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 24 | 100 | 80
Жаңажұлдыз ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 31 | 250 | 200
Жаңажұлдыз ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 5 | 63 | 25
Жаңажұлдыз ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 1 | 63 | 30
Жаңажұлдыз ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 33 | 100 | 85
Жаңажұлдыз ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 10 | 250 | 205
Жаңажұлдыз ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 11 | 100 | 85
Жаңажұлдыз ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 13 | 250 | 235
Жаңажұлдыз ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 15 | 100 | 85
Жаңажұлдыз ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 16 | 160 | 100
Жаңажұлдыз ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 25 | 60 | 35
Жаңажұлдыз ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 36 | 250 | 210
Жаңажұлдыз ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 17 | 100 | 85
Жаңабет ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 8 | 160 | 110
Екішөк ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 29 | 250 | 200
Екішөк ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 30 | 100 | 85
Жамбыл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 6 | 100 | 85
Озерное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 28 | 160 | 150
Озерное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 10 | 100 | 90
Озерное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 12 | 160 | 120
Озерное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 17 | 250 | 210
Благодатное ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 1 | 100 | 95
Петропавловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 16 | 100 | 90
Петропавловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 17 | 160 | 140
Петропавловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 52 | 63 | 40
Петропавловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 51 | 63 | 15
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 11 | 250 | 230
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 11а | 250 | 240
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 12 | 100 | 85
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 10 | 100 | 90
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 4 | 100 | 70
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 53 | 100 | 50
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 8 | 160 | 110
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 9 | 160 | 110
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 27 | 100 | 65
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 20 | 160 | 135
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 22 | 160 | 125
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 23 | 100 | 80
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 24 | 63 | 35
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 25 | 100 | 80
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 34 | 160 | 125
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 29 | 100 | 80
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 35 | 100 | 50
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 37 | 250 | 225
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 39 | 60 | 40
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 46 | 160 | 135
Михайловка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 58 | 160 | 140
Мыңкөл ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 9 | 250 | 220
Жолтаптық ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 2 | 160 | 145
Жолтаптық ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 3 | 60 | 35
Красновка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 6 | 160 | 130
Веселая Роща ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 1 | 60 | 20
Веселая Роща ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 17 | 100 | 50
Веселая Роща ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 2 | 160 | 60
Веселая Роща ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 4 | 63 | 20
Веселая Роща ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 25 | 63 | 25
Веселая Роща ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 3 | 160 | 125
Славяновка ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 11 | 160 | 145
Жаңабірлік ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 13 | 100 | 80
Дүйсеке ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 8 | 160 | 115
Ақтау ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 9 | 40 | 15
Ақтау ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 5 | 160 | 115
Ақтау ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 6 | 60 | 10
Ақтау ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 7 | 160 | 125
Ақтау ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 11 | 160 | 145
Ақтау ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 14 | 40 | 40
Ақтау ауылы | Железин | Железин АЭЖ | 18 | 160 | 130
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 48 | 250 | 166
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 49 | 160 | 110
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 129 | 100 | 55
Татьяновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 15а | 100 | 65
Татьяновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 70 | 160 | 140
Татьяновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 16 | 160 | 158
Татьяновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 68 | 400 | 395
Малиновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 14 | 160 | 101
Малиновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 46 | 160 | 135
Малиновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 13 | 160 | 102
Малиновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 12 | 160 | 125
Малиновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 71 | 400 | 210
Малиновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 113 | 100 | 81
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 62 | 160 | 110
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 102 | 250 | 190
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 105 | 160 | 89
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 111 | 160 | 107
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 58 | 250 | 160
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 64 | 250 | 154
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 22 | 250 | 146
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 47 | 160 | 98
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 80 | 400 | 280
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 23 | 250 | 144
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 6 | 160 | 112
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 98 | 63 | 48
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 3 | 160 | 114
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 9 | 100 | 63
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 20 | 250 | 142
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 108 | 100 | 66
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 26 | 400 | 145
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 28 | 100 | 15
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 30 | 160 | 84
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 119 | 250 | 169
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 79 | 400 | 287
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 88 | 100 | 20
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 103 | 100 | 62
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 21 | 250 | 201
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 27 | 250 | 156
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 31 | 400 | 284
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 32 | 400 | 25
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 44 | 250 | 184
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 50 | 30 | 14
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 53 | 250 | 145
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 73 | 250 | 160
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 78 | 250 | 184
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 2 | 160 | 97
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 33 | 160 | 84
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 34 | 160 | 103
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 37 | 400 | 255
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 38 | 250 | 109
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 54 | 60 | 39
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 55 | 250 | 174
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 56 | 160 | 98
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 77 | 160 | 112
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 90 | 250 | 178
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 91 | 160 | 111
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 92 | 250 | 210
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 100 | 250 | 182
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 101 | 160 | 123
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 107 | 400 | 310
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 115 | 250 | 68
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 116 | 250 | 51
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 120 | 160 | 104
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 122 | 100 | 56
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 120А | 250 | 190
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 11 | 250 | 171
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 67 | 160 | 88
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 36 | 400 | 259
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 74 | 100 | 64
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 118 | 63 | 40
Шарбақты | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 128 | 100 | 94
Назаровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 133 | 100 | 66
Назаровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 134 | 315 | 312
Назаровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 135 | 160 | 120
Назаровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 137 | 250 | 224
Назаровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 139 | 100 | 70
Назаровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 114 | 250 | 221
Қос құдық | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 8 | 160 | 140
Қос құдық | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 45 | 100 | 81
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 9 | 630 | 221
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 15 | 160 | 110
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 16 | 160 | 120
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 24 | 400 | 89
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 28 | 250 | 106
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 3 | 250 | 98
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 8 | 160 | 80
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 11 | 160 | 110
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 12 | 160 | 87
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 29 | 250 | 128
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 35 | 160 | 69
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 36 | 250 | 145
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 37 | 100 | 41
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 38 | 250 | 132
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 39 | 160 | 101
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 2 | 250 | 87
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 4 | 160 | 78
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 6 | 63 | 32
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 10 | 160 | 74
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 13 | 63 | 40
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 17 | 250 | 225
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 18 | 250 | 201
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 19 | 250 | 198
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 23 | 160 | 87
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 31 | 160 | 54
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 33 | 100 | 62
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 34 | 250 | 154
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 81 | 250 | 156
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 5 | 630 | 110
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 25 | 630 | 125
Орловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 27 | 160 | 98
Жаңа ауыл | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 1 | 160 | 142
Жаңа ауыл | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 2 | 100 | 71
Жаңа ауыл | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 3 | 100 | 92
Жаңа ауыл | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 4 | 100 | 74
Жаңа ауыл | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 36 | 100 | 24
Александровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 7 | 160 | 136
Александровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 8 | 100 | 71
Александровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 9 | 160 | 40
Александровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 10 | 250 | 170
Александровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 12 | 250 | 191
Александровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 13 | 320 | 254
Александровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 15 | 250 | 143
Александровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 23 | 250 | 175
Александровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 26 | 100 | 88
Александровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 30 | 160 | 135
Александровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 31 | 100 | 77
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 14 | 100 | 92
Марьяновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 15 | 160 | 154
п/л "Чайка" | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 18 | 100 | 20
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 13 | 100 | 60
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 34 | 160 | 132
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 3 | 100 | 55
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 6 | 160 | 142
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 10 | 400 | 321
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 11 | 160 | 120
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 12 | 400 | 232
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 22 | 160 | 142
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 25 | 250 | 230
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 29 | 63 | 25
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 35 | 100 | 66
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 38 | 160 | 124
Галкино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 39 | 100 | 92
Кулат | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 1 | 160 | 152
Заборовка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 42 | 400 | 35
Заборовка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 56 | 250 | 221
Заборовка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 107 | 250 | 217
Заборовка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 113 | 160 | 119
Аникино | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 2 | 250 | 245
Богодаровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 4 | 100 | 33
Богодаровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 5 | 250 | 189
Богодаровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 6 | 250 | 147
Богодаровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 101 | 63 | 41
Богодаровка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 102 | 160 | 160
Сретенка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 126 | 250 | 245
Сынтас | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 9 | 400 | 350
Сынтас | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 10 | 250 | 189
Сынтас | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 11 | 100 | 63
Сынтас | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 12 | 400 | 354
Сынтас | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 71 | 250 | 128
Сынтас | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 77 | 100 | 55
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 25 | 250 | 220
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 28 | 250 | 154
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 55 | 100 | 77
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 91 | 250 | 240
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 146 | 250 | 221
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 148 | 160 | 102
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 149 | 100 | 74
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 150 | 400 | 329
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 151 | 250 | 198
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 152 | 250 | 172
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 153 | 100 | 77
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 154 | 160 | 102
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 106 | 100 | 32
Софиевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 33 | 63 | 50
Софиевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 38 | 160 | 141
Софиевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 118 | 160 | 145
Софиевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 122 | 160 | 147
Софиевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 157 | 400 | 391
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 92 | 100 | 83
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 27 | 160 | 90
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 29 | 100 | 80
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 30 | 400 | 366
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 72 | 250 | 224
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 75 | 100 | 80
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 59 | 63 | 30
Красиловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 131 | 100 | 100
Красиловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 84 | 160 | 99
Красиловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 83 | 160 | 87
Красиловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 69 | 250 | 198
Сосновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 50 | 63 | 28
Красиловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 49 | 100 | 90
Красиловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 48 | 160 | 132
Красиловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 47 | 160 | 100
Красиловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 46 | 160 | 121
Красиловка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 45 | 400 | 255
Николаевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 45 | 100 | 98
Николаевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 22 | 100 | 95
Бүректал | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 35 | 100 | 90
Бүректал | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 12 | 160 | 155
Алексеевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 1 | 250 | 150
Алексеевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 2 | 100 | 66
Алексеевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 3 | 100 | 77
Алексеевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 7 | 100 | 82
Алексеевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 49 | 160 | 125
Алексеевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 6 | 100 | 78
Алексеевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 48 | 100 | 55
Алексеевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 4 | 100 | 62
Алексеевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 36 | 63 | 22
Алексеевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 37 | 100 | 44
Алексеевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 39 | 100 | 74
Алексеевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 9 | 100 | 59
Алексеевка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 38 | 100 | 65
Құрқамыс | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 33 | 100 | 81
Құрқамыс | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 26 | 100 | 79
Шекаралық пост | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 40 | 100 | 52
Хмельницкое | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 45 | 100 | 25
Хмельницкое | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 21 | 160 | 60
Хмельницкое | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 5 | 100 | 71
Хмельницкое | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 25 | 100 | 97.4537
Жил-Булак | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 34 | 250 | 250
Жил-Булак | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 33 | 100 | 80
Жил-Булак | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 31 | 100 | 74
Жил-Булак | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 47 | 100 | 72.6852
Жил-Булак | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 30 | 160 | 152
Жил-Булак | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 32 | 250 | 199
Жил-Булак | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 49 | 250 | 229
Жил-Булак | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 14 | 63 | 23
Маралды | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 3 | 100 | 23
Маралды | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 20 | 160 | 158
Хмельницкое | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 39 | 160 | 120
Хмельницкое | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 8 | 160 | 110
Хмельницкое | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 1 | 160 | 134.8341
Хмельницкое | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 26 | 160 | 62
Хмельницкое | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 22 | 100 | 25
Хмельницкое | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 41 | 100 | 43
Көл-Бұлақ | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 29 | 160 | 141
Көл-Бұлақ | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 11 | 100 | 85
Қарабидай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 13 | 160 | 154
Қарабидай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 14 | 100 | 89
Қарабидай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 21 | 250 | 225
Қарабидай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 1 | 100 | 56
Қарабидай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 2 | 160 | 68
Қарабидай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 10 | 100 | 70
Қарабидай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 12 | 63 | 31
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 1 | 100 | 56
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 2 | 100 | 71
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 3 | 160 | 121
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 16 | 63 | 55
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 4 | 100 | 55
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 5 | 400 | 324
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 7 | 63 | 15
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 8 | 160 | 110
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 27 | 100 | 56
Шошқалы | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 18 | 63 | 41
Ближняя Бузулань | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 20 | 100 | 36
Первомайка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 21 | 40 | 33
Садык-Ащы | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 22 | 100 | 58
Садык-Ащы | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 24 | 160 | 112
Садык-Ащы | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 25 | 40 | 29
Садык-Ащы | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 26 | 40 | 34
Сүгір | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 28 | 63 | 41
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 9 | 100 | 21
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 10 | 63 | 11
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 11 | 160 | 142
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 12 | 100 | 36
Шалдай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 13 | 100 | 62
Чигириновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 29 | 100 | 74
Чигириновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 2 | 160 | 102
Чигириновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 1 | 160 | 122
Чигириновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 25 | 63 | 40
Чигириновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 4 | 160 | 128
Чигириновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 5 | 100 | 45
Чигириновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 7 | 160 | 132
Чигириновка | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 16 | 160 | 124
Есілбай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 15 | 100 | 62
Есілбай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 14 | 100 | 66
Есілбай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 13 | 100 | 54
Есілбай | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 12 | 100 | 41
Батабас | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 9 | 160 | 115
Арбигень | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 10 | 100 | 47
Арбигень | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 11 | 63 | 52
Арбигень | Шарбақты | Шарбақты АЭЖ | 35 | 63 | 42
Note on J2073: Tevrizova: демонтаж Приказ П-765 от 09.08.22
Note on J2106: Tevrizova: демонтаж Приказ № П-769 от 10.08.22
Note on J2163: Tevrizova: демонтаж во 2кв 23г. ТР-РС-28 от 15.07.22г
Note on E2813: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2813: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2820: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2820: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2840: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2840: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2878: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 иземнение мощностей
Note on H2878: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 иземнение мощностей
Note on E2936: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2936: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2940: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2940: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2943: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2943: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2947: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2947: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2970: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on H2970: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022 изменение мощностей
Note on E2971: karimovaMA: П-273 от 05.03.2022г Замена сил.тр.
Note on H2971: karimovaMA: П-273 от 05.03.2022г Замена сил.тр.
Note on E2989: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022г изменение мощностей
Note on H2989: karimovaMA: П-1289 от 19.12.2022г изменение мощностей

## Ағымдағы дефицит ҚС 35-110кВ
Максималды жүктеме бойынша жабық қуат орталықтарының тізімі ( 2026 жылғы II тоқсанға) (күштің ағымдағы дефициті)
№ р/н | Қуат орталығы объектісінің атауы, кернеу санаты |  | Ағымдағы дефицит, МВА | Енгізу/қайта құру жылы | Іс-шаралар | Қаржыландыру көзі | Шектеуді алудың жоспарланған мерзімі
1 | Орталық қалалық 110/10кВ қосалқы станциясы | 25+25 | 0.2 | 1972/1971 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
2 | Оңтүстік қалалық 35/10кВ қосалқы станциясы | 16+16 | 0.2 | 1965/1970 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
3 | Шығыс қалалық 110/10кВ қосалқы станциясы | 16+16 | 0.2 | 1966 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
4 | Парковая 110/10кВ қосалқы станциясы | 16+16 | 0.2 | 1990/1985 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
5 | Правобережная 110/10 кВ қосалқы станциясы | 16+16 | 0.01 | 1979 | "Усолка" ҚС -дағы "Оң жағалау" ҚС-нан жүктемені көшіріп, Усолка шағын ауданының 0,4-10 кВ желілерін қайта құру | Павлодар қаласы бюджеті | "Усолка" ҚС -дағы "Оң жағалау" ҚС-нан жүктемені көшіріп, Усолка шағын ауданының 0,4-10 кВ желілерін қайта құру
6 | Мичуринская 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 0.2 | 0.99899 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
7 | Солтүстік - Өнеркәсіптік 35/6 кВ қосалқы станциясы | 10+7,5 | 0.01 | 1961/1963 | 2х16МВА күш трансформаторларын ауыстырып ОРУ-35 кВ қайта құрудан кейін | жеке қаражат | 2026-2030
8 | Пригородная 35/10 қосалқы станциясы | 4+6,3 | 0.2 | 1950/1952 | Солтүстік-қалалық 35/10 кВ қосалқы станциясы демонтажынан бастап 2х6,3МВА күш трансформаторларын ауыстырып, қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026ж.
9 | Майқайың-64 110/35/6 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | -1.432 | 1978 | қосалқы станциядағы трансформаторды ауыстыру | жеке қаражат | 2026ж.
10 | Майқайың-61 35/6 кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5+1,6 | -0.939 | 1972\2012 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
11 | Евгеньевка 35/10 кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | -0.735 | 2020 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
12 | Еңбек 110/10 қосалқы станциясы | 10+10 | 0.2 | 1981/1980 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
13 | Тереңкөл-2 110/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 0.2 | 1987/1985 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
14 | Ленинск 110/10 қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 0.091 | 1972 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
15 | Оңтүстік 110/10 қосалқы станциясы | 6,3+6,3 | 0.071 | 1985 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
16 | Заводская 110/10 кВ қосалқы станциясы | 16+16 | 0.2 | 1988/1989 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
17 | Қалқаман 220/35/10 кВ қосалқы станциясы | 25+4 | 0.095 | 1982 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
18 | Транспортная 110/10кВ қосалқы станциясы | 10+6,3 | 0.2 | 1965/1968 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
19 | Сетевая 35/6 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | 0.2 | 1967/1978 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
20 | Ольгино 35/10 кВ қосалқы станциясы | 2,5+2,5 | 0.028 | 1984/1977 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
21 | Бобровка 35/10кВ қосалқы станциясы | 1,6+1,6 | 0.042 | 1977/1978 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
22 | Баянауыл 110/35/10 кВ қосалқы станциясы | 10+10 | -2.5 | 1970 | қосалқы станцияны қайта құру | жеке қаражат | 2026-2030ж.
| Барлығы ағымдағы дефицит |  | -3.059

## Күтілетін дефицит
Технологиялық қосу бойынша және э/желілік кешеннің басқа да дамуы бойынша жаңа күштерді қосу есебімен күтілетін жүктемелер бойынша жабық қуат орталықтарының тізімі
№ р/н | Қуат орталығы объектісінің атауы, кернеу санаты | Күтілетін дефицит, МВА | Енгізу/қайта құру жылы | Іс-шаралар | Қаржыландыру көзі | Шектеуді алудың жоспарланған мерзімі
1
Барлығы күтілетін дефицит

## Ағымдағы дефицит ЭБЖ-35кВ
Тұтынушыларды қосу рұқсаты шектелген 35 кВ электр беру желілерінің тізімі (2026 жылғы II тоқсан)
№ р/н | Қуат орталығы объектісінің атауы, кернеу санаты, ұзындығы, км | Енгізу/қайта құру жылы | Сым маркасы | Шектеудің негізі | Шектеуді алудың жоспарланған мерзімі
1 | «Тереңкөл 2 – Бобровка» №51 35 кВ әуе желілері - 42,950 | 1965 | АС 50 | 35 кВ әуе желілері жаңа/қосымша күштерді қосу үшін жабық. Кернеудің қалыпты рұқсат етілген ауытқу өлшеміне электр беру желілерінің соңында төмендеуі. | Шектеулер электр энергиясының жаңаратын көздері (ЭЖК) пайдаланылуға берілгеннен кейін алынуы мүмкін
2 | «Железин 2 – Моисеевка» №58 35кВ әуе желілері - 14,118 | 1984 | АС 50
3 | «Моисеевка – Бобровка» №59 35кВ әуе желілері - 25,992 | 1978 | АС 95
4 | "Ермак Строительная-Қалқаман" №38 35кВ әуе желілері -72,632 | 2017 | АС-95 | 35 кВ әуе желілері жаңа/қосымша күштерді қосу үшін жабық. Кернеудің қалыпты рұқсат етілген ауытқу өлшеміне электр беру желілерінің соңында төмендеуі.

## 10 кВ фид бойынша ағымдағы дефи
Тұтынушыларды қосу рұқсаты шектелген 10 кВ фидерлердің тізімі (2026 жылғы II тоқсан)
№ р/н | Қуат орталығы объектісінің атауы, кернеу санаты, ұзындығы, км | Енгізу/қайта құру жылы | Сым маркасы | Шектеудің негізі | Шектеуді алудың жоспарланған мерзімі

## Ағымдағы дефицит ТР-РП-КТП
2026 жылғы II тоқсанға ТП/КТП/РП 6-10/0,4кВ бойынша ағымдағы дефицит
Елді мекен | № ТП -6-10/0,4 кВ | Бекітілген күш пен трансформаторлардың саны, кВА | Шектеудің негізі | Іс-шаралар | Шектеуді алудың жоспарланған мерзімі

## 35кВ ЭБЖ өткізу қабілеті
35кВ және жоғары ЭЛЕКТР БЕРУ ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТІ (2026 жылғы II тоқсанға)
ЭБЖ | Объекті | Кернеу, кВ | Сым | Рұқсат етілген ток (А) |  |  | Шектеу параметрі | Рұқсат етілген өткізу күші, МВА
|  |  |  | сым бойынша | УРЗА | ТТ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Л-227 | Павлодар- |  | АСО-300 | 690 | 1000 | 1000 | сым | 263
| Өнеркәсіптік | 220 |  |  | 1600 | 1000
Л-101 | 2-ЖЭО – |  | АС-185 | 510 | 960 | 600 | сым | 97
| Батыс | 110
Л-102 | 2-ЖЭО – |  | АС-185 | 510 |  |  | сым | 97
| Батыс | 110 |  |  | 1250 | 600
Л-101 | Транспортная қосалқы станциясынан шығатын желі | 110 | АС-120 | 380 | 960 | 600 | жоқ | 72
Л-102 | Транспортная қосалқы станциясынан шығатын желі | 110 | АС -185 | 510 | 1250 | 600 | жоқ | 97
Л-103 | Павлодар- |  | АС-120 | 380 |  |  | УРЗА | 72
| Оңтүстік су жинағыш | 110 |  |  | 622 | 1000
Л-104 | Павлодар- |  | АС-120 | 380 | 622 | 1000 | УРЗА | 72
| Оңтүстік су жинағыш | 110 |  |  | - | -
Л-103 | Усолка қосалқы станциясынан шығатын желі | 110 | АС-185 | 510 | 622 | 1000 | жоқ | 97
Л-104 | Усолка қосалқы станциясынан шығатын желі | 110 | АС-185 | 510 | 622 | 1000 | жоқ | 97
Л-103 | Парковая қосалқы станциясынан шығатын желі | 110 | АС-185 | 510 | 622 | 1000 | жоқ | 97
Л-104 | Парковая қосалқы станциясынан шығатын желі | 110 | АС-185 | 510 | 622 | 1000 | жоқ | 97
Л-103 | Совхоз-техникум қосалқы станциясынан шығатын желі | 110 | АС-185 | 510 | 622 | 1000 | жоқ | 97
Л-104 | Совхоз-техникум қосалқы станциясынан шығатын желі | 110 | АС-185 | 510 | 622 | 1000 | жоқ | 97
Л-103 | Оң жағалау қосалқы станциясынан шығатын желі | 110 | АС-120 | 380 | 622 | 1000 | жоқ | 72
Л-104 | Оң жағалау қосалқы станциясынан шығатын желі | 110 | АС-120 | 380 | 622 | 1000 | жоқ | 72
Л-105 | 2-ЖЭО – |  | АС-185 | 510 | 1000 | 600 | сым
| Павлодар | 110 |  |  | 605 | 1000 |  | 97
Л-106 | 2-ЖЭО – |  | АС-185 | 510 | 1000 | 600 | сым | 97
| Павлодар | 110 |  |  | 605 | 1000
Л-107 | Ленинск- | 110 | АС-185 | 510 | 480 | 600 | УРЗА | 84
| Батыс |  | АС-150 ( т/ж көпірі) | 445
Л-107 | Ленинск - Батыс | 110 | АС -185 | 510 | 480 | 600 |  | 91
| 2-ЖЭО - |  |  |  | 690 | 600 | сым | 97
Л-108 | Өнеркәсіптік - | 110 | АС-185 | 510 | 1380 | 600 |  | 97
| Мичурин |  |  |  | 330 | 600 | УРЗА | 63
Л-108 | 2-ЖЭО -Мичурин | 110 | АС-185 | 510 | 690 | 600 | сым | 97
[5 empty] | 330 | 600 | УРЗА | 63
Л-108 | Өнеркәсіптік- Мичурин |  | АСКП-185/29 | 510 | 1380 | 600 | сым | 97
110
[5 empty] | 330 | 600 | УРЗА | 63
Л-108/1 | Мичурин- | 110 | АС-185 | 510 | 680 | 600 | сым | 97
| Чернорецк |  |  |  | 450 | 600 | УРЗА | 85
Л-108/2 | Чернорецк- |  | АС-185 | 510 | 680 | 600 | сым | 97
| Пресное | 110 |  |  | 330 | 600 | УРЗА | 63
Л-108/3 | Пресное- |  | АС-185 | 510 | 680 | 600 | сым | 97
| Песчаное | 110 |  |  | 330 | 600 | УРЗА | 63
Л-108/4 | Песчаное- |  | АС-185 | 510 | 450 | 600 | УРЗА | 85
| 2-Тереңкөл | 110 |  |  | 450 | 600 | УРЗА | 85
Л-108/5 | 2-Тереңкөл – |  | АС-185 | 510 | 680 | 600 | сым | 97
| 1-Тереңкөл | 110
Л-109 | 2-Тереңкөл – |  | АС-185 | 510 | 620 | 600 | сым | 97
| 2-Федоровка | 110 |  |  | 180 | 500 | УРЗА | 34
Л-109/1 | 2-Федоровка - 1-Федоровка | 110 | АС-150 | 445 |  |  | жоқ | 84
Л-111 | 1-Федоровка - |  | АС-185 | 510 | 530 | 500 | ТТ | 95
| Церковное | 110
Л-111/1 | Церковное- |  | АС-185 | 510 | 200 | 200 | ТТ, УРЗА
| Еңбекші | 110 | [5 empty] | 38
Л-112 | Краснокутск- |  | АС-185 | 510 | 620 |  | ТТ
| Рассвет | 110 |  |  |  | 300 |  | 57
Л-112/1 | Рассвет- | 110 | АС-185 | 510 | 170 | 300 | УРЗА | 33
Ертіс
| Ертіс- |  | АС-185 | 510 |  |  |  | 45
Л-112/2 | Суворовск | 110 |  |  | 340 | 300 | ТТ
[5 empty] | 240 | 300 | УРЗА
Л-113 | Ленинск- |  | АС-185 | 510 | 460 | 600 | УРЗА | 87
| Қызылжар | 110 |  |  | 480 | 600 | УРЗА | 91
Л-113/1 | Қызылжар- |  | АС-185 | 510
| Краснокутск | 110 |  |  | 450 | 600 | УРЗА | 85
[5 empty] | 460 | 600 | УРЗА | 87
Л-114 | АООТ ЕЭК | 110 | АС-150 | 445 | 900 | 750 | сым | 84
Ермак-құрылыс
Л-114/1 | Ермак-құрылыс- |  | АС-185 | 510 |  |  | жоқ | 97
| РМЗ | 110
Л-114/2 | РМЗ- |  | АС-185 | 510 |  |  | жоқ | 97
| Потанина | 110
Л-114/2 | Оңтүстік қосалқы станциясынан шығатын желі | 110 | АС-185 | 510 |  |  | жоқ | 97
Л-114/3 | Потанина- |  | АС-185 | 510
| Ленинск | 110 |  |  | 960 | 600 | сым | 97
Л-117 | АООТ ЕЭК | 110 | АС-95 | 330
| Ермак-қала |  |  |  | 180 | 750 | УРЗА | 34
Л-118 | АООТ ЕЭК |  | АС-95 | 330 | 180 | 750 | УРЗА | 34
| Ермак-қала | 110
Л-117 | Оңтүстік ҚС-нан шығатын желі - НС-1 | 110 | АС-95 | 330 | 180 | 750 | жоқ | 34
Л-117 | Сорғы желісі | 110 | АС-95 | 330 | 180 | 750 |  | 34
Л-119 | Еңбекші- |  | АС-95 | 330 | 47 | 100 | УРЗА | 9
| Весёлая роща | 110
Л-120 | Павлодар- |  | АС-120 | 380 | 570 | 1000 | УРЗА | 64
| Заря | 110
Л-120/1 | Заря- |  | АС-120 | 380 | - | -
| Ямышев | 110 |  |  | 220 | 400 | УРЗА | 42
Л-120/2 | Ямышев- |  | АС-95 | 330 | 300 | 400 | УРЗА | 57
| Лебяжье | 110 |  |  | 160 | 200 | УРЗА | 30
Л-121 | Павлодар- |  | АС-150 | 445 | 605 | 1000 | УРЗА | 57
| Маралды | 110 |  |  | 340 | 600 | УРЗА | 64
Л-122 | Павлодар- |  | АС-150 | 445 | 605 | 1000 | УРЗА | 57
| Маралды | 110 |  |  | 340 | 600 | УРЗА | 64
Л-123 | Павловка- |  | АС-95 | 330 | 220 | 400 | УРЗА | 42
| 1-Успен | 110 |  |  | 67-выв | 300 | УРЗА | 13
Л-124 | Маралды- |  | АС-95 | 330 | 220 | 300 | УРЗА | 42
| Рождественка | 110 |  |  | - | -
Л-124/1 | Рождественка- |  | АС-95 | 330 | 190 | 300 | УРЗА | 36
| Павловка | 110 |  |  | - | -
Л-125 | Маралды- | 110 | АС-150 | 445 | 650 | 600 | сым | 84
| Құлынды |  |  |  | - | -
Л-126/1 | Шарбақты - |  | АС-150 | 445 | - | - | сым | 84
| Құлынды | 110
Л-127 | Галкин - |  | АС-95 | 330 |  |  | УРЗА | 30
| РП | 110 |  |  | 160 | 300
Л-128 | Аққулы - |  | АС-70 | 265 | 240 | 200 | ТТ | 38
| Шарбақты - 2 | 110 |  |  | 260 | 300 | УРЗА | 49
Л-128/1 | Шарбақты - 2 - |  | АС-120 | 380 | 200 | 400 | УРЗА | 38
| Галкин - | 110 |  |  | 220 | 300 | ТТ | 42
Л-129 | Еңбекші- |  | АС-185 | 510 | 440 | 300 | ТТ | 57
| Ертіс маңы | 110 |  |  | 220 | 400 | УРЗА | 42
Л-129/1 | Ертіс маңы- |  | АС-185 | 510 | 70 | 400 | УРЗА | 13
| Ертіс маңы | 110
[5 empty] | - | -
Л-129/2 | Ертіс маңы- |  | АС-120 | 380 | 160 | 300 | УРЗА | 30
| Железин | 110
Л-130 | 1-Тереңкөл – |  | АС-185 | 510
| Краснокутск | 110 |  |  | 640 | 600 | сым | 97
Л-130 | 1 Тереңкөл - Краснокутск | 110 | АС-185 | 510 | 640 | 600 |  | 97
Л-131 | 1-Успен – |  | АС-95 | 330 | 220 | 400 | УРЗА | 42
| Константиновка | 110
Л-132 | 1-Успен – |  | АС-185 | 510 | 170 | 300 | УРЗА | 33
| Белоцерковка | 110
Л-132 | Екібастұздық - |  | АС-120 | 380 | 370 | 500 | УРЗА | 70
| Майқайың-64 | 110
Л-133 | Маралды- |  | АС-185 | 510 | 225 | 400 | УРЗА | 104
| Сосновка | 110
Л-134 | Белоцерковка- | 110 | АС-185 | 510 | - | - | сым | 104
| Ковалёвка |  |  |  | - | -
Л-135 | Екібастұз - 1-құрылыс - Ақкөл | 110 | АС-120 | 380 | 230 | 200 | ТТ | 38
[5 empty] | 345 | 200 | ТТ
Л-135/1 | Ақкөл | 110 | АС-120 | 380 | 230 | 200 | ТТ | 38
| Ивановка |  |  |  | 150 | 200 | УРЗА | 28
Л-135/2 | Ивановка- |  | АС-120 | 380 | 230 | 200 | ТТ | 38
| Абай | 110 |  |  | 230 | 200 | ТТ | 38
Л-135/3 | Абай - Суворовск | 110 | АС-120 | 380 | 230 | 200 |  | 38
Л-137 | Майқайың-64- |  | АС-70 | 265 | 50 | 300 | УРЗА | 9
| Баянауыл | 110
Л-138 | Александровка - Алексеевка | 110 | АС-70 | 265 |  |  | жоқ | 50
Л-139 | НС7- |  | АС-95 | 330 | 213 | 400 | УРЗА
| НС8 | 110 | [5 empty] | 40
Л-140 | Аққулы - | 110 | АС-95 | 330 | 160 | 200 | УРЗА | 30
Жұмыскер
Л-140 | Жұмыскер - Аққулы | 110 | АС-95 | 330 |  |  | жоқ | 63
Л-140Б | Майқайың-64- | 110 | АС-70 | 265 | 50 | 300 | УРЗА | 9
Баянауыл
Л-142 | Екібастұз Орталық - |  | АС-150 | 445 | 450 | 600 | сым | 85
| Майқайың-64 | 110
Л-145 | Екібастұз Құрылыс-1 - НПС | 110 | АС -120 | 380 |  |  | жоқ | 72
Л-146 | Екібастұз Құрылыс-1 - НПС | 110 | АС -120 | 380 |  |  | жоқ | 72
Л-148 | Ленинск- |  | АС-120 | 380 |  |  | УРЗА | 60
| Юбилейная | 110 |  |  | 320 | 320
Л-150/1 | Суворовск- |  | АС-95 | 330 |  |  | ТТ | 57
| Солтүстік | 110 |  |  | 310 | 300
Л-150 | Солтүстік- |  | АС-95 | 330
| Ертіс маңы | 110 |  |  | 300 | 400 | УРЗА | 57
Л-150 | Суворовск - Ертіс маңы | 110 | АС-185 | 510 | 300 | 400 |  | 57
Л-151 | 3-ЖЭО – |  | АС-185 | 510 | 740 | 1000 | сым | 97
| Өнеркәсіптік | 110 |  |  | 900 | 1000
Л-152 | 3-ЖЭО – |  | АС-185 | 510 | 740 | 1000 | сым | 97
| Өнеркәсіптік | 110 |  |  | 900 | 1000
Л-153 | 3-ЖЭО – |  | АС-185 | 510 | 790 | 1000 | сым | 97
| Өнеркәсіптік | 110 |  |  | 940 | 1000
Л-154 | 3-ЖЭО – |  | 3M Brant 373-T-13 ACCR | 825 | 780 | 1000 | УРЗА | 148
| Өнеркәсіптік | 110 |  |  | 860 | 1000
Л-155 | 2-ЖЭО – |  | АС-185 | 510 | 840 | 600 | сым | 97
| Өнеркәсіптік | 110 |  |  | 800 | 600
Л-156 | 2-ЖЭО – |  | АС-185 | 510 | 840 | 600 | сым
| Өнеркәсіптік | 110 |  |  | 800 | 600 |  | 97
Л-157 | 3-ЖЭО – |  | АС-300 | 690 | 780 | 1000 | сым | 131
| Өнеркәсіптік | 110 |  |  | 860 | 1000 | УРЗА
Л-158 | Өнеркәсіптік- |  | АСО-240 | 610 | 800 | 600 | ТТ | 114
| ГПП ПТЗ | 110
Л-159 | 2-ЖЭО – |  | АСО-240 | 610 | 670 | 600 | ТТ | 114
| ГПП ПТЗ | 110
Л-163 | Өнеркәсіптік- |  | АС-185 | 510 | 300 | 600 | УРЗА | 57
| ГПП ПХК | 110
Л-164 | Өнеркәсіптік- | 110 | АС-185 | 510 | 300 | 600 | УРЗА | 57
ГПП ПХК
Л-171 | Еңбекші- |  | АС-185 | 510
|  | 110 |  |  | 220 | 300 | УРЗА | 42
Уәлиханов
Л-172 | Еңбекші- |  | АС-185 | 510
| Уәлиханов | 110 |  |  | 220 | 300 | УРЗА | 42
Л-173 | ПС-51 - |  | АС-70 | 265 |  |  | сым
| Үлкен Ақжар | 110 | [5 empty] | 50
Л-173/1 | Үлкен Ақжар- | 110 | АС-70 | 265 |  |  | сым | 50
Май
Л-173/2 | Май- | 110 | АС-70 | 265 | 170 | 600 | УРЗА
| Жұмыскер | [6 empty] | 32
Л-174 | Еңбекші- | 110 | АС-95 | 330 | 50 | 200 | УРЗА | 9
Қара ағаш
Л-175 | Белогорье- | 110 | АС-185 | 510 |  |  | сым | 97
Жұмыскер
Л-176 | Қара ағаш- | 110 | АС-95 | 330 |  |  | сым | 62
Новокузьминка
Л-126 | Маралды- |  | АС-150 | 445 |  |  | сым | 84
| Шарбақты | 110 |  |  | 650 | 600
Л-11 | 2-ЖЭО – |  | АС-150 | 445 | 360 | 300, 800 | жоқ | 18
| Солтүстік-Өнеркәсіптік | 35
Л-12 | 2-ЖЭО - Солтүстік Өнеркәсіптік | 35 | АС-150 | 445 | 360 | 300 | жоқ | 18
Л-13 | 2-ЖЭО – | 35 | АС-120 | 380 | 530 | 600 | жоқ | 23
Солтүстік-қалалық
Л-14 | 2-ЖЭО - Солтүстік қалалық | 35 | АС-120 | 380 | 530 | 600 | жоқ | 23
Л-15 | 1 ЖЭО - | 35 | АС-150 | 445 | 630 | 300 | жоқ | 19
Оңтүстік су жинағыш
Л-16 | 1-ЖЭО - Оңтүстік су жинағыш | 35 | АС-150 | 445 | 630 | 300 | жоқ | 18
Л-СВЗ-1 | 3-ЖЭО – | 35 | АС-150 | 445 | 330 | 2000 | жоқ | 19
Солтүстік су жинағыш
Л-СВЗ-2 | 3-ЖЭО - Солтүстік су жинағыш | 35 | АС-150 | 445 | 330 | 2000 | жоқ | 19
17,18А | Оңтүстік су жинағыш -Жағалаулық | 35 | АС-95, АС-120 | 330/380 | 283 | 100 | жоқ | 6
18 | Оңтүстік су жинағыш -Жағалаулық | 35 | АС-120 | 380 | 283 | 100 | жоқ | 6
51,51/1 | 2-Тереңкөл - 1-Тереңкөл - Бобровка | 35 | АС-50, АС-95 | 210/330 | 105 | 150 | 35 кВ әуе желілері жаңа/қосымша күштерді қосу үшін жабық. Сымның өткізу қабілеті бойынша шектеу, желі соңында кернеудің төмендеуі. | 6
52 | Федоровка-1,2 - Львовка | 35 | АС-95 | 330 | 60 | 100 | жоқ | 4
53 | Федоровка-2 - Октябрьская | 35 | АС-35, АС-50, АС-95 | 175/210/330 | 85 | 100 | жоқ | 5
54 | Федоровка-1,2 - Воскресенка-1,2 | 35 | АС-95 | 330 | 93 | 150 | жоқ | 6
62 | Воскресенка-2 - Трофимовка | 35 | АС-70 | 265 | 93 | 150 | жоқ | 6
61 | Воскресенка-2 - Фрументьевка | 35 | АС-95 | 330 | 93 | 150 | жоқ | 6
50 | Фрументьевка - Львовка | 35 | АС-95 | 330 | 93 | 150 | жоқ | 6
55 | Ертіс маңы - 2-Железин | 35 | АС-95 | 330 | 149 | 150 | жоқ | 9
55/1 | 2-Железин - 1-Железин | 35 | АС-95 | 330 | 170 | 150 | жоқ | 9
58 | 2- Железин- Моисеевка | 35 | АС-50 | 210 | 170 | 150 | 35 кВ әуе желілері жаңа/қосымша күштерді қосу үшін жабық. Сымның өткізу қабілеті бойынша шектеу, желі соңында кернеудің төмендеуі. | 9
59 | Моисеевка - Бобровка | 35 | АС-95 | 330 | 170 | 150 | 35 кВ әуе желілері жаңа/қосымша күштерді қосу үшін жабық. Сымның өткізу қабілеті бойынша шектеу, желі соңында кернеудің төмендеуі. | 9
97.98 | Александровка - Жасыбай | 35 | АС-95 | 330 | 58.9 | 75 | жоқ | 3.5
56 | Веселая Роща - Мирная | 35 | АС-50 | 210 | 99 | 100 | жоқ | 6
91.92 | Мирная - Жолтаптық | 35 | АС-95 | 330 | 99 | 100 | жоқ | 6
57 | Веселая Роща - Михайловка | 35 | АС-50 | 210 | 99 | 100 | жоқ | 6
82 | Константиновка - Ольгино | 35 | АС-95, АС-70 | 265/330 | 85 | 100 | жоқ | 5
63 | Ольгино - Тимирязево | 35 | АС-50, АС-35 | 175/210 | 85 | 100 | жоқ | 5
66 | Павловка - Успенка | 35 | АС-50 | 210 | 142 | 100 | жоқ | 6
94 | Павловка - Дмитриевка | 35 | АС-95 | 330 | 128 | 100 | жоқ | 6
95 | Дмитриевка - Галицкая | 35 | АС-95 | 330 | 128 | 100 | жоқ | 6
68 | Шарбақты - Сосновка-2 | 35 | АС-50 | 210 | 142 | 100 | жоқ | 6
68/1 | Сосновка-2 - Сосновка-1 | 35 | АС-50 | 210 | 142 | 100 | жоқ | 6
69 | Галкино - Қарабидай | 35 | АС-70 | 265 | 85 | 100 | жоқ | 5
80 | Қарабидай - Шығыс | 35 | АС-70 | 265 | 71 | 100 | жоқ | 4
70 | Галкино - Абай | 35 | АС-35 | 175 | 106 | 100 | жоқ | 6
71 | Галкино - Чигириновка | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | жоқ | 5
75 | Чигириновка - Шалдай | 35 | АС-50 | 210 | 71 | 50 | жоқ | 4
72 | Шарбақты - 2 - Майқарағай | 35 | АС-50, АС-35 | 175/210 | 85 | 100 | жоқ | 5
72 | Малыбай қосалқы станциясынан шығатын желі | 35 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | жоқ | 5
72 | Қазантай қосалқы станциясынан шығатын желі | 35 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | жоқ | 5
74 | Ковалевка - Богатырь | 35 | АС-50 | 210 | 57 | 50 | жоқ | 3
77 | Мичурино - Ефремовка | 35 | АС-70 | 265 | 113 | 200 | жоқ | 6
78 | Ефремовка - Луганск | 35 | АС-70 | 265 | 170 | 200 | жоқ | 11
79 | Луганск - Константиновка шығу желісі | 35 | АС-70 | 265 | 106 | 100 | жоқ | 6
НПС1 | Пригородная ҚС-нан шығатын желі оң шынжыр | 35 | АС-70 | 265 | 390 | 2000 | жоқ | 16
НПС2 | Пригородная ҚС-нан шығатын желі сол шынжыр | 35 | АС-50 | 210 | 390 | 2000 | жоқ | 12
57 | Жол таптық ҚС -нан шығатын желі | 35 | АС-95 | 330 | 99 | 100 | жоқ | 6
1.2 | 3-ЖЭО - Солтүстік су жинағыш | 35 | АС-95 | 330 | 330 | 2000 | жоқ | 19
1.2 | 3-ЖЭО - Каустик ЦРП-1 | 35 | А-600 | 265 | 920 | 2000 | жоқ | 16
10 | ЕПТФ - Пригородная | 35 | АС-70 | 265 | 134 | 150 | жоқ | 8
11 | Пригородная - Евгеньевка | 35 | АС-70 | 265 | 134 | 150 | жоқ | 8
14 | Қалқаман - НС №3 | 35 | АС-95 | 330 | 190 | 300 | жоқ | 11
19 | Қалқаман - Пограниник | 35 | АС-95 | 330 | 154 | 300 | жоқ | 9
20 | Қалқаман - Овощемолочная | 35 | АС-95 | 330 | 100 | 300 | жоқ | 6
24 | Ивановка - Новотроицкая | 35 | АС-50 | 210 | 71 | 100 | жоқ | 4
25 | Ивановка - Новоалексеевка | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | жоқ | 5
26 | Новоалексевка - Барлыбай | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | жоқ | 5
27 | Барлыбай - Агрономия | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | жоқ | 5
28 | Новотроицкая - Краснокутск-2 | 35 | АС-70 | 265 | 71 | 100 | жоқ | 4
Т-28 | Қырық үй ҚС-на дейін | 35 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | жоқ | 4
29 | Путь Ильича - Грязновка | 35 | АС-70 | 265 | 170 | 150 | жоқ | 9
30 | Ермак Строительная - Евгеньевка - Путь Ильча | 35 | АС-70 | 265 | 170 | 150 | жоқ | 9
30 | Путь Ильича ҚС-нан шығатын желі | 35 | АС-70 | 265 | 170 | 150 | жоқ | 9
31 | Грязновка -Құркөл | 35 | АС-70 | 265 | 134 | 150 | жоқ | 8
31/1 | Құркөл -Қызыл құрама | 35 | АС-70 | 265 | 134 | 150 | жоқ | 8
32 | Қызыл құрама - Белогорье-I | 35 | АС-50 | 210 | 57 | 150 | жоқ | 3
33 | Белогорье-I - Белогорье-II | 35 | АС-70 | 265 | 57 | 150 | жоқ | 3
33/1 | Белогорье-II - Жалтыр | 35 | АС-70 | 265 | 106 | 150 | жоқ | 7
34 | Жалтыр - Чапаев | 35 | АС-70 | 265 | 106 | 150 | жоқ | 7
35 | Чапаев - Жұмыскер | 35 | АС-70 | 265 | 127 | 150 | жоқ | 8
36 | Жұмыскер - Қаратерек | 35 | АС-70 | 265 | 141 | 100 | жоқ | 6
38 | Ермак Строительная-Қалқаман | 35 | АС-95 | 330 | 85 | 100 | 35 кВ әуе желілері жаңа/қосымша күштерді қосу үшін жабық. Сымның өткізу қабілеті бойынша шектеу, желі соңында кернеудің төмендеуі. | 5
41/1 | Майқайың-62 - Аэропорт | 35 | АС-120 | 380 | 116 | 150 | жоқ | 7
43 | Майқайың-64 - Майқайың-62 | 35 | АС-120 | 380 | 141 | 150 | жоқ | 8
43/1 | Майқайың-64 - Майқайың-61 | 35 | АС-120 | 380 | 212 | 150 | жоқ | 9
60Б | Теңдік - Сәтбаев | 35 | АС-70 | 265 | 85 | 100 | жоқ | 5
60 | Краснокутск - Харьковка | 35 | АС-70 | 265 | 113 | 100 | жоқ | 6
61 | Сәтбаев - 21 партсъезд | 35 | АС-70 | 265 | 85 | 100 | жоқ | 5
61 | Ертіс - Ертіс ХПП | 35 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | жоқ | 10
62 | Ертіс - Опытная | 35 | АС-95 | 330 | 141 | 100 | жоқ | 6
62/1 | Опытная - Кайманачиха-1 | 35 | АС-95 | 330 | 141 | 100 | жоқ | 6
62/2 | Кайманачиха - Солтүстік | 35 | АС-95 | 330 | 141 | 100 | жоқ | 6
63 | Суворов - Пушкин | 35 | АС-120 | 380 | 85 | 100 | жоқ | 5
63/1 | Пушкин - Ленин | 35 | АС-120 | 380 | 85 | 100 | жоқ | 5
63/2 | Ленин - Аманкелді | 35 | АС-120 | 380 | 85 | 100 | жоқ | 5
64 | ПП/Т-63 - Кутузов | 35 | АС-70 | 265 | 85 | 100 | жоқ | 5
65 | Суворовск - Корниловка | 35 | АС-120 | 380 | 99 | 100 | жоқ | 6
65/1 | Корниловка - Голубовка | 35 | АС-70 | 265 | 99 | 100 | жоқ | 6
66 | Абай-Батыс | 35 | АС-120 | 380 | 71 | 75 | жоқ | 4
66/1 | Амангельды - Батыс | 35 | АС-95 | 330 | 71 | 75 | жоқ | 4
67 | Голубовка - Абай | 35 | АС-70 | 265 | 106 | 150 | жоқ | 6
67/1 | Абай - Селета | 35 | АС-70 | 265 | 71 | 75 | жоқ | 4
68 | Суворово - Панфилова | 35 | АС-70 | 265 | 99 | 200 | жоқ | 6
69 | Панфилова - Грабова | 35 | АС-70 | 265 | 99 | 200 | жоқ | 6
71 | Краснокутск - Чкалова | 35 | АС-70 | 330 | 97 | 200 | жоқ | 6
72 | Ертіс - 10 лет Казахстана | 35 | АС-70 | 265 | 106 | 75 | жоқ | 4
74 | Кайманачиха - Кайманачиха ХПП | 35 | АС-70 | 265 | 113 | 200 | жоқ | 6
75 | Ақ көл - Шідерті | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | жоқ | 5
80 | Алексеевка - Жаңа жол | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | жоқ | 5
81 | Алексеевка - Теңдік | 35 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | жоқ | 5
82 | Алексеевка - Жаңа тілек | 35 | АС-50 | 210 | 95 | 75 | жоқ | 4
83 | Жаңа тілек -Қара тұмар | 35 | АС-50 | 210 | 71 | 100 | жоқ | 4
84 | Баянауыл - Лекер | 35 | АС-50 | 210 | 106 | 100 | жоқ | 6
85 | Лекер - Ақ шиман | 35 | АС-50 | 210 | 92 | 75 | жоқ | 4
86 | Баянауыл - Оңтүстік | 35 | АС-50 | 210 | 106 | 150 | жоқ | 6
87 | Лекер - Угольная | 35 | АС-50 | 210 | 92 | 75 | жоқ | 4
92 | Қалқаман - Қарасор - КДСМ | 35 | АС-120 | 380 | 172 | 300 | жоқ | 10
93 | Қалқаман - Құдайкөл | 35 | АС-70 | 265 | 112 | 200 | жоқ | 7
95 | Баянауыл - Сабындыкөл | 35 | АС-95 | 330 | 85 | 100 | жоқ | 5
96 | Баянауыл - Сабындыкөл | 35 | АС-95 | 330 | 85 | 15 | жоқ | 5
96 | Шарбақты-II - Сорғы №5 | 10кВ режиміндегі 35 ЭБЖ | АС-70, АС-95 | 265/330 | 30 | 50 | жоқ | 0.6
120/4 | Ямышев - Сорғы | 10кВ режиміндегі 110 ЭБЖ | АС-95 | 330 | 241 | 150 | жоқ | 3
178 | Новокузьминка - Озерное | 10кВ режиміндегі 110 ЭБЖ | АС-95 | 330 | 45 | 75 | жоқ | 0.7
174 | "Урлютюбская" ҚС шығатын желі | 10кВ режиміндегі 110 ЭБЖ | АС-120 | 380 | 71 | 50 | жоқ | 1
90 | Назаровка - Шарбақты | 10кВ режиміндегі 35 ЭБЖ | АС -70 | 265 | 43 | 50 | жоқ | 1
65 | Красноармейка - Романовка | 10кВ режиміндегі 35 ЭБЖ | АС-35, АС-50 | 175/210 | 85 | 100 | жоқ | 2
83.84 | Мичурино - Черноярка - Сорғы | 10кВ режиміндегі 35 ЭБЖ | АС-70 | 265 | 60 | 100 | жоқ | 2
85 | Чернорецк - Сорғы | 10кВ режиміндегі 35 ЭБЖ | АС-70 | 265 | 106 | 150 | жоқ | 2
93 | Ямышев - Ольгино | 10кВ режиміндегі 35 ЭБЖ | АС-70 | 265 | 113 | 100 | жоқ | 2
64 | Красноармейка - Ефремовка | 10кВ режиміндегі 35 ЭБЖ | АС-50, АС-120 | 210/380 | 177 | 200 | жоқ | 3

## 10кВ ЭБЖ өткізу қабілеті
10/6кВ ЭЛЕКТР БЕРУ ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТІ 2026 жылғы II тоқсанға
№р/н | тиесілі | ӘЖ/КЖ атауы | кернеу | сым маркасы | Рұқсат етілген ток (А) |  |  | өткізу қабілеті | Шектеу параметрі
| құрылымдық бөлімше |  | ӘЖ,КЖ-10/6кВ | қимасы, мм² | сым бойынша | УРЗА | ТТ | желілер, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | АЭЖ | ф2 Грязновка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | жоқ
2 | АЭЖ | ф11 Грязновка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | жоқ
3 | АЭЖ | ф12 Грязновка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | жоқ
4 | АЭЖ | ф1 Путь-Ильича ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | жоқ
5 | АЭЖ | ф6 Путь-Ильича ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | жоқ
6 | АЭЖ | ф10 Путь-Ильича ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
7 | АЭЖ | ф12 Путь-Ильича ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
8 | АЭЖ | ф5 Евгеньевка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 57 | 50 | 986.1 | жоқ
9 | АЭЖ | ф1 Евгеньевка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
10 | АЭЖ | ф10 Евгеньевка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 100 | 865 | жоқ
11 | АЭЖ | ф11 Евгеньевка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
12 | АЭЖ | ф2 Құркөл ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | жоқ
13 | АЭЖ | ф5 Құркөл ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | жоқ
14 | АЭЖ | ф8 Құркөл ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 25 | 50 | 432.5 | жоқ
15 | АЭЖ | ф7 Ленинск ҚС | 10 | АСБ-70/АС-50 | 162/175 | 71 | 100 | 1228.3 | ӘЖ-10-ға қосылу Ленинск ҚС КЖ-10 бойынша шектеу
16 | АЭЖ | ф8 Ленинск ҚС | 10 | АСБ-70/АС-35 | 162/175 | 285 | 100 | 1730 | ӘЖ-10-ға қосылу Ленинск ҚС КЖ-10 бойынша шектеу
17 | АЭЖ | ф12 Ленинск ҚС | 10 | АСБ-70/АС-35 | 162/175 | 158 | 100 | 1730 | ӘЖ-10-ға қосылу Ленинск ҚС КЖ-10 бойынша шектеу
18 | АЭЖ | ф23 Ленинск ҚС | 10 | АСБ-120/АС-35 | 218/175 | 158 | 100 | 1730 | жоқ
19 | АЭЖ | ф12 Потанин ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | 1-32 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
20 | АЭЖ | ф7 Потанин ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 100 | 100 | 1730 | жоқ
21 | АЭЖ | ф14 Потанин ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 100 | 100 | 1730 | жоқ
22 | АЭЖ | ф17 Ленинск ҚС | 10 | АСБ-95/АС-50 | 192/210 | 190 | 200 | 3287 | ӘЖ-10-ға қосылу Ленинск ҚС КЖ-10 бойынша шектеу
23 | АЭЖ | ф19 Ленинск ҚС | 10 | АС-50/АСБ-120 | 210/218 | 213 | 200 | 3460 | тіреулері арасында сым бойынша шектеулер1-47
24 | АЭЖ | ф6 Ленинск ҚС | 10 | АСБ-50/АС-50 | 134/210 | 285 | 100 | 1730 | ӘЖ-10-ға қосылу Ленинск ҚС КЖ-10 бойынша шектеу
25 | АЭЖ | ф20 Ленинск ҚС | 10 | АСБ-95/АС-50 | 192/210 | 158 | 100 | 1730 | ӘЖ-10-ға қосылу Ленинск ҚС КЖ-10 бойынша шектеу, 67-68 т/ж тіреулеріне КЖ-10 көшу
26 | АЭЖ | ф3 Қызылжар ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 50 | 1228.3 | жоқ
27 | АЭЖ | ф6 Қызылжар ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 116 | 150 | 2006.8 | жоқ
28 | АЭЖ | ф7 Қызылжар ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 212 | 100 | 1730 | жоқ
29 | АЭЖ | ф11 Қызылжар ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 212 | 150 | 2595 | жоқ
30 | АЭЖ | ф10 Қызылжар ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 113 | 100 | 1730 | жоқ
31 | АЭЖ | ф13 Қызылжар ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 212 | 200 | 3460 | 34-53 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
32 | АЭЖ | ф14 Қызылжар ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 141 | 150 | 2595 | 27-40 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
33 | АЭЖ | ф18 Қалқаман ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 192/175 | 141 | 100 | 1730 | жоқ
34 | АЭЖ | ф7 Қалқаман ҚС | 10 | АСБ-120/АС-35 | 218/175 | 283 | 150 | 2595 | 1-58 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
35 | АЭЖ | ф8 Қалқаман ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 283 | 200 | 4895.9 | жоқ
36 | АЭЖ | ф17 Қалқаман ҚС | 10 | АСБ-95/АС-35 | 192/175 | 150 | 150 | 2595 | КЖ-10 бойынша шектеулер Қалқаман ҚС ӘЖ-10 қосылу
37 | АЭЖ | ф9 Қалқаман ҚС | 10 | АСБ-120/АС-35 | 218/175 | 150 | 150 | 2595 | 1-98 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
38 | АЭЖ | ф20 Қалқаман ҚС | 10 | АСБ-70 | 162 | 50 | 50 | 865 | жоқ
39 | АЭЖ | ф9 Юбилейная ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 212 | 100 | 1730 | жоқ
40 | АЭЖ | ф11 Юбилейная ҚС | 10 | АСБ-120/АС-70 | 218/275 | 212 | 100 | 1730 | КЖ-10 бойынша шектеулер Юбилейная ҚС ӘЖ-10 қосылу
41 | АЭЖ | ф12 Юбилейная ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 212 | 150 | 2595 | жоқ
42 | АЭЖ | ф13 Юбилейная ҚС | 10 | АС-70 | 275 | 212 | 100 | 1730 | жоқ
43 | АЭЖ | ф1 Овощемолочная ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
44 | АЭЖ | ф3 Овощемолочная ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 56 | 50 | 865 | жоқ
45 | АЭЖ | ф10 Овощемолочная ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 100 | 1730 | жоқ
46 | АЭЖ | ф6 Насосная ҚС №3 | 6 | АС-35 | 175 | 212 | 150 | 1557 | жоқ
47 | АЭЖ | ф1 КДСМ ҚС | 6 | АС-35 | 175 | 46 | 50 | 477.48 | жоқ
48 | АЭЖ | ф1 Пограничник ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | жоқ
49 | АЭЖ | ф3 Пограничник ҚС | 10 | АС-35 | 170 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
50 | АЭЖ | ф6 Пограничник ҚС | 10 | АС-35/АСБ-70 | 175/162 | 29 | 50 | 501.7 | КЖ-10 бойынша шектеулер 185-186 тіреулері
51 | АЭЖ | ф8 Пограничник ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 100 | 1003.4 | жоқ
52 | АЭЖ | ф5 Ермаковская ҚС | 10 | АСБ-50/АСБ-185 | 134/275 | 253 | 300 | 2318.2 | КЖ-10 бойынша шектеулер РП-3 бастап ТП 3-01 дейін
53 | АЭЖ | ф25 Ермаковская ҚС | 10 | АС-50/АСБ-70/ | 386/162 | 221 | 200 | 3460 | КЖ-10 бойынша шектеулер ТП1-03 бастап ТП 1-04 дейін, ТП1-04 бастап ТП 1-05 дейін, ТП1-06 бастап Хлебзавод ТҚ дейін
54 | АЭЖ | ф24 Ермаковская ҚС | 10 | АСБ-120/ААШВ-185 | 275/218 | 237 | 100 | 1730 | КЖ-10 бойынша шектеулер Ермаковская ҚС бастап ТП 7-02 дейін, ТП 7-02 бастап ТП 7-04 дейін, ТП 9-01 бастап ТП 9-02,9-10 дейін, ТП 9-10 бастап ТП 9-06 дейін.
55 | АЭЖ | ф22 Ермаковская ҚС | 10 | ААШВ-95 | 192 | 7.9 | 100 | 136.67 | жоқ
56 | АЭЖ | ф21 Ермаковская ҚС | 10 | ААШВ-150/АСБ-70 | 246/162 | 285 | 300 | 2802.6 | КЖ-10 бойынша шектеулер ТП 7-06 бастап ТП 7-10 дейін, ТП 11-05 бастап ТП 11-07 дейін, ТП 11-05 бастап ТП 7-08 дейін.
57 | АЭЖ | ф20 Ермаковская ҚС | 10 | ААШВ-120/АС-70 | 218/275 | 253 | 200 | 3460 | КЖ-10 бойынша шектеулер Ермаковская ҚС ӘЖ-10 қосылу
58 | АЭЖ | ф7 Ермаковская ҚС | 10 | АС-70/АСБ-70 | 275/162 | 285 | 300 | 4930.5 | КЖ-10 бойынша шектеулер Ермаковская ҚС ӘЖ-10 қосылу, КЖ-10 ТП ГФН бастап - ӘЖ қосылу
59 | АЭЖ | ф6 Ермаковская ҚС | 10 | АСБ-70/ААШВ-95 | 162/192 | 285 | 200 | 2802.6 | КЖ-10 бойынша шектеулер Ермаковская ҚС ӘЖ-10 қосылу
60 | АЭЖ | ф4 Ермаковская ҚС | 10 | АСБ-185/ААШВ-70 | 275/162 | 190 | 200 | 2802.6 | КЖ-10 бойынша шектеулер ТП8-04 бастап ТП 8-09 дейін, ТП 8-01 бастап ТП 8-02 дейін.
61 | АЭЖ | ф3 Ермаковская ҚС | 10 | АС-70/АСБ-70 | 275/162 | 285 | 300 | 2802.6 | КЖ-10 бойынша шектеулер ТП11-07 бастап ӘЖ-не қосылу.
62 | АЭЖ | ф23 Ермаковская ҚС | 10 | ААБ-240 | 335 | 285 | 600 | 4930.5 | жоқ
63 | АЭЖ | ф 20 РП 1 | 10 | ААШВ-120 | 218 | 150 | 150 | 2595 | жоқ
64 | АЭЖ | ф 17 РП 1 | 10 | ААБ-120/АСБ-70 | 218/162 | 200 | 200 | 2802.6 | КЖ-10 бойынша шектеулер ТП10-01 бастап ТП 10-02 дейін
65 | АЭЖ | ф 18 РП 1 | 10 | ААБ-120/ААБ-70 | 218/162 | 200 | 200 | 2802.6 | КЖ-10 бойынша шектеулер ТП5-01 бастап ТП 5-02 дейін
66 | АЭЖ | ф2 Ермаковская ҚС | 10 | ААБ-240 | 335 | 285 | 200 | 4930.5 | жоқ | 0.3
67 | АЭЖ | ф 5 РП 1 | 10 | ААШВ-120 | 218 | 200 | 200 | 3460 | жоқ
68 | АЭЖ | ф 4 РП 1 | 10 | АСБ-185/АСБ-120 | 275/218 | 116 | 150 | 2006.8 | 10 КЖ бойынша шектеулер ТП 9-08 бастап ТП 9-06 дейін
69 | АЭЖ | ф 1 РП 1 | 10 | ААШВ-185/АСБ-95 | 275/192 | 116 | 200 | 2006.8 | 10 КЖ бойынша шектеулер ТП 10-02 бастап ТП 9-06 дейін
70 | АЭЖ | ф4 Оңтүстік ҚС | 10 | АС-95/АСБ-120 | 330/218 | 113 | 100 | 1730 | КЖ-10 бойынша шектеулер Оңтүстік ҚС ӘЖ-ге қосылу
71 | АЭЖ | ф6 Оңтүстік ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 99 | 100 | 1712.7 | 92-92/6 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
72 | АЭЖ | ф8 Оңтүстік ҚС | 10 | АС-70/ААШВ-120 | 265/218 | 212 | 300 | 3667.6 | КЖ-10 бойынша шектеулер РП-1 ӘЖ-ге қосылу
73 | АЭЖ | ф16 Оңтүстік ҚС | 10 | АС-35/ААШВ-185 | 175/275 | 113 | 100 | 1730 | Ау-111 және Ау-117 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
74 | АЭЖ | ф21 Оңтүстік ҚС | 10 | АСБ-120/АС-95 | 218/330 | 170 | 300 | 2941 | КЖ бойынша шектеулер ТП-М/З бастап жәнеТП 10-02 ӘЖ-ге қосылу
75 | АЭЖ | ф4 ПТФ ҚС | 10 | АС-50/АС-70 | 210/265 | 116 | 100 | 1730 | КЖ бойынша шектеулер ПТФ ҚС ӘЖ-ге қосылу
76 | АЭЖ | Ф6 ПТФ ҚС | 10 | АШВ-185/АС-35 | 275/175 | 116 | 200 | 2006.8 | КЖ бойынша шектеулер ПТФ ҚС ӘЖ-ге қосылу
77 | АЭЖ | Ф17 ПТФ ҚС | 10 | АШВ-95/АС-95 | 192/330 | 116 | 100 | 1730 | КЖ бойынша шектеулер ПТФ ҚС ӘЖ-ге қосылу
78 | АЭЖ | Ф33 ПТФ ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 87 | 75 | 1297.5 | КЖ бойынша шектеулер ПТФ ҚС ӘЖ-ге қосылу
79 | АЭЖ | ӘЖ-10 кВ РМЗ ҚС Ф13 ТП-9Г бастап ТП-5Г дейін | 10 | АСБ-70/А-50 | 162/215 | 200 | 200 | 3460 | КЖ бойынша шектеулер ТП-9Г ӘЖ-ге қосылу және КЛ ТП 5Г ӘЖ-ге қосылу
80 | АЭЖ | ӘЖ-10 кВ РМЗ ҚС Ф13 ТП-7Г бастап ТП-3Г дейін | 10 | АШВ-70/АС-35 | 162/175 | 200 | 200 | 2802.6 | КЖ бойынша шектеулер ТП-7Г ӘЖ-ге қосылу және КЛ ТП 3Г ӘЖ-ге қосылу
81 | АЭЖ | Ф5 Строительная ҚС | 10 | ААБ-120/АС-50 | 218/210 | 233 | 200 | 3460 | КЖ бойынша шектеулер пс РМЗ ӘЖ-ге қосылу
82 | АЭЖ | РП-2 ф 4 | 10 | ААШВ-150 | 246 | 127 | 300 | 2197.1 | жоқ
83 | АЭЖ | РП-2 ф 5 | 10 | ААШВ-185 | 275 | 113 | 300 | 1954.9 | жоқ
84 | АЭЖ | РП-2 ф 12 | 10 | ААШВ-185/ААШВ-240 | 275/314 | 113 | 100 | 1730 | КЖ бойынша шектеулер РП 2 бастап ТП 4-03 дейін, ТП 4-01 бастап ТП 4-04 дейінгі КЖ
85 | АЭЖ | РП-2 ф 16 | 10 | ААШВ-150 | 246 | 106 | 100 | 1730 | жоқ
86 | АЭЖ | РП-2 ф 13 | 10 | ААШВ-150 | 246 | 200 | 100 | 1730 | жоқ
87 | АЭТЖ | Ф№3 Краснокутская ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 127 | 150 | 2197.1 | жоқ
88 | АЭТЖ | Ф№4 Краснокутская ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
89 | АЭТЖ | Ф№6 Краснокутская ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 141 | 200 | 2439.3 | жоқ
90 | АЭТЖ | Ф№7 Краснокутская ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 53 | 75 | 916.9 | 154-316 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
91 | АЭТЖ | Ф№10 Краснокутская ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 50 | 865 | жоқ
92 | АЭТЖ | Ф№11 Краснокутская ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 116 | 100 | 1730 | жоқ
93 | АЭТЖ | Ф№2 Спартак ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 75 | 1297.5 | жоқ
94 | АЭТЖ | Ф№8 Спартак ҚС | 10 | АС-35/АС-50 | 175/210 | 71 | 100 | 1228.3 | 126-229 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
95 | АЭТЖ | Ф№6 Спартак ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 50 | 865 | жоқ
96 | АЭТЖ | Ф№3 Спартак ҚС | 10 | АС-35 | 175 |  | 75 | 1297.5 | жоқ
97 | АЭТЖ | Ф№7 Ново-Алексеевка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | жоқ
98 | АЭТЖ | Ф№6 Ново-Алексеевка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 100 | 1003.4 | жоқ
99 | АЭТЖ | Ф№14 Ново-Алексеевка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | жоқ
100 | АЭТЖ | Ф№1 Ивановка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | жоқ
101 | АЭТЖ | Ф№7 Ново-Троицкая ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
102 | АЭТЖ | Ф№5 Краснокутская ҚС 2 | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | жоқ
103 | АЭТЖ | Ф№7 Агрономия ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | жоқ
104 | АЭТЖ | Ф№5 Агрономия ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | жоқ
105 | АЭТЖ | Ф№2 Агрономия ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | жоқ
106 | АЭТЖ | Ф№5 Барлыбай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
107 | АЭТЖ | Ф№6 Барлыбай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 44 | 50 | 761.2 | жоқ
108 | АЭТЖ | Ф№9 Шідерті ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
109 | АЭТЖ | Ф№10 Шідерті ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 47 | 50 | 813.1 | жоқ
110 | АЭТЖ | Ф№15 Шідерті ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 100 | 1003.4 | жоқ
111 | АЭТЖ | Ф№7 Чкалова ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | жоқ
112 | АЭТЖ | Ф№5 Чкалова ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | жоқ
113 | АЭТЖ | Ф№1 Чкалова ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 100 | 1003.4 | жоқ
114 | АЭТЖ | Ф№6 Харьковка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 70 | 100 | 1211 | жоқ
115 | АЭТЖ | Ф№1 Харьковка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
116 | АЭТЖ | Ф№9 Харьковка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
117 | ТЭТЖ | Ф3 "Тереңкөл-2" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
118 | ТЭТЖ | Ф4 "Тереңкөл-2" ҚС | 10 | А-95 | 330 | 212 | 100 | 1730 | жоқ
119 | ТЭТЖ | Ф8 "Тереңкөл-2" ҚС | 10 | А-95/АС-50 | 330/210 | 71 | 50 | 865 | 97-97/5; 97/3-97/3/9 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
120 | ТЭТЖ | Ф9 "Тереңкөл-2" ҚС | 10 | А-70 | 265 | 71 | 50 | 1228.3 | жоқ
121 | ТЭТЖ | Ф10 "Тереңкөл-2" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
122 | ТЭТЖ | Ф18 "Тереңкөл-2" ҚС | 10 | А-95/АС-50/АС-35 | 330/210/175 | 149 | 150 | 3027.5 | 66-66/5; 66-82 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
123 | ТЭТЖ | Ф20 "Тереңкөл-2" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 142 | 50 | 865 | жоқ
124 | ТЭТЖ | Ф1 "Береговая" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | жоқ
125 | ТЭТЖ | Ф2 "Береговая" ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 64 | 75 | 1107.2 | 31-31/7 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
126 | ТЭТЖ | Ф5 "Береговая" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
127 | ТЭТЖ | Ф7 "Береговая" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 50 | 865 | жоқ
128 | ТЭТЖ | Ф19 "Тереңкөл-2" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 50 | 865 | жоқ
129 | ТЭТЖ | Ф1 "Октябрская" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 53 | 50 | 865 | жоқ
130 | ТЭТЖ | Ф9 ПС "Октябрская" | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | жоқ
131 | ТЭТЖ | Ф8 "Октябрская" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | жоқ
132 | ТЭТЖ | Ф4 "Октябрская" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 25 | 50 | 432.5 | жоқ
133 | ТЭТЖ | Ф3 "Лесная" ҚС | 10 | ПС-25 | 60 | 25 | 30 | 432.5 | 1-14 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
134 | ТЭТЖ | Ф5 "Лесная" ҚС | 10 | АС-35/ПС -25 | 60 | 42 | 50 | 726.6 | 44-44/47; 45-157 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
135 | ТЭТЖ | Ф1 "Бобровка" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 45 | 50 | 778.5 | жоқ
136 | ТЭТЖ | Ф2 "Октябрская" ҚС | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 42 | 50 | 726.6 | 18-18/20; 24-24/11; 34-34/13; 34-42 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
137 | ТЭТЖ | "Бобровка" ҚС ф.5 | 10 | АС-35 | 175 | 45 | 75 | 778.5 | жоқ
138 | ТЭТЖ | Ф12 "Бобровка" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | 1228.3 | жоқ
139 | ТЭТЖ | Ф10 "Львовка" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 60 | 100 | 1038 | жоқ
140 | ТЭТЖ | Ф3 "Львовка" ҚС | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 40 | 20 | 346 | 157-163 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
141 | ТЭТЖ | Ф3 "Воскресенка" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
142 | ТЭТЖ | Ф1 "Фрументьевка" ҚС | 10 | АС-50/АС-35/ПС 25 | 210/175/60 | 42 | 50 | 726.6 | 55-55/6 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
143 | ТЭТЖ | Ф5 "Фрументьевка" ҚС | 10 | АС-50/АС-35/ПС 25 | 210/175/60 | 42 | 50 | 726.6 | 37-37/10 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
144 | ТЭТЖ | Ф9 "Трофимовка" ҚС | 10 | А-50/ПС-25 | 210/60 | 25 | 30 | 432.5 | 13-135 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
145 | ТЭТЖ | Ф8 "Трофимовка" ҚС | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 25 | 30 | 432.5 | 90-226; 301-427 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
146 | ТЭТЖ | Ф2,6 "Трофимовка" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
147 | ТЭТЖ | Ф6 "Богатырь" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 75 | 1297.5 | жоқ
148 | ТЭТЖ | Ф6 "Березовка" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
149 | ТЭТЖ | Ф1"Федоровка" 2 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 74 | 75 | 1280.2 | жоқ
150 | ТЭТЖ | Ф2 РП " Калиновка" | 10 | АС-35 | 175 | 40 | 20 | 346 | жоқ
151 | ТЭТЖ | Ф6 РП " Калиновка" | 10 | АС-35 | 175 | 40 | 50 | 692 | жоқ
152 | ТЭТЖ | Ф2 "Федоровка" 2 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 865 | жоқ
153 | ТЭТЖ | Ф7 "Федоровка" 2 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
154 | ТЭТЖ | Ф12 "Федоровка" 2 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 106 | 100 | 1730 | жоқ
155 | ТЭТЖ | Ф17 "Федоровка" 2 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 49 | 50 | 847.7 | жоқ
156 | ТЭТЖ | Ф5 "Песчаное" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
157 | ТЭТЖ | Ф7 "Песчаное" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 127 | 150 | 2197.1 | жоқ
158 | ТЭТЖ | Ф10 "Песчаное" ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
159 | ТЭТЖ | Ф1 РП "Байқоныс" | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 42 | 50 | 726.6 | 35-47;47-54/10; 19-27 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
160 | ТЭТЖ | Ф2 РП "Байқоныс" | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 42 | 50 | 726.6 | 11-21;45-73 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
161 | ТЭТЖ | Ф6 РП "Байқоныс" | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 25 | 30 | 432.5 | 12-20; 103-115; 230-247 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
162 | ТЭТЖ | Ф18 "Песчаное"ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 127 | 150 | 2197.1 | жоқ
163 | ТЭТЖ | Ф13 "Песчаное" ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 113 | 100 | 1954.9 | жоқ
164 | АЭТЖ | ф2 Аққулы ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 197 | 150 | 2595 | жоқ
165 | АЭТЖ | ф1Аққулы ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 28 | 50 | 484.4 | жоқ
166 | АЭТЖ | ф4 Аққулы ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 99 | 100 | 1712.7 | жоқ
167 | АЭТЖ | ф6 Аққулы ҚС | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 85 | 100 | 1730 | жоқ
168 | АЭТЖ | ф8 Аққулы ҚС | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 170 | 100 | 1038 | тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
169 | АЭТЖ | ф11 Аққулы ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 74 | 75 | 1280.2 | тіреулері арасында сым бойынша шектеулер22-22/46
170 | АЭТЖ | ф13 Аққулы ҚС | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 85 | 100 | 1038 | ограничения по проводу в пролёте опор31-31/57
171 | АЭТЖ | ф17 Аққулы ҚС | 10 | А 70/АС-35 | 210/60 | 106 | 100 | 1038 | ограничения по проводу 3-3/42/10
172 | АЭТЖ | ф 1 Жамбыл РП | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 112 | 150 | 1937.6 | тіреулері арасында сым бойынша шектеулер74-74/18
173 | АЭТЖ | ф 5 Жамбыл РП | 10 | АС-35 | 175 | 75 | 50 | 865 | жоқ
174 | АЭТЖ | ф 7 Жамбыл РП | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
175 | АЭТЖ | ф1 II-Шарбақты | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
176 | АЭТЖ | ф7 II-Шарбақты | 10 | АС-50/АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
177 | АЭТЖ | ф9 II-Шарбақты | 10 | АС-35 | 175 | 60 | 75 | 1038 | жоқ
178 | АЭТЖ | ф14 II-Шарбақты | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
179 | АЭТЖ | ф3Черное ҚС | 10 | А-70 | 265 | 60 | 100 | 1038 | жоқ
180 | АЭТЖ | ф5Черное ҚС | 10 | АС-35/ПС-25 | 210/60 | 42 | 50 | 726.6 | 47-139 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
181 | АЭТЖ | ф6Черное ҚС | 10 | АС-35/ПС-25 | 210/60 | 42 | 50 | 726.6 | 24-29 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
182 | АЭТЖ | ф10Черное ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 64 | 50 | 865 | 23/11-23/19 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
183 | АЭТЖ | ф11Черное ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 60 | 50 | 865 | жоқ
184 | АЭТЖ | ф13Черное ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 45 | 50 | 778.5 | жоқ
185 | АЭТЖ | ф.8 Ямышево-II ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 141 | 50 | 865 | жоқ
186 | АЭТЖ | ф12 Ямышево-II ҚС | 10 | АС-35/СИП. 3*70 | 175 | 71 | 50 | 865 | жоқ
187 | АЭТЖ | ф1 Майқарағай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 30 | 519 | жоқ
188 | АЭТЖ | ф2 Майқарағай ҚС | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 30 | 50 | 519 | 189/79/1-179/79/31 сымы бойынша шектеулер
189 | АЭТЖ | ф11 Майқарағай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
190 | АЭТЖ | ф13 Майқарағай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
191 | АЭТЖ | ф2Шығыс ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 45 | 50 | 778.5 | жоқ
| АЭТЖ | ф5Шығыс ҚС | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 30 | 50 | 519 | 98-216 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
192 | АЭТЖ | ф10Шығыс ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
193 | АЭТЖ | ф1 Қазантай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 21 | 30 | 363.3 | жоқ
194 | АЭТЖ | ф2 Қазантай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 19 | 30 | 328.7 | жоқ
195 | АЭТЖ | ф1 Малыбай ҚС | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 17 | 50 | 294.1 | 184-8 по 184-124 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
196 | АЭТЖ | ф4 Малыбай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 60 | 100 | 1038 | жоқ
197 | МЭТЖ | ф№2 Белогорье 111 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 170 | 150 | 2595 | жоқ
198 | МЭТЖ | ф№3 Белогорье 111 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 142 | 100 | 1730 | жоқ
199 | МЭТЖ | ф№6 Белогорье 111 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 149 | 150 | 2577.7 | жоқ
200 | МЭТЖ | ф№7 Белогорье 111 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 150 | 1470.5 | жоқ
201 | МЭТЖ | ф№8 Белогорье 111 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
202 | МЭТЖ | ф№1 Белогорье 101 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 57 | 40 | 986.1 | жоқ
203 | МЭТЖ | ф№7 Белогорье 101 ҚС | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 106 | 100 | 1038 | 7-21,51-63 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер (36 бастап 51 дейінгі тіреулер, ПС-25 сымы)
204 | МЭТЖ | ф№2 Жалтыр ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 75 | 1003.4 | жоқ
205 | МЭТЖ | ф№5 Жалтыр ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 44 | 75 | 761.2 | жоқ
206 | МЭТЖ | ф№7 Жалтыр ҚС | 10 | АС-35/ПС-25 | 175/60 | 35 | 50 | 605.5 | 23-24 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
207 | МЭТЖ | ф№5 Қызыл құрама ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 100 | 1003.4 | жоқ
208 | МЭТЖ | ф№9 Қызыл құрама ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 100 | 1003.4 | жоқ
209 | МЭТЖ | ф№12 Қызыл құрама ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 44 | 75 | 761.2 | жоқ
210 | МЭТЖ | ф№14 Қызыл құрама ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | жоқ
211 | МЭТЖ | ф№15 Қызыл құрама ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 44 | 50 | 761.2 | жоқ
212 | МЭТЖ | ф№6 Жұмыскер ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 149 | 100 | 1730 | жоқ
213 | МЭТЖ | ф№7 Жұмыскер ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
214 | МЭТЖ | ф№1 Чапаев ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 47 | 40 | 813.1 | жоқ
215 | МЭТЖ | ф№2 Чапаев ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 65 | 75 | 1124.5 | жоқ
216 | МЭТЖ | ф№2 Қара терек ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 99 | 100 | 1712.7 | жоқ
217 | МЭТЖ | ф№5 Қара терек ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | 1228.3 | жоқ
218 | МЭТЖ | ф№7 Қара терек ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | 1228.3 | жоқ
219 | МЭТЖ | ф№4 Май ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | 1228.3 | жоқ
220 | МЭТЖ | ф№3 Үлкен Ақжар ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 57 | 50 | 865 | жоқ
221 | МЭТЖ | ф№5 Үлкен Ақжар ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 57 | 50 | 986.1 | жоқ
222 | МЭТЖ | ф№1 Ақшиман ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 44 | 100 | 761.2 | жоқ
223 | МЭТЖ | ф№6 Ақшиман ҚС | 10 | АС-90/АС-35 | 330/175 | 29 | 50 | 501.7 | 1-169 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
224 | МЭТЖ | ф№7 Ақшиман ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 21 | 30 | 363.3 | жоқ
225 | ПЭТЖ | ф6 Пресное ҚС | 10 | АС-35; А-50 | 175 | 85 | 75 | 1297.5 | жоқ
226 | ПЭТЖ | ф12 Пресное ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 106 | 75 | 1297.5 | жоқ
227 | ПЭТЖ | ф15 Пресное ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 75 | 1297.5 | жоқ
228 | ПЭТЖ | ф1 Чернорецкая ҚС | 10 | АС-50; АС-35; ПС-25; ПСО | 175 | 42 | 50 | 726.6 | 66-96 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
229 | ПЭТЖ | ф4 Чернорецкая ҚС | 10 | АС-70; АС-50; АС-35 | 175 | 106 | 150 | 1833.8 | жоқ
230 | ПЭТЖ | ф7 Чернорецкая ҚС | 10 | АС-35; А-50 | 175 | 53 | 50 | 916.9 | жоқ
231 | ПЭТЖ | ф10 Чернорецкая ҚС | 10 | АС-50; АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
232 | ПЭТЖ | ф13 Чернорецкая ҚС | 10 | АС-50;А-95 | 210 | 58 | 50 | 865 | жоқ
233 | ПЭТЖ | ф15 Чернорецкая ҚС | 10 | А-50 | 210 | 140 | 200 | 2422 | жоқ
234 | ПЭТЖ | ф1 Мичуринская ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 100 | 726.6 | жоқ
235 | ПЭТЖ | ф2 Мичуринская ҚС | 10 | АС-50 | 175 | 93 | 50 | 1608.9 | жоқ
236 | ПЭТЖ | ф11 Мичуринская ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 63 | 50 | 865 | жоқ
237 | ПЭТЖ | ф16 Мичуринская ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 70 | 200 | 1211 | жоқ
238 | ПЭТЖ | ф17 Мичуринская ҚС | 10 | АС-70 | 265 | 140 | 200 | 2422 | жоқ
239 | ПЭТЖ | ф18 Мичуринская ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 93 | 100 | 1608.9 | жоқ
240 | ПЭТЖ | ф3 Ефремовка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
241 | ПЭТЖ | ф5 Ефремовка ҚС | 10 | АС-50; АС; ПС-25 | 265 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
242 | ПЭТЖ | ф12 Ефремовка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | жоқ
243 | ПЭТЖ | ф14 Ефремовка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | жоқ
244 | ПЭТЖ | ф1 Луганск ҚС | 10 | АС-50; АС-35; ПС-25 | 210 | 52 | 75 | 899.6 | жоқ
245 | ПЭТЖ | ф2 Луганск ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
246 | ПЭТЖ | ф5 Луганск ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 41 | 50 | 709.3 | жоқ
247 | ПЭТЖ | ф14 Луганск ҚС | 10 | АС-50; АС-35; АС-70 | 175 | 52 | 75 | 899.6 | жоқ
248 | ПЭТЖ | ф15 Луганск ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 46 | 50 | 795.8 | жоқ
249 | ПЭТЖ | ф1 Розовка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 49 | 50 | 847.7 | жоқ
250 | ПЭТЖ | ф2 Розовка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 74 | 75 | 1280.2 | жоқ
251 | ПЭТЖ | ф10 Розовка ҚС | 10 | АС-50; АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
252 | ПЭТЖ | ф7 Рождественка ҚС | 10 | АС-50; АС-35; А-35 | 210 | 52 | 75 | 899.6 | жоқ
253 | ПЭТЖ | ф4 Красноармейка ҚС | 10 | АС-35; А-50 | 175 | 127 | 100 | 1730 | жоқ
254 | ПЭТЖ | ф5 Красноармейка ҚС | 10 | АС-35; А-35 | 175 | 113 | 50 | 865 | жоқ
255 | ПЭТЖ | ф7 Красноармейка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 170 | 50 | 865 | жоқ
256 | ПЭТЖ | ф9 Красноармейка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 50 | 865 | жоқ
257 | ПЭТЖ | ф15 Красноармейка ҚС | 10 | АС-50; ПС-25 | 210 | 58 | 50 | 865 | 14-41 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
258 | ПЭТЖ | ф6 Романовка ҚС | 10 | АС-50; АС-35; ПС-25 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
259 | ПЭТЖ | ф9 Романовка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
260 | ПЭТЖ | ф1 Опытная РП | 10 | АС-35; А-50 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
261 | ПЭТЖ | ф2 Опытная РП | 10 | АС-50 | 210 | 43 | 50 | 743.9 | жоқ
262 | ПЭТЖ | ф4 Опытная РП | 10 | АС-50; АС-35; А-50; А-70 | 210 | 58 | 100 | 1003.4 | жоқ
263 | ПЭТЖ | ф12 Заря ҚС | 10 | АС-50, АС-35 | 175 | 67 | 50 | 865 | жоқ
264 | ПЭТЖ | ф17 Заря ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 50 | 865 | жоқ
265 | ПЭТЖ | ф18 Заря ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 73 | 50 | 865 | жоқ
266 | ПЭТЖ | ф19 Заря ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 84 | 50 | 865 | жоқ
267 | ПЭТЖ | ф1 Ямышев ҚС | 10 | АС-95 | 330 | 240 | 150 | 2595 | жоқ
268 | ПЭТЖ | ф6 Ямышев ҚС | 10 | АС-50; АС-35; АС-25;БСМ | 210 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
269 | ПЭТЖ | ф7 Ямышев ҚС | 10 | АС-50; АС-35; ПС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | Ау7-26-Акр7-62 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
270 | ПЭТЖ | ф11 Ямышев ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 41 | 50 | 709.3 | жоқ
271 | ПЭТЖ | ф1 Ольгинка РП | 10 | АС-35; ПС-25 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | Пп41-32-Акр41-58 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
272 | ПЭТЖ | ф7 Ольгинка РП | 10 | АС-35; ПС-25 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | Ак26-Ак26-15 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
273 | ПЭТЖ | ф1В Совхоз Техникум ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 114 | 100 | 1730 | жоқ
274 | ПЭТЖ | ф4 Совхоз Техникум ҚС | 10 | АС-50, АС-35 | 175 | 75 | 100 | 1297.5 | жоқ
275 | ПЭТЖ | ф8 Совхоз Техникум ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 60 | 100 | 1038 | жоқ
276 | ПЭТЖ | ф13 Совхоз Техникум ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 114 | 150 | 1972.2 | жоқ
277 | ПЭТЖ | ф4 Шығыс Қалалық ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 166 | 150 | 2595 | жоқ
278 | ПЭТЖ | ф15 Шығыс Қалалық ҚС | 10 | АС-70, АС-50, А-50 | 210 | 190 | 200 | 3287 | жоқ
279 | ПЭТЖ | ф31 Шығыс Қалалық ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 163 | 150 | 2595 | жоқ
280 | ПЭТЖ | ф31/1 Шығыс Қалалық ҚС | 10 | АС-50; АС-35 | 175 | 163 | 150 | 2595 | жоқ
281 | ПЭТЖ | ф31/2 Шығыс Қалалық ҚС | 10 | АС-35, ПС-25, БСА | 175 | 163 | 150 | 2595 | Ак1-Акр39 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
282 | ПЭТЖ | ф7 Пригородная ҚС | 10 | АС-35, АС-50 | 175 | 100 | 100 | 1730 | жоқ
283 | ПЭТЖ | ф10 Пригородная ҚС | 10 | АС-35, АС-50 | 175 | 127 | 150 | 2197.1 | жоқ
284 | ПЭТЖ | ф13 Пригородная ҚС | 10 | АС-50-3,194км; АС-35-2,48км | 175 | 191 | 150 | 2595 | жоқ
285 | ПЭТЖ | ф5 Сетевая ҚС | 6 | АС-120, АС-50 | 210 | 170 | 200 | 1764.6 | жоқ
286 | ҚЭЖК | ф2 "Шығыс Қалалық" ҚС- 510 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 190 | 200 | 3287 | жоқ
287 | ҚЭЖК | ф6 "Шығыс Қалалық" ҚС- 252 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 253 | 200 | 3460 | жоқ
288 | ҚЭЖК | ф10 "Шығыс Қалалық" ҚС- 531 ҚС | 10 | АСБ-120 | 240 | 190 | 200 | 3287 | жоқ
289 | ҚЭЖК | ф11 "Шығыс Қалалық" ҚС- ӘЖ 10 кВ | 10 | А-70, АС-50, А-35, АС-35 | 265/210/170/175 | 285 | 200 | 2941 | Ак 32-29 - Акр 32-41 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
290 | ҚЭЖК | ф14 "Шығыс Қалалық" ҚС- ӘЖ 10 кВ | 10 | А-70, А-50, А-35, АС-50 | 265/215/170/215 | 285 | 200 | 2941 | Ап 34 - П 34-16 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
291 | ҚЭЖК | ф20 "Шығыс Қалалық" ҚС- 679 ҚС | 10 | АСБ-150 | 275 | 329 | 300 | 4757.5 | жоқ
292 | ҚЭЖК | ф30 "Шығыс Қалалық" ҚС- 179 ҚС | 10 | АСБ-150 | 275 | 237 | 100 | 1730 | жоқ
293 | ҚЭЖК | ф37 "Шығыс Қалалық" ҚС | 10 | АСБ-120 | 240 | 285 | 150 | 2595 | жоқ
294 | ҚЭЖК | ф31 "Еңбек" ҚС - 497 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 368 | 300 | 5190 | жоқ
295 | ҚЭЖК | ф1А "Заводская" ҚС - ӘЖ 10 кВ | 10 | АС-50 | 215 | 170 | 200 | 2941 | жоқ
296 | ҚЭЖК | ф11 "Заводская" ҚС- ӘЖ 10 кВ | 10 | АС-70, АС-50, АС-35 | 265/210/175 | 141 | 100 | 1730 | П 23-8 - Пр 23-5/2 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
297 | ҚЭЖК | ф102 "Батыс қалалық" ҚС - 60 ҚС | 10 | ААШВ-120 | 240 | 237 | 600 | 4100.1 | жоқ
298 | ҚЭЖК | ф105 "Батыс қалалық" ҚС - 456 ҚС | 10 | ААБ-120 | 240 | 237 | 300 | 4100.1 | жоқ
299 | ҚЭЖК | ф108 "Батыс қалалық" ҚС - 207 ҚС | 10 | ААШВ-240 | 355 | 294 | 400 | 5086.2 | жоқ
300 | ҚЭЖК | ф109 "Батыс қалалық" ҚС - ӘЖ 10 кВ | 10 | АСБ-95 | 205 | 348 | 300 | 3546.5 | жоқ
301 | ҚЭЖК | ф110 "Батыс қалалық" ҚС - ӘЖ 10 кВ | 10 | АС-70, АС-50, АС-35, А-70, А-50 | 265/210/175/265/215 | 234 | 600 | 3027.5 | Акр 35-13 - Пкр 35-21, Ак 63-1 - П 65 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
302 | ҚЭЖК | ф111 "Батыс қалалық" ҚС - 352 ҚС | 10 | ААБл-120 | 240 | 285 | 400 | 4152 | жоқ
303 | ҚЭЖК | ф114 "Батыс қалалық" ҚС - РП-1 | 10 | АСБ-240 | 355 | 475 | 400 | 6141.5 | жоқ
304 | ҚЭЖК | ф204 "Батыс қалалық" ҚС - 352 ҚС | 10 | ААШВ, АСБ - 150 | 275 | 237 | 300 | 5190 | 0,600 км ограничения по кабелю
305 | ҚЭЖК | ф208 "Батыс қалалық" ҚС - 15 ҚС | 10 | ААШВ-95 | 205 | 190 | 400 | 3287 | жоқ
306 | ҚЭЖК | ф209 "Батыс қалалық" ҚС - 209 ҚС | 10 | ААШВ-240 | 355 | 434 | 300 | 5190 | жоқ
307 | ҚЭЖК | ф212 "Батыс қалалық" ҚС - ӘЖ 10 кВ | 10 | АС-70, АС-50, АС-35, А-35 | 265/210/175/170 | 234 | 400 | 2941 | Пп3-3 - Акр3-1 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
308 | ҚЭЖК | ф213 "Батыс қалалық" ҚС - 60 ҚС | 10 | ААШВ-120 | 240 | 190 | 400 | 3287 | жоқ
309 | ҚЭЖК | ф305 "Батыс қалалық" ҚС - 555 ҚС | 10 | ААШВ-150 | 275 | 316 | 300 | 4757.5 | жоқ
310 | ҚЭЖК | ф306 "Батыс қалалық" ҚС - 453 ҚС | 10 | ААБ-150 | 275 | 237 | 400 | 4100.1 | жоқ
311 | ҚЭЖК | ф308 "Батыс қалалық" ҚС - 483 ҚС | 10 | ААШВ-120 | 240 | 142 | 300 | 2456.6 | жоқ
312 | ҚЭЖК | ф405 "Батыс қалалық" ҚС - ӘЖ 10 кВ | 10 | АС-70, АС-50, АС-35, АС-25, А-50 | 265/210/175/130/215 | 251 | 600 | 3027.5 | Ау 3-7 - Пр 3-9 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
313 | ҚЭЖК | ф406 "Батыс қалалық" ҚС - 190 ҚС | 10 | ААШВ-150 | 275 | 261 | 300 | 4515.3 | жоқ
314 | ҚЭЖК | ф416 "Батыс қалалық" ҚС - 456 ҚС | 10 | ААБ-120 | 240 | 259 | 400 | 4480.7 | жоқ
315 | ҚЭЖК | ф1В "Парковая" ҚС- 270 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 459 | 300 | 5190 | жоқ
316 | ҚЭЖК | ф2 "Парковая" ҚС- ӘЖ 10 кВ | 10 | АС-50, АС-35 | 210/175 | 255 | 300 | 3027.5 | Акр-22 - Ак-27 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
317 | ҚЭЖК | ф3 "Парковая" ҚС- 507 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 255 | 300 | 4411.5 | жоқ
318 | ҚЭЖК | ф8 "Парковая" ҚС- 609 ҚС | 10 | ААБлу-150 | 275 | 255 | 300 | 4411.5 | жоқ
319 | ҚЭЖК | ф11 "Парковая" ҚС- 376 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 340 | 400 | 5882 | жоқ
320 | ҚЭЖК | ф13 "Парковая" ҚС- 608 ҚС | 10 | ААШВ-150 | 275 | 340 | 300 | 4757.5 | жоқ
321 | ҚЭЖК | ф16 "Парковая" ҚС- 51 ҚС | 10 | АСБ-120 | 240 | 255 | 300 | 4152 | жоқ
322 | ҚЭЖК | ф20 "Парковая" ҚС- РП-8 ВЕД | 10 | АСБ-240 | 355 | 459 | 300 | 5190 | жоқ
323 | ҚЭЖК | ф7 "Оң жағалаулық" ҚС - РП-5 Б/Х | 10 | АСБу-240 | 355 | 452 | 400 | 6141.5 | жоқ
324 | ҚЭЖК | ф10 "Оң жағалаулық" ҚС - 16 ҚС | 10 | АСБ-150 | 275 | 255 | 200 | 3460 | жоқ
325 | ҚЭЖК | ф12 "Оң жағалаулық" ҚС - ТП 708 | 10 | ААБлу-150 | 275 | 170 | 300 | 2941 | жоқ
326 | ҚЭЖК | ф14 "Оң жағалаулық" ҚС - РП-3 | 10 | АСБ-240 | 355 | 382 | 300 | 5190 | жоқ
327 | ҚЭЖК | ф16 "Оң жағалаулық" ҚС - 395 ҚС | 10 | ААБ-240 | 355 | 340 | 300 | 5190 | жоқ
328 | ҚЭЖК | ф18 "Оң жағалаулық" ҚС - 394 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 255 | 300 | 4411.5 | жоқ
329 | ҚЭЖК | ф19 "Оң жағалаулық" ҚС - РП-5 | 10 | АСБу-240 | 355 | 452 | 400 | 6920 | жоқ
330 | ҚЭЖК | ф22 "Оң жағалаулық" ҚС - ӘЖ 10 кВ | 10 | АС-50 | 140 | 197 | 200 | 2422 | жоқ
331 | ҚЭЖК | ф24 "Оң жағалаулық" ҚС - 545 ҚС; 545 ҚС - 480 ҚС | 10 | ААШВ-150,АСБ-240 | 275/355 | 170 | 200 | 2941 | 0, 635 км кәбілі бойынша шектеулер
332 | ҚЭЖК | ф26 "Оң жағалаулық" ҚС - 463 ҚС | 10 | АСБ-150 | 275 | 141 | 100 | 2439.3 | жоқ
333 | ҚЭЖК | ф30 "Оң жағалаулық" ҚС - РП-5 | 10 | АСБу-240 | 355 | 425 | 300 | 5190 | жоқ
334 | ҚЭЖК | ф34 "Оң жағалаулық" ҚС - 316 ҚС | 10 | АСБ-150 | 275 | 340 | 400 | 4757.5 | жоқ
335 | ҚЭЖК | ф36 "Оң жағалаулық" ҚС - 310 ҚС | 10 | АСБ-150 | 275 | 297 | 300 | 4757.5 | жоқ
336 | ҚЭЖК | ф37 "Оң жағалаулық" ҚС - РП-5 Б/Х | 10 | АСБу-240 | 355 | 453 | 400 | 6920 | жоқ
337 | ҚЭЖК | ф38 "Оң жағалаулық" ҚС - 394 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 255 | 300 | 4411.5 | жоқ
338 | ҚЭЖК | ф40 "Оң жағалаулық" ҚС - 395 ҚС | 10 | ААШВ-240 | 355 | 340 | 300 | 5190 | жоқ
339 | ҚЭЖК | ф41 "Оң жағалаулық" ҚС - 463 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 297 | 300 | 5190 | жоқ
340 | ҚЭЖК | ф5 РП-1 - 229 ҚС (ф.114 "Батыс қалалық" ҚС) | 10 | ААБ-95 | 205 | 316 | 400 | 3546.5 | жоқ
341 | ҚЭЖК | ф7 РП-1 - 29 ҚС (ф.114 "Батыс қалалық" ҚС) | 10 | ААБ-185 | 310 | 316 | 400 | 5363 | жоқ
342 | ҚЭЖК | ф8 РП-1 - 225 ҚС (ф.42 "Солтүстік қалалық" ҚС | 10 | ААБ-95 | 205 | 237 | 400 | 4100.1 | жоқ
343 | ҚЭЖК | ф13 РП-1 - 112 ҚС (ф.114 "Батыс қалалық" ҚС) | 10 | АСБ-50 | 140 | 133 | 400 | 2300.9 | жоқ
344 | ҚЭЖК | ф15 РП-1 - 92 ҚС (ф.114 "Батыс қалалық" ҚС) | 10 | АСБ-120 | 240 | 196 | 400 | 3390.8 | жоқ
345 | ҚЭЖК | ф16 РП-1 - 128 ҚС (ф.42 "Солтүстік қалалық" ҚС | 10 | АСБ-95 | 205 | 316 | 400 | 3546.5 | жоқ
346 | ҚЭЖК | ф17 РП-1 - 325 ҚС (ф.114 "Батыс қалалық" ҚС) | 10 | АСБ-120 | 240 | 38 | 400 | 657.4 | жоқ
347 | ҚЭЖК | ф18 РП-1 - 195 ҚС (ф.42 "Солтүстік қалалық" ҚС | 10 | АСБ-120 | 240 | 237 | 400 | 4152 | жоқ
348 | ҚЭЖК | ф7 РП-2 - 93 ҚС (ф.15 "Орталық қалалық" ҚС) | 10 | ААБ-150 | 275 | 142 | 100 | 1730 | жоқ
349 | ҚЭЖК | ф9 РП-2 - 461 ҚС (ф.15 "Орталық қалалық" ҚС) | 10 | АСБ-70 | 165 | 142 | 150 | 2456.6 | жоқ
350 | ҚЭЖК | ф11 РП-2 - 458 ҚС (ф.15 "Орталық қалалық" ҚС) | 10 | АСБ-185 | 310 | 285 | 300 | 4930.5 | жоқ
351 | ҚЭЖК | ф18 РП-2 - 458 ҚС (ф.44 "Орталық қалалық" ҚС) | 10 | АСБ-185 | 310 | 285 | 300 | 4930.5 | жоқ
352 | ҚЭЖК | ф23 РП-2 -208 ҚС(ф.44 "Орталық қалалық" ҚС) | 10 | ААБ-185 | 310 | 285 | 300 | 4930.5 | жоқ
353 | ҚЭЖК | ф11 РП-3 - 626 ҚС(ф.27 "Оңтүстік қалалық" ҚС) | 10 | АСБ-95 | 205 | 253 | 400 | 3546.5 | жоқ
354 | ҚЭЖК | ф20 РП-3 - 210ҚС (ф.14 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | АСБ-185 | 310 | 212 | 400 | 5363 | жоқ
355 | ҚЭЖК | ф24 РП-3 - 267 ҚС (ф.14 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | ААШВ-150 | 275 | 221 | 400 | 3823.3 | жоқ
356 | ҚЭЖК | ф3 РП-4 - 466 ҚС (ф.35 "Орталық қалалық" ҚС) | 10 | АСБ-240 | 355 | 105 | 150 | 1816.5 | жоқ
357 | ҚЭЖК | ф7 РП-4 - 328 ҚС (ф.35 "Орталық қалалық" ҚС) | 10 | АСБ-120 | 240 | 105 | 150 | 1816.5 | жоқ
358 | ҚЭЖК | ф9 РП-4 - 335 ҚС (ф.35 "Орталық қалалық" ҚС) | 10 | АСБ-185 | 310 | 186 | 200 | 3217.8 | жоқ
359 | ҚЭЖК | ф10 РП-4 -341 ҚС(ф.21 "Орталық қалалық" ҚС) | 10 | АСБ-150 | 275 | 175 | 200 | 3027.5 | жоқ
360 | ҚЭЖК | ф11 РП-4 - 342 ҚС (ф.35 "Орталық қалалық" ҚС) | 10 | ААБ-120 | 240 | 157 | 150 | 2716.1 | жоқ
361 | ҚЭЖК | ф12 РП-4 - 335 ҚС (ф.21 "Орталық қалалық" ҚС) | 10 | АСБ-185 | 310 | 186 | 200 | 3217.8 | жоқ
362 | ҚЭЖК | ф14 РП-4 - 328 ҚС(ф.21 "Орталық қалалық" ҚС) | 10 | АСБ-120 | 240 | 122 | 150 | 2110.6 | жоқ
363 | ҚЭЖК | ф3 РП-5 - 146 ҚС (ф.7 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | ААБл-50 | 140 | 175 | 200 | 2422 | жоқ
364 | ҚЭЖК | ф5 РП-5 - 416 ҚС (ф.7 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | ААБЛ-120 | 240 | 116 | 100 | 1730 | жоқ
365 | ҚЭЖК | ф6 РП-5 - 542 ҚС (ф.7 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | АСБУ-240 | 355 | 116 | 100 | 1730 | жоқ
366 | ҚЭЖК | ф13 РП-5 -620 ҚС (ф.37 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | ААШВ-185 | 310 | 116 | 100 | 1730 | жоқ
367 | ҚЭЖК | ф16 РП-5 - 542 ҚС (ф.37 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | АСБУ-240 | 355 | 116 | 100 | 1730 | жоқ
368 | ҚЭЖК | ф17 РП-5 - 146 ҚС (ф.37 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | ААШВ-50 | 140 | 131 | 150 | 2266.3 | жоқ
369 | ҚЭЖК | ф3 РП-6 - 563ҚС (ф.30 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | АСБ-240 | 355 | 210 | 300 | 3633 | жоқ
370 | ҚЭЖК | ф4 РП-6 - 570 ҚС (ф.30 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | ААБл-120 | 240 | 210 | 300 | 3633 | жоқ
371 | ҚЭЖК | ф5 РП-6 - 564 ҚС (ф.30 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | ААБл-120 | 240 | 81 | 100 | 1401.3 | жоқ
372 | ҚЭЖК | ф12 РП-6 - 564 ҚС (ф.19 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | ААБл-120 | 240 | 81 | 100 | 1401.3 | жоқ
373 | ҚЭЖК | ф14 РП-6 - 570 ҚС (ф.19 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | ААБл-120 | 240 | 210 | 300 | 3633 | жоқ
374 | ҚЭЖК | ф15 РП-6 - 563 ҚС(ф.19 "Оң жағалаулық" ҚС) | 10 | АСБ-150 | 275 | 210 | 300 | 3633 | жоқ
375 | ҚЭЖК | ф5 "Солтүстік қалалық" ҚС -217 ҚС | 10 | АСБ-240, ААБ-185 | 355/310 | 201 | 300 | 3477.3 | 0,330 км кәбілі бойынша шектеулер
376 | ҚЭЖК | ф8 "Солтүстік қалалық" ҚС - 223 ҚС | 10 | ААШВ-150 | 275 | 242 | 300 | 4186.6 | жоқ
377 | ҚЭЖК | ф9 "Солтүстік қалалық" ҚС - 118 ҚС | 10 | АСБ-120 | 240 | 135 | 200 | 2335.5 | жоқ
378 | ҚЭЖК | ф11 "Солтүстік қалалық" ҚС - 173 ҚС | 10 | ААБ-150 | 275 | 242 | 400 | 4186.6 | жоқ
379 | ҚЭЖК | ф13 "Солтүстік қалалық" ҚС - 110 ҚС | 10 | АСБ-150 | 275 | 242 | 300 | 4186.6 | жоқ
380 | ҚЭЖК | ф17 "Солтүстік қалалық" ҚС - 177 ҚС | 10 | ААБ-240 | 355 | 215 | 200 | 3460 | жоқ
381 | ҚЭЖК | ф17А "Солтүстік қалалық" ҚС - 282 ҚС | 10 | АСБ-120 | 240 | 140 | 200 | 3460 | жоқ
382 | ҚЭЖК | ф19 "Солтүстік қалалық" ҚС - 193 ҚС | 10 | ААБ-150 | 275 | 198 | 200 | 3425.4 | жоқ
383 | ҚЭЖК | ф25 "Солтүстік қалалық" ҚС - 59 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 255 | 300 | 6141.5 | жоқ
384 | ҚЭЖК | ф31 "Солтүстік қалалық" ҚС - 158 ҚС | 10 | ААБ-150 | 275 | 226 | 200 | 3460 | жоқ
385 | ҚЭЖК | ф33 "Солтүстік қалалық" ҚС - 170 ҚС | 10 | ААБ-150 | 275 | 170 | 200 | 2941 | жоқ
386 | ҚЭЖК | ф35 "Солтүстік қалалық" ҚС - 235 ҚС | 10 | ААШВ-95 | 205 | 198 | 200 | 3425.4 | жоқ
387 | ҚЭЖК | ф41 "Солтүстік қалалық" ҚС - 582 ҚС | 10 | АСБ-150 | 275 | 140 | 200 | 2422 | жоқ
388 | ҚЭЖК | ф42 "Солтүстік қалалық" ҚС - РП-1 ЯЧ 10 | 10 | АСБ-240 | 355 | 531 | 300 | 5190 | жоқ
389 | ҚЭЖК | ф46 "Солтүстік қалалық" ҚС - 77 ҚС | 10 | ААБ-70 | 165 | 134 | 200 | 2318.2 | жоқ
390 | ҚЭЖК | ф11 "Солтүстік өнеркәсіптік" ҚС | 6 | АС-70, АС-50, АС-35, А-50 | 265/210/175/215 | 198 | 200 | 1816.5 | Акр 35-1 - Ау 35-47 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
391 | ҚЭЖК | ф25 "Солтүстік өнеркәсіптік" ҚС | 6 | АС-70, АС-50, АС-35 | 265/210/175 | 212 | 300 | 1816.5 | Акр 1-17 - Ау 1-5 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
392 | ҚЭЖК | ф3 "Транспортная" ҚС | 10 | А-95, А-70, АС-50, АС-35 | 320/265/210/175 | 226 | 200 | 3460 | П 13 - По 12 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
393 | ҚЭЖК | ф6 "Транспортная" ҚС | 10 | А-95, А-70, АС-50, АС-35 | 320/265/210/175 | 226 | 200 | 3460 | жоқ
394 | ҚЭЖК | ф313 "Усольская" ҚС- 1050 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 285 | 600 | 4930.5 | жоқ
395 | ҚЭЖК | ф407 "Усольская" ҚС - 1050 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 285 | 600 | 4930.5 | жоқ
396 | ҚЭЖК | ф13 "Орталық қалалық" ҚС - 437 ҚС | 10 | АСБ-185 | 310 | 350 | 400 | 5363 | жоқ
397 | ҚЭЖК | ф15 "Орталық қалалық" ҚС - РП-2 ЯЧ 8 | 10 | АСБ-240 | 355 | 323 | 400 | 5587.9 | жоқ
398 | ҚЭЖК | ф19 "Орталық қалалық" ҚС - 533 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 182 | 200 | 3148.6 | жоқ
399 | ҚЭЖК | ф20 "Орталық қалалық" ҚС - 411 ҚС | 10 | АСБ-185 | 310 | 226 | 200 | 3460 | жоқ
400 | ҚЭЖК | ф21 "Орталық қалалық" ҚС - РП-4 ЯЧ 8 | 10 | АСБ-240 | 355 | 283 | 300 | 4895.9 | жоқ
401 | ҚЭЖК | ф24 "Орталық қалалық" ҚС - 498 ҚС | 10 | ААБл-185 | 310 | 98 | 150 | 1695.4 | жоқ
402 | ҚЭЖК | ф26 "Орталық қалалық" ҚС - 306 ҚС | 10 | ААШВ-120 | 240 | 161 | 200 | 2785.3 | жоқ
403 | ҚЭЖК | ф27 "Орталық қалалық" ҚС - 363 ҚС | 10 | АСБ-150 | 275 | 250 | 400 | 4325 | жоқ
404 | ҚЭЖК | ф29 "Орталық қалалық" ҚС - 296 ҚС | 10 | АСБ-185 | 310 | 121 | 150 | 2093.3 | жоқ
405 | ҚЭЖК | ф31 "Орталық қалалық" ҚС - 581 ҚС | 10 | ААШВ-240 | 355 | 262 | 150 | 2595 | жоқ
406 | ҚЭЖК | ф32 "Орталық қалалық" ҚС - 333 ҚС | 10 | ААБ-150 | 275 | 201 | 200 | 3460 | жоқ
407 | ҚЭЖК | ф33 "Орталық қалалық" ҚС - 293 ҚС | 10 | ААБ-150 | 275 | 198 | 200 | 3425.4 | жоқ
408 | ҚЭЖК | ф34 "Орталық қалалық" ҚС - 461 ҚС | 10 | ААБ-240 | 355 | 233 | 200 | 3460 | жоқ
409 | ҚЭЖК | ф35 "Орталық қалалық" ҚС - РП-4 ЯЧ 5 | 10 | АСБ-240 | 355 | 233 | 300 | 4030.9 | жоқ
410 | ҚЭЖК | ф36 "Орталық қалалық" ҚС - 386 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 241 | 300 | 4169.3 | жоқ
411 | ҚЭЖК | ф38 "Орталық қалалық" ҚС - 294 ҚС | 10 | ААБ-150 | 275 | 175 | 200 | 3027.5 | жоқ
412 | ҚЭЖК | ф44 "Орталық қалалық" ҚС - РП-2 ЯЧ 26 | 10 | АСБ-240 | 355 | 326 | 400 | 5639.8 | жоқ
413 | ҚЭЖК | ф45 "Орталық қалалық" ҚС - 347 ҚС | 10 | ААШВ-240 | 355 | 202 | 150 | 2595 | жоқ
414 | ҚЭЖК | ф3 "Оңтүстік қалалық" ҚС | 10 | АС-70, АС-50, АС-35, АС-25, А-50 | 265/210/175/130/215 | 226 | 200 | 2249 | Пр 9-2 - Пкр 16-5, Пр 19-2 - Пр 56 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
415 | ҚЭЖК | ф7 "Оңтүстік қалалық" ҚС - 549 ҚС | 10 | ААБлу-185 | 310 | 382 | 300 | 5190 | жоқ
416 | ҚЭЖК | ф7 "Оңтүстік қалалық" ҚС - 513 ҚС | 10 | АСБ-70 | 162 | 382 | 300 | 2802.6 | жоқ
417 | ҚЭЖК | ф8 "Оңтүстік қалалық" ҚС - 645 ҚС | 10 | АСБ-150 | 275 | 230 | 200 | 3460 | жоқ
418 | ҚЭЖК | ф9 "Оңтүстік қалалық" ҚС -466 ҚС | 10 | АСБл-240 | 355 | 396 | 400 | 6141.5 | жоқ
419 | ҚЭЖК | ф11 "Оңтүстік қалалық" ҚС - 175 ҚС | 10 | АСБ-120 | 240 | 212 | 150 | 2595 | жоқ
420 | ҚЭЖК | ф12 "Оңтүстік қалалық" ҚС - 176 ҚС | 10 | АСБ-50 | 140 | 170 | 200 | 2422 | жоқ
421 | ҚЭЖК | ф17 "Оңтүстік қалалық" ҚС - РП-8 | 10 | ААБ-70 | 165 | 425 | 300 | 2854.5 | жоқ
422 | ҚЭЖК | ф18 "Оңтүстік қалалық" ҚС - 243 ҚС | 10 | АСБ-150 | 275 | 170 | 200 | 2941 | жоқ
423 | ҚЭЖК | ф21 "Оңтүстік қалалық" ҚС - 270 ҚС | 10 | ААБ-70 | 165 | 425 | 300 | 2854.5 | жоқ
424 | ҚЭЖК | ф23 "Оңтүстік қалалық" ҚС - 945 ҚС | 10 | АСБ-150 | 275 | 226 | 200 | 3460 | жоқ
425 | ҚЭЖК | ф25 "Оңтүстік қалалық" ҚС - 19 ҚС | 10 | АСБ-240 | 355 | 255 | 300 | 4411.5 | жоқ
426 | ҚЭЖК | ф25 "Оңтүстік қалалық" ҚС - 165 ҚС | 10 | АСБл-240 | 355 | 255 | 300 | 4411.5 | жоқ
427 | ҚЭЖК | ф27 "Оңтүстік қалалық" ҚС - РП-8 | 10 | ААБ-70 | 165 | 396 | 400 | 2854.5 | жоқ
428 | ҚЭЖК | ф27 "Оңтүстік қалалық" ҚС - 549 ҚС | 10 | ААБлу-185 | 310 | 396 | 400 | 5363 | жоқ
429 | ҚЭЖК | ф29 "Оңтүстік қалалық" ҚС | 10 | АС-70, АС-50, АС-35 | 265/210/175 | 255 | 200 | 3027.5 | Пп 18 - Пп 22 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
430 | ЕЭТЖ | ф5 Аманкелді ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 30 | 30 | 519 | жоқ
431 | ЕЭТЖ | ф6 Ленин ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
432 | ЕЭТЖ | ф4 Ленин ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
433 | ЕЭТЖ | ф1 Пушкин ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
434 | ЕЭТЖ | ф5 Пушкин ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
435 | ЕЭТЖ | ф2 Артемовка ҚС | 10 | А-70 | 265 | 18 | 30 | 311.4 | жоқ
436 | ЕЭТЖ | ф7 Артемовка ҚС | 10 | А-70 | 265 | 18 | 30 | 311.4 | жоқ
437 | ЕЭТЖ | ф-8 Ертіс ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 113 | 100 | 1730 | жоқ
438 | ЕЭТЖ | ф-9 "Ертіс" ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 113 | 100 | 1730 | жоқ
439 | ЕЭТЖ | ф10 "Ертіс" ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 106 | 150 | 1833.8 | жоқ
440 | ЕЭТЖ | ф11 "Ертіс" ҚС | 10 | А-70 | 265 | 113 | 100 | 1730 | жоқ
441 | ЕЭТЖ | ф-6 "Ертіс" ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 64 | 75 | 1107.2 | жоқ
442 | ЕЭТЖ | ф21 "Ертіс" ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 100 | 100 | 1730 | жоқ
443 | ЕЭТЖ | ф11 Опытная ҚС | 10 | А-70 | 265 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
444 | ЕЭТЖ | ф-5 Опытная ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 75 | 1003.4 | жоқ
445 | ЕЭТЖ | ф1 Опытная ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 47 | 50 | 813.1 | жоқ
446 | ЕЭТЖ | ф2 10лет КССР | 10 | АС-50 | 210 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
447 | ЕЭТЖ | ф-2 Суворов ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 88 | 100 | 1522.4 | жоқ
448 | ЕЭТЖ | ф13 Суворов ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 50 | 1228.3 | жоқ
449 | ЕЭТЖ | ф12 Суворов ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 53 | 75 | 916.9 | жоқ
450 | ЕЭТЖ | ф-3 Суворов ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 23 | 50 | 397.9 | жоқ
451 | ЕЭТЖ | ф15 Суворов ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 85 | 150 | 1470.5 | жоқ
452 | ЕЭТЖ | ф-7 Панфилова ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 40 | 692 | жоқ
453 | ЕЭТЖ | ф-1 Грабово ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 100 | 1003.4 | жоқ
454 | ЕЭТЖ | ф-7 Грабово ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 20 | 346 | жоқ
455 | ЕЭТЖ | ф-4 Голубовка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 30 | 501.7 | жоқ
456 | ЕЭТЖ | ф1 Селета ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
457 | ЕЭТЖ | ф6 Селета ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 21 | 30 | 363.3 | жоқ
458 | ЕЭТЖ | ф-1 Батыс ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 30 | 519 | жоқ
459 | ЕЭТЖ | ф4 Қоскөл ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
460 | ЕЭТЖ | ф-2 Абай ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 100 | 1003.4 | жоқ
461 | ЕЭТЖ | ф-3 Абай ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 100 | 1003.4 | жоқ
462 | ЕЭТЖ | ф-6 Абай ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 116 | 100 | 1730 | жоқ
463 | ЕЭТЖ | ф7 Кутузова ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 58 | 50 | 865 | жоқ
464 | ЕЭТЖ | ф4 Кутузова ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 28 | 50 | 484.4 | жоқ
465 | ЕЭТЖ | ф1 Кутузова ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 24 | 40 | 415.2 | жоқ
466 | ЕЭТЖ | ф2 Кутузова ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 21 | 75 | 363.3 | жоқ
467 | ЕЭТЖ | ф6 Северная ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 56 | 50 | 865 | жоқ
468 | ЕЭТЖ | ф9 Северная ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
469 | ЕЭТЖ | ф10 Северная ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
470 | ЕЭТЖ | ф11 Северная ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | 1228.3 | жоқ
471 | ЕЭТЖ | ф15 Кайманачиха-1 | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
472 | ЕЭТЖ | ф14 Кайманачиха-1 | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
473 | ЕЭТЖ | ф9 Кайманачиха-1 | 10 | АС-50 | 210 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
474 | ЕЭТЖ | ф6 Кайманачиха 1 | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
475 | ЕЭТЖ | ф1 Кайманачиха-1 | 10 | АС-35 | 175 | 46 | 50 | 795.8 | жоқ
476 | ЕЭТЖ | ф1 Кайманачиха-2 | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 865 | жоқ
477 | ЕЭТЖ | ф6 Кайманачиха-2 | 10 | АС-35 | 175 | 18 | 30 | 311.4 | жоқ
478 | ЖЭТЖ | ф2 Железинка 1 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 57 | 50 | 865 | жоқ
479 | ЖЭТЖ | ф8 Железинка 1 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 127 | 150 | 2197.1 | жоқ
480 | ЖЭТЖ | ф3 Железинка 1 ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
481 | ЖЭТЖ | ф2а Железинка 2 ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 41 | 50 | 709.3 | жоқ
482 | ЖЭТЖ | ф14 Железинка 2 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
483 | ЖЭТЖ | ф13 Железинка 2 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 99 | 100 | 1712.7 | жоқ
484 | ЖЭТЖ | ф10 Железинка 2 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 74 | 75 | 1280.2 | жоқ
485 | ЖЭТЖ | ф2 Моисеевка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 30 | 519 | жоқ
486 | ЖЭТЖ | ф6 Моисеевка ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 39 | 40 | 674.7 | Ау-130 - П-152 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
487 | ЖЭТЖ | ф4 Церковное ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 75 | 726.6 | жоқ
488 | ЖЭТЖ | ф3 Церковное ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
489 | ЖЭТЖ | ф2 Весёлая-роща ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 85 | 100 | 1470.5 | П-28-2 - Акр 28-12 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
490 | ЖЭТЖ | ф4 Весёлая-роща ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 34 | 40 | 588.2 | жоқ
491 | ЖЭТЖ | ф5 Весёлая-роща ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
492 | ЖЭТЖ | ф6 Весёлая-роща ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
493 | ЖЭТЖ | ф4 Михайловка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 74 | 75 | 1280.2 | жоқ
494 | ЖЭТЖ | ф8 Михайловка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 49 | 50 | 847.7 | жоқ
495 | ЖЭТЖ | ф3 Қара ағаш ҚС | 10 | АС-25 | 142 | 46 | 40 | 692 | жоқ
496 | ЖЭТЖ | ф8 Қара ағаш ҚС | 10 | АС-25 | 142 | 46 | 40 | 692 | жоқ
497 | ЖЭТЖ | ф2 Қара ағаш ҚС | 10 | АС-25 | 142 | 46 | 40 | 692 | жоқ
498 | ЖЭТЖ | ф1 Қара ағаш ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 52 | 75 | 899.6 | жоқ
499 | ЖЭТЖ | ф1 Еңбекші ҚС | 10 | АС-50/АС-25 | 142 | 42 | 50 | 726.6 | По-32 - Акр32-50 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
500 | ЖЭТЖ | ф2 Еңбекші ҚС | 10 | АС-50/АС-35 | 210/175 | 71 | 50 | 865 | П-15 - Акр15-16 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
501 | ЖЭТЖ | ф3 Еңбекші ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
502 | ЖЭТЖ | ф6 Еңбекші ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 63 | 75 | 1089.9 | жоқ
503 | ЖЭТЖ | ф12 Еңбекші ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 50 | 865 | жоқ
504 | ЖЭТЖ | ф15 Еңбекші ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
505 | ЖЭТЖ | ф8 Новокузминка ҚС | 10 | АС-25 | 142 | 20 | 50 | 346 | жоқ
506 | ЖЭТЖ | ф2 Новокузминка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 56 | 75 | 968.8 | жоқ
507 | ЖЭТЖ | ф9 Новокузминка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 70 | 100 | 1211 | жоқ
508 | ЖЭТЖ | ф3 Новокузминка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 23 | 50 | 397.9 | жоқ
509 | ЖЭТЖ | ф10 Новокузминка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 75 | 1228.3 | жоқ
510 | ЖЭТЖ | ф6 Озёрное РП | 10 | АС-35 | 175 | 43 | 40 | 743.9 | жоқ
511 | ЖЭТЖ | ф1 Озёрное РП | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
512 | ЖЭТЖ | ф4 Урлютюбский РП | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
513 | ЖЭТЖ | ф5 Урлютюбский РП | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
514 | ЖЭТЖ | ф10 Башмачное ҚС | 10 | АС-50/АС-25 | 142 | 42 | 50 | 726.6 | Ао-84- Акр84-95 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
515 | ЖЭТЖ | ф2 Башмачное ҚС | 10 | АС-50/АС-25 | 142 | 53 | 75 | 916.9 | Ау169- По275-2 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
516 | ЖЭТЖ | ф3 Башмачное ҚС | 10 | АС-25 | 142 | 71 | 50 | 865 | жоқ
517 | ЖЭТЖ | ф6 Башмачное ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 74 | 75 | 1280.2 | жоқ
518 | ЖЭТЖ | ф1 Безводное ҚС | 10 | АС-25 | 142 | 25 | 30 | 432.5 | жоқ
519 | ЖЭТЖ | ф5 Безводное ҚС | 10 | ПС-25 | 60 | 25 | 30 | 432.5 | жоқ
520 | ЖЭТЖ | ф6 Прииртышск ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | жоқ
521 | ЖЭТЖ | ф5 Прииртышск ҚС | 10 | АН-35, АС-35 | 175 | 43 | 50 | 743.9 | Ау55- Акр-120 тіреулері арасында сым бойынша шектеулер
522 | ЖЭТЖ | ф2 Жол таптық ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 60 | 100 | 1038 | жоқ
523 | ЖЭТЖ | ф5 Жол таптық ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 30 | 50 | 519 | жоқ
524 | ЖЭТЖ | ф7 Жол таптық ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 25 | 50 | 432.5 | жоқ
525 | ЖЭТЖ | ф5 Мирная ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 30 | 50 | 519 | жоқ
526 | ЖЭТЖ | ф7 Мирная ҚС | 10 | А-35 | 175 | 60 | 100 | 1038 | жоқ
527 | ЖЭТЖ | ф14 Мирная ҚС | 10 | А-35 | 175 | 60 | 100 | 1038 | жоқ
528 | ЖЭТЖ | ф2 Мирная ҚС | 10 | А-35 | 175 | 60 | 100 | 1038 | жоқ
529 | ЖЭТЖ | ф15 Мирная ҚС | 10 | АН-35/АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
530 | БЭТЖ | Ф2Баянауыл ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 100 | 1228.3 | жоқ
531 | БЭТЖ | Ф4Баянауыл ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 127 | 100 | 1730 | жоқ
532 | БЭТЖ | Ф9Баянауыл ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
533 | БЭТЖ | Ф11Баянауыл ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 255 | 200 | 3460 | жоқ
534 | БЭТЖ | Ф16 №20 ұяшық Баянауыл ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 87 | 200 | 1505.1 | жоқ
535 | БЭТЖ | Ф22Баянауыл ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
536 | БЭТЖ | Ф23Баянауыл ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 100 | 726.6 | жоқ
537 | БЭТЖ | Ф1 Алексеевка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 70 | 50 | 865 | жоқ
538 | БЭТЖ | Ф9 Алексеевка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 75 | 605.5 | жоқ
539 | БЭТЖ | Ф13 Алексеевка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 175 | 50 | 865 | жоқ
540 | БЭТЖ | Ф1 Бірлік ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
541 | БЭТЖ | Ф2 Бірлік ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
542 | БЭТЖ | Ф7 Бірлік ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
543 | БЭТЖ | Ф4(7) Александровка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 100 | 100 | 1730 | жоқ
544 | БЭТЖ | Ф9 Александровка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
545 | БЭТЖ | Ф14 Александровка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
546 | БЭТЖ | Ф1 21 Партсъезд ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 75 | 75 | 1297.5 | жоқ
547 | БЭТЖ | Ф2 21 Партсъезд ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
548 | БЭТЖ | Ф3 21 Партсъезд ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 100 | 100 | 1730 | жоқ
549 | БЭТЖ | Ф1 Жаңа жол ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 14 | 75 | 242.2 | жоқ
550 | БЭТЖ | Ф2 Жаңа жол ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
551 | БЭТЖ | Ф6 Жаңа жол ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
552 | БЭТЖ | Ф7 Жаңа жол ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 21 | 40 | 363.3 | жоқ
553 | БЭТЖ | Ф4(5) Теңдік ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
554 | БЭТЖ | Ф1Сәтбаев ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
555 | БЭТЖ | Ф7 Теңдік ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
556 | БЭТЖ | Ф1 Жаңа тілек ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
557 | БЭТЖ | Ф6 Жаңа тілек ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
558 | БЭТЖ | Ф10 Жаңа тілек ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 75 | 75 | 1297.5 | жоқ
559 | БЭТЖ | Ф15 Жаңа тілек ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 30 | 519 | жоқ
560 | БЭТЖ | Ф1 Қаратомар ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
561 | БЭТЖ | Ф2 Қаратомар ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
562 | БЭТЖ | Ф5 Қаратомар ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
563 | БЭТЖ | Ф7 Қаратомар ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
564 | БЭТЖ | Ф2(4) Лекер ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
565 | БЭТЖ | Ф8 Лекер ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 12 | 50 | 207.6 | жоқ
566 | БЭТЖ | Ф1 Оңтүстік ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 44 | 50 | 761.2 | жоқ
567 | БЭТЖ | Ф2 Оңтүстік ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
568 | БЭТЖ | Ф6 Оңтүстік ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
569 | БЭТЖ | Ф7 Оңтүстік ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
570 | БЭТЖ | Ф8 Оңтүстік ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 23 | 75 | 397.9 | жоқ
571 | БЭТЖ | Ф1Угольная ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
572 | БЭТЖ | Ф2Угольная ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 58 | 50 | 1003.4 | жоқ
573 | БЭТЖ | Ф6Угольная ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
574 | БЭТЖ | Ф7Угольная ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 23 | 20 | 397.9 | жоқ
575 | БЭТЖ | Ф2Сәтбаев ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
576 | БЭТЖ | Ф7Сәтбаев ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 23 | 30 | 397.9 | жоқ
577 | БЭТЖ | Ф4 Майқайың 61 ҚС | 6 | АС-35 | 175 | 175 | 150 | 1557 | жоқ
578 | БЭТЖ | Ф11 Майқайың 61 ҚС | 6 | АС-35 | 175 | 190 | 150 | 1557 | жоқ
579 | БЭТЖ | Ф14 Майқайың 61 ҚС | 6 | АС-35 | 175 | 126 | 50 | 519 | жоқ
580 | БЭТЖ | Ф24 (ф10-дан)Майқайың 62 ҚС | 6 | АС-35 | 175 | 100 | 100 | 1038 | жоқ
581 | БЭТЖ | Ф4 Майқайың 64 ҚС | 6 | АС-35 | 175 | 87 | 150 | 903.06 | жоқ
582 | БЭТЖ | Ф10 Майқайың 64 ҚС | 6 | АС-35 | 175 | 350 | 600 | 3633 | жоқ
583 | БЭТЖ | Ф14 Сабындыкөл ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 29 | 50 | 501.7 | жоқ
584 | ШЭТЖ | Ф1Чигириновка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
585 | ШЭТЖ | Ф2 Шалдай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 24 | 50 | 415.2 | жоқ
586 | ШЭТЖ | Ф3 Шалдай ҚС | 10 | ПС-25, АС-35 | 175/60 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
587 | ШЭТЖ | Ф6 Чигириновка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 38 | 50 | 657.4 | жоқ
588 | ШЭТЖ | Ф7 Шалдай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
589 | ШЭТЖ | Ф7 Чигириновка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 40 | 519 | жоқ
590 | ШЭТЖ | Ф8 Шалдай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 21 | 40 | 363.3 | жоқ
591 | ШЭТЖ | Ф13 Шалдай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 38 | 50 | 657.4 | жоқ
592 | ШЭТЖ | Ф1 Сосновка I ҚС | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 57 | 50 | 865 | жоқ
593 | ШЭТЖ | Ф10 Сосновка I ҚС | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 106 | 100 | 1730 | жоқ
594 | ШЭТЖ | Ф11 Сосновка II ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 40 | 50 | 692 | жоқ
595 | ШЭТЖ | Ф14 Сосновка II ҚС | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 45 | 75 | 778.5 | жоқ
596 | ШЭТЖ | Ф2 Сосновка I ҚС | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 64 | 50 | 865 | жоқ
597 | ШЭТЖ | Ф4 Сосновка II ҚС | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 45 | 75 | 778.5 | жоқ
598 | ШЭТЖ | Ф6 Сосновка II ҚС | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 18 | 30 | 311.4 | жоқ
599 | ШЭТЖ | Ф7 Сосновка I ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 57 | 50 | 986.1 | жоқ
600 | ШЭТЖ | Ф8 Сосновка I ҚС | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 64 | 50 | 865 | жоқ
601 | ШЭТЖ | Ф9 Сосновка II ҚС | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 38 | 50 | 657.4 | жоқ
602 | ШЭТЖ | Ф1 Шарбақты ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
603 | ШЭТЖ | Ф10 Шарбақты ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 113 | 100 | 1730 | жоқ
604 | ШЭТЖ | Ф11 Шарбақты ҚС | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 170 | 200 | 2941 | жоқ
605 | ШЭТЖ | Ф12 Шарбақты ҚС | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 128 | 100 | 1730 | жоқ
606 | ШЭТЖ | Ф20 Шарбақты ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 113 | 100 | 1954.9 | жоқ
607 | ШЭТЖ | Ф21 Шарбақты ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 170 | 200 | 2941 | жоқ
608 | ШЭТЖ | Ф22Шарбақты ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
609 | ШЭТЖ | Ф4 Орловка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 99 | 100 | 1712.7 | жоқ
610 | ШЭТЖ | Ф5 Шарбақты | 10 | АС-50 | 210 | 71 | 50 | 865 | жоқ
611 | ШЭТЖ | Ф7 Шарбақты ҚС | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
612 | ШЭТЖ | Ф8 Шарбақты ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 71 | 50 | 865 | жоқ
613 | ШЭТЖ | Ф3 Орловка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 43 | 50 | 743.9 | жоқ
614 | ШЭТЖ | Ф4 Шарбақты ҚС | 10 | АС-35,50 | 210/175 | 99 | 100 | 1712.7 | жоқ
615 | ШЭТЖ | Ф5 Орловка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
616 | ШЭТЖ | Ф6 Орловка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 49 | 100 | 847.7 | жоқ
617 | ШЭТЖ | Ф1 Абай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
618 | ШЭТЖ | Ф6 Галкино ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | жоқ
619 | ШЭТЖ | Ф2 Абай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
620 | ШЭТЖ | Ф6 Абай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
621 | ШЭТЖ | Ф14 Галкино ҚС | 10 | АС-25,АС-35 | 175/60 | 43 | 50 | 743.9 | жоқ
622 | ШЭТЖ | Ф5 Галкино ҚС | 10 | АС-35,С-25 | 175/60 | 64 | 75 | 1107.2 | жоқ
623 | ШЭТЖ | Ф1 Маралды ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 71 | 75 | 1228.3 | жоқ
624 | ШЭТЖ | Ф12 Маралды ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 123 | 150 | 2127.9 | жоқ
625 | ШЭТЖ | Ф15 Маралды ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
626 | ШЭТЖ | Ф3 Қарабидай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
627 | ШЭТЖ | Ф4 Қарабидай ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
628 | ШЭТЖ | Ф4Қорғамыс ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
629 | ШЭТЖ | Ф7 Маралды ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
630 | ШЭТЖ | Ф7Қорғамыс ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 85 | 75 | 1470.5 | жоқ
631 | ШЭТЖ | Ф8 Маралды ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
632 | ШЭТЖ | Ф9Қорғамыс ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 50 | 1107.2 | жоқ
633 | ШЭТЖ | ф13Қорғамыс ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
634 | ШЭТЖ | ф13Қорғамыс ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
635 | ШЭТЖ | ф13 Шарбақты ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
636 | ШЭТЖ | Ф1А Шарбақты ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 42 | 50 | 726.6 | жоқ
637 | УЭТЖ | Ф№4 Павловка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | жоқ
638 | УЭТЖ | Ф№5 Павловка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | жоқ
639 | УЭТЖ | Ф№7 Павловка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 64 | 75 | 1107.2 | жоқ
640 | УЭТЖ | Ф№8 Павловка ҚС | 10 | АС-35/АС-50 | 175/210 | 99 | 100 | 1712.7 | Ак1-1- Акр 1-175 тіреулері арасында
641 | УЭТЖ | Ф№ 17 Павловка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
642 | УЭТЖ | Ф№7 Галицкая ҚС | 10 | А-70 | 265 | 60 | 100 | 1038 | жоқ
643 | УЭТЖ | Ф№10 Галицкая ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 50 | 50 | 865 | жоқ
644 | УЭТЖ | Ф№11 Галицкая ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 43 | 50 | 743.9 | жоқ
645 | УЭТЖ | Ф№ 14 Галицкая ҚС | 10 | АС-70 | 265 | 50 | 50 | 865 | жоқ
646 | УЭТЖ | Ф№2 Дмитриевка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 43 | 50 | 743.9 | жоқ
647 | УЭТЖ | Ф№11 Дмитриевка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 43 | 50 | 743.9 | жоқ
648 | УЭТЖ | Ф№ 2 Рождественка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 45 | 50 | 778.5 | жоқ
649 | УЭТЖ | Ф№1Константиновка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 90 | 150 | 1557 | жоқ
650 | УЭТЖ | Ф№2Константиновка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 60 | 100 | 1038 | жоқ
651 | УЭТЖ | Ф№3Константиновка ҚС | 10 | А-50 | 215 | 70 | 100 | 1211 | жоқ
652 | УЭТЖ | Ф№8Константиновка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 75 | 100 | 1297.5 | жоқ
653 | УЭТЖ | Ф№9Константиновка ҚС | 10 | А-50 | 215 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
654 | УЭТЖ | Ф№10Константиновка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 60 | 100 | 1038 | жоқ
655 | УЭТЖ | Ф№13Константиновка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 35 | 50 | 605.5 | жоқ
656 | УЭТЖ | Ф№1 Лозовая ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
657 | УЭТЖ | Ф№2 Лозовая ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 32 | 40 | 553.6 | жоқ
658 | УЭТЖ | Ф№5 Лозовая ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 60 | 50 | 1038 | жоқ
659 | УЭТЖ | Ф№ 1 Богатырь ҚС | 10 | А-35 | 170 | 45 | 50 | 778.5 | жоқ
660 | УЭТЖ | Ф№2 Богатырь ҚС | 10 | А-35/АС-35 | 170 | 30 | 50 | 519 | 45-69,89-107,-131-156,175-195 тіреулері арасында
661 | УЭТЖ | Ф№ 7 Богатырь ҚС | 10 | АС-25 | 130 | 30 | 50 | 519 | жоқ
662 | УЭТЖ | Ф№1А Тимирязево ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 38 | 30 | 519 | жоқ
663 | УЭТЖ | Ф№1 Ольгино ҚС | 10 | А-35 | 170 | 30 | 50 | 519 | жоқ
664 | УЭТЖ | Ф№7 Ольгино ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
665 | УЭТЖ | Ф№9 Ольгино ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 30 | 50 | 519 | жоқ
666 | УЭТЖ | Ф№11 Ольгино ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 43 | 50 | 743.9 | жоқ
667 | УЭТЖ | Ф№1 Успен-1 ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 60 | 50 | 865 | жоқ
668 | УЭТЖ | Ф№7 Успен-1 ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 45 | 75 | 778.5 | жоқ
669 | УЭТЖ | Ф№10 Успен-1 ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
670 | УЭТЖ | Ф№21 Успен-2 ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 64 | 75 | 1107.2 | жоқ
671 | УЭТЖ | Ф№22 Успен-2 ҚС | 10 | А-70 | 265 | 85 | 100 | 1470.5 | жоқ
672 | УЭТЖ | Ф№25 Успен-2 ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 64 | 75 | 1107.2 | жоқ
673 | УЭТЖ | Ф№27 Успен-2 ҚС | 10 | А-50 | 215 | 85 | 75 | 1470.5 | жоқ
674 | УЭТЖ | Ф№5 Белоцерковка ҚС | 10 | А-50 | 215 | 60 | 50 | 1038 | жоқ
675 | УЭТЖ | Ф№8 Белоцерковка ҚС | 10 | АС-35 | 175 | 18 | 30 | 311.4 | жоқ
676 | УЭТЖ | Ф№3 Ковалевка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 43 | 50 | 743.9 | жоқ
677 | УЭТЖ | Ф№4 Ковалевка ҚС | 10 | АС-50 | 210 | 43 | 50 | 743.9 | жоқ
Note on H98: ZhanaevVB: Ф№2 подключен к ячейке Ф№3
Note on H110: ZhanaevVB: Ф№2 подключен к ячейке Ф№5
Note on H111: ZhanaevVB: Ф№5 подключен к ячейке Ф№6
Note on H113: ZhanaevVB: Ф№9 подключен к ячейке Ф№10