«Экибастузтеплоэнерго»                                                                                                           Товарищество

жауапкершiлiгi шектеулi                                                                                           с ограниченной ответственностью

серiктестiгi                                                                                                                      «Экибастузтеплоэнерго»

ТОО «ЭКИБАСТУЗТЕПЛОЭНЕРГО»

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ (предписание) № __________

## по подготовке к отопительному сезону

В соответствии с «Правилами пользования тепловой энергией» от 18 декабря 2014 года № 211, утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан п.33 п.п.5 (далее ППТЭ) «В целях обеспечения надежного теплоснабжения потребитель перед каждым отопительным сезоном проводит приемо-сдаточные (технические, предусмотренные актом технической готовности) испытания и наладку теплопотребляющих установок».

Для бесперебойного и надежного теплоснабжения в отопительный сезон 2023-2024г., на основании договора на энергоснабжение и требований законодательства Республики Казахстан, ТОО «Экибастузтеплоэнерго» обязывает Вас в период летнего сезона провести капитальный (текущий) ремонт и наладку наружных тепловых сетей, ИТП (индивидуальный тепловой пункт), систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

1. По ИТП

Согласно МСН 4.02.02-2004, СП РК 4.02-108-2014, СП РК 3.02-10-2007 пособие к СНиП РК 3.02-43-2007, Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) утвержденная приказом Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 10.02.2012 года № 4 (далее инструкция) привести в соответствии с проектной документацией индивидуальный тепловой пункт (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения).

На основании п. 9.2.4 Типовой инструкции необходимо выполнить мероприятия по подготовке к отопительному сезону:

1.1. Выполнить ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей, тепловых пунктов и внутренних систем отопления (Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Павлодарской области Гл. 2, п.27);;

1.2. Выставить поверенные контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры на подающем и обратном трубопроводе) (Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Павлодарской области Гл. 2, п.27);

1.3. Произвести ревизию и чистку грязевиков (Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Павлодарской области Гл. 2, п.27);

1.4. Испытать на прочность (произвести гидравлические испытания) тепловые узлы, внутренние системы отопления, калориферные установки и наружные трубопроводы (Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Павлодарской области Гл. 2, п.27);

1.5. Выполнить ревизию и чистку водоводяных подогревателей горячего водоснабжения (ВВП, ТО) и испытание их на плотность, установить обратный клапан на входе хоз.питьевой воды ВВП, ТО;

1.6. Произвести гидропневматическую промывку внутренней системы теплопотребления и т/сетей не реже 1 раза в 2 года (Типовая инструкция тепловых сетей п.9.2.4.2).;

1.7. Установить на тепловых узлах дроссельные устройства согласно расчетных данных ТОО «ЭТЭ»;

1.8. Восстановить нарушенную теплоизоляцию (МСН 4.02-02-2004 п.11 пп.11.1, 11.2);

1.9. Обеспечить наличие в помещении теплового пункта исполнительной схемы тепловой сети, теплового узла с ВВП;

1.10. Провести совместно с представителем ТОО «ЭТЭ» по окончании подготовительных работ опломбирование всех спускных кранов и обеспечить сохранность пломб;

1.11. Рекомендуется применять на тепловых узлах стальные входные задвижки № 1, 2 (СП РК 4.02-108-2014 п.5.5.6.5);

1.12. Установить паранитовые прокладки на фланцевых соединениях;

1.13. Установить краны Маевского в системе отопления с нижней разводкой, на верхних этажах в каждой квартире на нагревательных приборах; в системе отопления с верхней разводкой в верхних точках розлива отопления установить воздухосборники (Типовая инструкция п.8.2.4).

2.По наружным тепловым сетям

2.1. Гидравлические испытания трубопроводов от тепловой камеры на границе балансовой принадлежности тепловой сети до входных задвижек на ИТП давлением, равным 1,25 Рраб, но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см2) (Типовая инструкция тепловых сетей п.6.3.20);

2.2. Заделка ниш каналов теплотрасс на вводах в здания и планировка поверхности земли;

2.3. Устранение попадания водопроводной и канализационной воды в каналы теплотрасс;

2.4. Заглушка пробками воздушных и дренажных патрубков (предусмотренных проектом);

2.5. Восстановление поврежденной тепловой изоляции и теплоизнолирование оголенных участков тепловой сети (МСН 4.02-02-2004 п.11 пп.11.1, 11.2);

2.6. На тепловой сети, находящейся в Вашем введении, установить в тепловой камере стальные задвижки на фланцевых соединениях (МСН 4.02.02-2004 п.10 п.п.10.9);

2.7. Врезать в тепловых камерах воздушники, дренажи с установкой вентилей (Типовая инструкция тепловых сетей п.8.2.10);

2.8. Врезать штуцера с установкой вентилей под манометры и гильзы под термометры в тепловых камерах на границе раздела.

3. Внутренние системы

3.1. Контроль технического состояния регулировочной и запорной арматуры с обязательной перебивкой сальниковых устройств;

3.2. Заглушка пробками воздушников, спускников и их опломбирование представителем ТОО «ЭТЭ»;

3.3. Промывка внутренней системы отопления до полного осветления воды (Типовая инструкция тепловых сетей п.9.2.4.2);

3.4. Гидравлические испытания системы отопления в зависимости от типа отопительных приборов и в соответствии с указаниями в технических паспортах:

- чугунные отопительные приборы — давлением, равным 1,25 Рраб, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2) (Типовая инструкция тепловых сетей п.9.2.4.4);

- системы панельного отопления — давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (Типовая инструкция тепловых сетей п.9.2.4.4);

- гидравлические испытания водяных водоподогревателей (бойлеров) 1 Рраб + 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2) (Типовая инструкция тепловых сетей п.9.2.4.5).

3.5. Обеспечение запорами подвальных и чердачных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих в этих помещениях. Восстановление приборов отопления и изолирование стояков (в нижних этажах) лестничных клеток.

По итогам выполнения работ, представителем ТОО «ЭТЭ» оформляется соответствующий Акт в 2-х экземплярах (один экземпляр выдается потребителю).

4. Дополнительные требования

4.1. Согласно п.3.4. СП РК 4.02.101-2002 «Свод правил по проектированию и строительству, проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с металлополимерных труб» не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами. Согласно ГОСТа 32415-2013 введенного в действие на территории Республики Казахстан с 03.10.2014г. (Приложение № 2 к приказу Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10.10.2014г. № 207-об) допускается использование металлополимерных труб армированных стекловолокном, с обязательным предоставлением сертификата качества на изделие.

4.2. Согласно п. 7.1.3 СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» «В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием», в соответствии с проектной документацией, согласованной с энергопередающей организаций;

4.3. Согласно Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» №204-VI ЗРК от 27.12.2018г. ст.27 п.2 пп. 2 «Потребитель обязан иметь приборы учета».

5. Общие требования

5.1. Все стояки и разводящие трубопроводы на отопительные приборы должны быть оборудованы запорной арматурой и сливными пробками в соответствии с проектом;

5.2. Окончательные гидравлические испытания оборудования ИТП, внутренней системы отопления, промывку, установку расчетных дроссельных устройств, опломбирование дроссельных устройств, спускных и дренажных устройств, производится только в присутствии представителя ТОО «ЭТЭ», наружные тепловые сети в присутствии представителя сетевого района, с оформлением промежуточных актов. Вызов представителя производится письменно через канцелярию ТОО «ЭТЭ»;

5.3. Оборудовать входные двери возвратными пружинами (доводчиками);

5.4. Провести работы по теплосбережению и рациональному использованию тепловой энергии, в т.ч.: ремонт входных дверей и оборудование их возвратной пружиной, закрыть проемы подвалов, восстановить остекление чердаков, лестничных клеток, восстановить и включить в работу отопление лестничных клеток, провести разъяснительную работу с жильцами о необходимости утепления квартир (для объектов кондоминиума);

5.5. Оформить сохранную расписку с ТОО «ЭТЭ» на узел передачи данных АСКУТЭ, регулятор, насос, теплообменник, пломбы и т.д., находящихся на территории потребителя (п.33 ППТЭ);

5.6. Для проверки готовности узла (ов) учёта тепловой энергии к эксплуатации и составления соответствующего акта вызвать (письменно через канцелярию) представителя ТОО «ЭТЭ» (п.33 .ППТЭ);

5.7. После выполнения полного объема работ, получения промежуточных актов, Вам необходимо оформить акт (паспорт) о готовности теплового пункта и систем тепла к отопительному сезону (п.п. 5 п. 33 ППТЭ, п.5.2 публичного и индивидуального Договора на оказание услуг по снабжению тепловой энергией бытового потребителя). Энергоснабжающая и (или) энергопередающая организации прекращает полностью или частично подачу тепловой энергии потребителю в случае подключения к тепловой сети энергопередающей (энергопроизводящей) организаций без акта технической готовности теплопотребляющих установок и теплосетей потребителя к работе в осенне-зимний период. (пп.11 п.34 ППТЭ);

5.8. Оформить акт готовности к отопительному сезону, срок до начала отопительного сезона 2023-2024гг.

Главный инженер ЭТС

ТОО «Экибастузтеплоэнерго»                          Е.И. Банченко                                                                     _________________

ФИО                                                                                               подпись

Примечание Форма предписания составлена с учётом требований «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)»