	                                                «Павлодарские тепловые сети» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
	[image: image1.jpg]I'IABIIOII,APCKME
-TENNOBbBIE CETU -
T———




	Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Павлодарские тепловые сети»



[image: image1.jpg]

________________________________

_______________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  №________ от _________________

( жилые дома  индивидуальной застройки)

В целях своевременной и качественной подготовки систем теплоснабжения и теплофикационного оборудования к отопительному сезону 2026-2027г.г. на основании графика ввода в ремонт магистральных тепловых сетей и оборудования Электростанции филиала АО «Алюминий Казахстана»  (________), ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (________), ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (________) Вам необходимо:

- согласно МСН 4.02.02-2004, СП РК 4.02-108-2014, СП РК 4.02-101-2002, СП РК 3.02-10-2007 пособие к СНиП РК 3.02-43-2007, Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) утвержденная приказом Агентства РК  по делам строительства и ЖКХ от 10.02.2012 года № 4  привести в соответствии с проектной документацией индивидуальный тепловой пункт (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения);

1. В срок  до 15 августа 2026г. на основании п. 9.2.4 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) необходимо выполнить мероприятия по подготовке к отопительному сезону:
            1.1 выполнить ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей, тепловых пунктов и внутренних систем отопления;

1.2 выставить поверенные контрольно-измерительные приборы (манометры М1, М1.1, М2, М3, М4, МГВС и термометры t1, t1.1, t2, t3, t4, tГВС);

1.3 произвести ревизию и чистку грязевиков; 

1.4 испытать на прочность (опрессовка)  тепловые узлы, внутренние системы отопления, калориферные установки и наружные трубопроводы;

1.5 выполнить ревизию и чистку водоводяных  подогревателей горячего водоснабжения (ВВП/ТО) и испытание их на плотность, установить обратный клапан на входе хоз.питьевой воды ВВП/ТО (при их наличии);

1.6 произвести гидропневматическую промывку систем теплопотребления  и т/сетей не реже 1 раза в 2 года. Рекомендуется выполнение постоячной промывки внутренней системы отопления для наибольшего эффекта;

1.7 установить на тепловых узлах дроссельные устройства согласно расчетных данных ТОО «ПТС»;

1.8 восстановить нарушенную теплоизоляцию;

1.9 провести совместно с представителем ТОО «ПТС» по окончании подготовительных работ опломбирование всех спускных кранов и обеспечить сохранность пломб;

1.10  на тепловой сети, находящейся в Вашем введении, установить в тепловой камере стальные задвижки на фланцевых соединениях (МСН 4.02.02-2004 п.10 п.п.10.9);


1.11 рекомендуется применять на тепловых узлах стальные входные задвижки № 1, 2 (СП РК 4.02-108-2014  п.5.5.6.5).


1.12 установить паранитовые прокладки на фланцевых соединениях;

1.13 врезать в тепловых камерах воздушники, дренажи с установкой вентилей;

1.14 врезать штуцера с установкой вентилей под манометры  М1, М2 , и гильзы под термометры t1, t2 в тепловых камерах на границе раздела;

1.15 установить краны Маевского в системе отопления с нижней разводкой, на верхних этажах в каждой квартире на нагревательных приборах; в системе отопления с верхней разводкой в верхних точках розлива отопления установить воздухосборники (Типовая инструкция п.8.2.4).

1.16 провести работы по теплосбережению и рациональному использованию тепловой энергии.

По итогам выполнения работ, представителем ТОО «ПТС» оформляется соответствующий Акт в 2-х экземплярах (один экземпляр выдается потребителю). 

2. По окончании отопительного сезона (перед началом следующего), а так же в случае проведения ремонтных работ на теплофикационном оборудовании, необходимо вызвать представителя ТОО «ПТС» для опломбирования запорной арматуры с оформлением сохранной расписки.

3. Согласно п.2 ст.27 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 27 декабря 2018 года за № 204-V1 (далее - Закон) «Потребитель услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии обязан иметь приборы учёта регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ)».

4. Согласно СП РК 4.02-108-2014  п.п.5.4.11 необходимо предусмотреть систему автоматического регулирования, предусматривающую регулирование температуры, давления и расхода теплоносителя.

5. Согласно п. 3.4 СП РК 4.02-101-2002 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб»: «в системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами». В связи с этим, установка и применение металлополимерных труб на внутренней системе теплоснабжения с элеваторными тепловыми узлами не возможна, так как может привести к аварийной ситуации, и как следствие порче имущества и несчастным случаям.
6. В срок до 01сентября 2026г. Вам необходимо получить:

- акт готовности объекта к отопительному сезону 2026 - 2027г.г., после чего подписать акт готовности в ТОО «ПТС» по адресу ул. Камзина, 149. 

Запуск систем теплоснабжения производится  при наличии оформленного надлежащим образом акта готовности  в присутствие контролера тепловой инспекции ТОО «ПТС».

Заявки на отключение, заполнение сетевой водой и вызов представителя ТОО «ПТС» для приемки всех выполненных подготовительных работ подаются по телефону 60-65-82 накануне дня выполнения работ с 0800  часов до 1500  часов (обед 1300 - 1400).

В случае невыполнении вышеуказанных требований Ваши объекты к сетям централизованного теплоснабжения подключены не будут.

Начальник Управления распределения и контроля 

тепловой энергии 
ТОО «Павлодарские тепловые сети»

        

     


Г.Г. Волкова


